福建省东南电化股份有限公司

热电脱硝系统性能验收试验项目

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年一月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件1：合同协议书

附件2：报价单

附件3：法定代表人授权委托书

附件4：承诺函

附件5：遵守《福建省石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件6：工程质量保修书

第一章   比选公告

1、介绍

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电脱硝系统性能验收试验项目进行公开比选，选定参选人。参选人资格要求：1.国内注册的具有独立实施合同的企业或组织，具备有效的企业法人营业执照；2.承装（修、试）电力设施许可证承试类二级及以上。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

第二章   比选须知

1.比选范围

1.1工程概况

本工程为热电脱硝系统性能验收试验项目。热电车间包括4台130吨循环流化床锅炉、1台40MW抽凝式汽轮发电机组、1台12MW背压式汽轮发电机组以及配套的化水、输煤、脱硫、脱硝和管道输送系统。

1.2施工范围

具体见《技术规范书》

1.3工期要求：

总工期 30日历天。

1.4质量要求：合格。

2.定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作。

3.比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4.比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5.比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6.参选人资格

6.1国内注册的具有独立实施合同的企业或组织，具备有效的企业法人营业执照；

6.2承装（修、试）电力设施许可证承试类二级及以上。

6.3其他资格要求详见比选文件。

7.比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年1月26日16时00分。

7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司监察室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈健、联系电话：86552160。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

8.比选保证金

本标无比选保证金。

第三章   参选文件的编制

1.参选文件的组成：

①近3年完成的与本合同工程相似业绩、合同的履行和正在履行情况等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②有关确立投标法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、资质等级证书、税务登记、机构代码证、安全许可证等）。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④投标单位的财务状况包括近3年经过审计的主要财务报表

⑤提供项目经理及拟在本施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况。

⑥提供参选报价表。

⑦以上①至⑤项内容合并密封并加盖公章；⑥项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

2.参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字或盖章。

3.参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4.特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1.评分规则：

1.1比选人在评选时，原则以通过资格及实质响应性审查的各合格参选人中报价最低者为中选单位，中选单位报价为中选价格。

2.以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1.比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2.比选人会根据评分规则选取1家中选单位。

3.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其竞买无效。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行中选价格，按合同要求进行服务。若因中选单位原因未在规定的时间内完成服务，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。同时将扣保证金，并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金（如有）将自动转为合同履约保证金。服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选人必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

第八章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4.比选联系人：刘先生

5.联系电话：15259186296

附件1：合同协议书

热电脱硝系统性能验收试验项目合同

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条  签约方

甲方（委托方）：福建省东南电化股份有限公司

乙方（受托方）：

第二条  合同性质

本合同属于： 技术服务合同

第三条  签约时间地点

本合同由上述签约方于  2018 年  1  月      日在        签订。

第四条  项目名称（用简明规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题）：

热电脱硝系统性能验收试验项目

- 试验执行标准及内容

详见技术规范书

第六条  计划安排

乙方在合同签字生效、且具备试验条件后3天内，派工作人员到达工作现场，检查或设计试验测点。燃烧调整实验具体开始时间以甲方通知为准。

完成全部试验工作后30天内，乙方向甲方提供10份纸质试验报告，另提供电子版。乙方负责保证试验过程的客观性及试验结果的准确性。

第七条  工作条件

1）GB10184－2015电站锅炉性能试验规程

2）DLT 1322-2014 循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则。

3）锅炉运行工况经甲方确认。

第八条  技术培训

无

第九条  保密要求

9．1 双方有责任对合同的技术文件保密，双方不得单独向第三方转让、泄露本合同的最终结果。乙方对本试验结果及报告等负有保密义务。

9．2 保密期限：5年

第十条  验收标准和方法

《燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范》（DL/T 260-2012）及相关标准。

第十一条  费用及支付方式

11．1  本合同试验费用总额（合同额）为人民币       元整（￥       元）（税率6%）。

11．2  本合同付款按试验工作进度付款，由甲方按以下方式向乙方支付：

乙方在所有试验项目结束后并出具正式的试验验收报告，并开具合同全额的增值税专用发票后，甲方一次性支付合同总价费用。

第十二条  费用结算办法

12．1 费用使用方式：（1）包干使用☑√

（2）按实际支出使用□

12．2 实际支出后的节余费用，签约方按如下约定处理：

12．3 服务过程中购置的相关设备、器材等财产按如下约定处理；

第十三条  违约责任

按《合同法》执行。

第十四条  合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

第十五条  争议解决方式

16．1 签约各方因履行合同发生争议，应协商解决；

16．2 协商解决补充，签约方同意采用以下第（2）种方式解决纠纷：

（1）申请由管辖权的仲裁委员会仲裁；

（2）向由管辖权的    人民法院起诉。

第十七条  名词解释

第十八条  补充约定

第十九条  合同生效

本合同一式 6 份，经双方签字盖章后生效，到 合同完成时 止。

签字页

甲方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：建设银行福建省分行营业部

帐       号 ：35001002406050008558

通讯地址：福清市江阴工业集中区

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：

帐       号 ：

通讯地址：

年  月  日

附录：技术规范书

技术规范书

一、 总则

1、本技术规范书适用于东南电化4×130t/h锅炉脱硝改造性能验收试验方面的技术要求。

2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的优质服务。

3、 投标方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中。如投标方没有对本技术规范书提出书面异议，招标方则可认为投标方提供的服务完全满足本技术规范书的要求。

4、如招标方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出。

5、本技术规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格执行。

6、投标方提供的试验仪器应完全符合本技术规范书的要求。

7、投标方提供的仪器应是先进的，并利用国外先进技术的产品，有对脱硝系统性能试验的业绩，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠。

8、凡在性能试验范围之内的外购件或设备、仪器，均由投标方负责提供。

9、在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

二、 工程概况：

1、厂址

本项目厂址位于福建省福清市江阴半岛工业集中区。福清市位于福建省东南沿海，东临大海，隔海坛海峡与平潭县相望，东北至西北与长乐、闽侯、永泰市毗邻，西部与莆田市相连，南面濒临兴化湾，隔海与芴石半岛、南日群岛遥望。

2、气象特征

江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。工业集中区按照相关的防洪排涝规范的规定，采用100年一遇防海潮标准，10年一遇的防山洪标准，5年一遇涝水不漫溢的排涝标准设防。工业区不受周围山洪的威胁。区内地下水由于海水过滤渗透极快，呈咸水及半咸水，不宜做生活和生产用水，对钢筋混凝土有腐蚀性。

3、设备概况

福建省东南电化股份有限公司4×130t/h循环流化床锅炉脱硝系统采用选择性非催化还原法（SNCR）烟气脱硝工艺，以20%浓度氨水作为还原剂，通过除盐水稀释到10%浓度左右喷入分离器入口烟道。四台锅炉脱硝系统分别于2017年10月份完成脱硝系统168小时试运验收。

三、 主要设计参数

主要性能指标保证（考核煤种为烟煤）

在下列边界条件下，脱硝装置在投运后：

（1） 在氮氧化物入口浓度为300mg/m3的情况下,NOx脱除率不小于83.5%，氨逃逸率小于5mg/Nm3；

（2） 脱硝系统设计和制造应符合安全可靠、连续有效运行的要求，服务年限应在20年以上，整个寿命期内系统可用率应不小于98%；

（3） 脱硝系统应能在锅炉最低稳燃负荷工况和BMCR工况之间的任何负荷持续安全运行；脱硝系统负荷响应能力应满足锅炉负荷变化率要求。

（4） 锅炉排烟烟气NOX浓度不高于50mg/Nm3（标态，干基，6%O2），对锅炉效率的影响不大于0.15%；

（5）乙方保证脱硝系统（装置）可实现的最高性能：SNCR脱硝效率可实现最高值85%、NOx排放浓度最低值40 mg/Nm3（标态，干基，6%O2）及对应情况下的氨逃逸率最低值5mg/Nm3（标态，干基，6%O2）。

(6) 脱硝工艺系统主要设计性能参数表如下：

性能保证指标限值：1台130T/h锅炉性能保证指标

| 验 收 项 目 | 100%额定负荷 |
| --- | --- |
| SNCR处理后NOx排放浓度（mg/Nm3） （标况、干态、6%O2） | ≤50 |
| SNCR脱硝效率% | 83.5 |
| 氨逃逸率 | ≤5mg/Nm3 |
| 氨氮比mol:mol（出口） | 2.0 |
| 压缩空气耗量Nm3/h | 240 |
| 脱盐水耗量t/h | 490 |
| 20%氨水耗量 kg/h | 162 |
| 总功耗 kW | 20 |

边界条件：

- 锅炉正常工况范围；

- 脱硝装置在投运前，脱硝系统入口烟气中NOx含量小于300mg/Nm3；

- 所使用煤种和甲方所提供脱硝设计时的煤种（烟煤）接近；

- 锅炉在较低负荷运行时，锅炉出口中心温度可能低于SNCR烟气脱硝反应最佳温度区域（850~1050℃）。采用SNCR烟气脱硝工艺需保证在该工况下烟气脱硝后NOX排放≤50mg/Nm3。

- 燃用烟煤时不同负荷下旋风分离器入口烟气温度如下表：

| 负荷(BMCR%) | 旋风分离器入口烟气温度 (℃) |
| --- | --- |
| 100 | 950-990 |
| 80 | 910-950 |
| 50 | 870-910 |

- 四、测试项目（#1炉—#4炉，择一台炉进行测试）

| - 序号 | 测试项目 | 测量（取样）位置 | 检测方法 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 烟气流量 |  | 压差法 |  |
| - 2 | NOx浓度 | 空预器入口 |  | - 原始排放300 mg/Nm3 |
| - 3 | 烟气含氧量 | 空预器入口 |  |  |
| - 4 | 氨逃逸浓度 | 空预器入口 | 靛酚分光度法 |  |
| - 5 | 排烟温度 | 空预器出口 | 热点偶法 |  |
| - 6 | 燃煤工业、元素分析 | 给煤机入口 |  |  |
| - 7 | 底渣含碳量分析 | 链斗机 |  |  |
| - 8 | 飞灰含碳分析 | 电除尘一电场输灰 |  |  |
| - 9 | 石灰石粉工业分析 | 石灰石输送管道 |  |  |
| - 10 | 脱硝效率 |  | 计算 | - 工况1：NOx排放浓度≤50 mg/Nm3； - 工况2： NOx排放浓度≤40 mg/Nm3。 |
| - 11 | 锅炉效率 |  | 计算 | - 脱硝系统投运及退出时进行分别测试，计算锅炉效率 |
| - 12 | 氨氮比 |  | 计算 | - 工况1：NOx排放浓度≤50 mg/Nm3； - 工况2： NOx排放浓度≤40 mg/Nm3。 |
| - 13 | 水量消耗（Kg/h） |  | 计算 | - 稀释水有安装流量计，稀释氨水用除盐水需通过液位计算得出。 |
| - 14 | 电力消耗（Kw） |  | 计算 | - 未安装计量表记，需采用便携式电能分析仪。 |
| - 15 | 压缩空气消耗（Nm3/h） |  | 计算 | - 未安装流量计，通过计算得出； |
| - 16 | 20%氨水消耗（kg/h） |  | 计算 |  |

- 五、性能考核指标

- 根据技术协议，性能验收在100%额定负荷下进行，性能验收项目如下：

| - 序号 | 验收项目 | 100%额定负荷 (性能保证指标) | 100%额定负荷 （最高性能保证指标） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | NOx排放浓度（mg/Nm3） | ≤50 | ≤40 | - 原始排放300 mg/Nm3 |
| - 2 | 脱硝效率 | ≥83.5% | ≥85% |  |
| - 3 | 氨逃逸率mg/Nm3 | ≤5 | ≤5 |  |
| - 4 | SNCR对锅炉效率的影响 | ＜0.15% | ＜0.15% |  |
| - 5 | 氨氮比 | 2.0 | 2.5 |  |
| - 6 | 水量消耗（Kg/h） | 490 | 600 |  |
| - 7 | 电力消耗（Kw） | <20 | <20 |  |
| - 8 | 压缩空气消耗（Nm3/h） | 240 | 240 |  |
| - 9 | 20%氨水消耗（kg/h） | 162 | 200 |  |

备注：性能验收试验按一台炉（#1炉—#4炉）实施。

- 六、双方职责（甲方：业主方；乙方：试验方）

- 为确保脱硝性能试验的有序开展和顺利完成，明确双方职责，包括但不限于以下职责：

- 1、甲方职责

- 1.1  向试验单位提供工程相关的图纸资料；

- 1.2  协调试验单位与各方的关系；

- 1.3  负责调试中的操作。

1.4  我方代表还具有以下职责：

a）确认、主持审查试验方案及其质量保证措施、安全措施，并监督实施，确认试验按有关标准进行。

b）根据有关安全管理规定，进行试验现场安全管理。

c）向试验方提供性能试验进行的时间。

d）按有关标准核查材料、仪器、仪表质量。

e）对检验和试验过程中发现的问题提出处理意见并协助处理。

- f）协调各方，使性能试验的各项准备工作得到满足。

- 2、 乙方职责

- 2.1  负责指导试验测点的安装；

- 2.2  负责试验方案的编写；

- 2.3  根据性能验收项目及《燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收试验规范》（DL/T 260-2012要求，进行试验项目的测量、分析；

2.4  负责试验的全部技术工作；

2.5  负责试验期间煤样、渣样、飞灰、石灰石粉的取样分析。采样时应对采样日期、时间、地点、数量、布点方式及采样者签字等作出详细记录；检验时应对检验日期、样品编号、试验方法、检验依据、原始数据、试验人、校核人等作出详细记录。

2.5  提供试验专用测试仪器；

2.6  负责试验数据的处理和试验报告的编写。

七、配合与监督：

1、我方应在适当的时候，提供所有试验方仪器装备进入现场的场地。准予试验方进驻现场，并要求试验方服从我方的统一管理。负责在试验方开始工作以前，将性能考核试验组织机构、内容、工作人员名单及所授权权限，书面通知有关单位。

2、为试验方的试验工作配备必要的辅助人员。

3、向调度申请试验负荷和时间。负责试验期间机组的运行操作、工况调整以满足试验的要求。

4、对性能试验的全过程进行有效监督，确保性能试验条件及过程满足标准对性能试验的要求。

八、工期要求

1、脱硝系统性能试验计划工期以我方实际通知时间为准。

2、合同签订后试验方3个工作日内提交试验方案及技术措施，有我方组织审核。

3、试验开始前7个工作日，我方通知试验单位工作人员进入现场时间，试验方将试验协助人员、试验计划、试验需配合工作等上报我方，以利于试验的顺利进行。

4、试验开始前，试验方应提交试验计划安排，便于我方向调度申请负荷。

5、试验结束后10个工作日内，试验方提交试验报告10份。

九、文明生产要求

1、试验方承诺与我方的所有相关工作遵守国家法律法规；

2、试验方在我方工作地工作期间，必须遵守我方所有安全文明生产的规定，服从我方安全文明生产管理。

附件2：报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字并加盖执业专用章）

编制时间：       年   月   日

注：参选总价应按工程项目总价表合计金额填写

附件3：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司热电脱硝系统性能验收试验项目的意向比选方申请登记、比选竞价，技术服务合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件4：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司热电脱硝系统性能验收试验项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订合同。否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件5：遵守《福建省石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：有限公司

2018年    月     日