福建省东南电化股份有限公司

2018年电气预防性试验

自

主

比

选

文

件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年二月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：《2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验技术规格书》

附件二：报价表

附件三：法人授权书

附件四：承诺函

附件五：2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验委托检测协议

第一章   比选公告

1、介绍

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2018年电气预防性试验立项比选。现对该项目进行公开比选，选定参选人。参选人需具备承担本标段工程的资质条件、能力和信誉。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

第二章   比选须知

1、比选范围

1.1福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验。

1.2本次项目工程时间为2018年5月10日至2018年6月20日。

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：来回运输以及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1本次要求参选人具有独立法人资格。

6.2要求具备电力承装承修承试二级及以上资质。

6.3要求能提供增值税专用发票。

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年3月1日12时00分。

7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司监察室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈健、联系电话：86552160。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①提供经营业绩的证明。

凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表。

⑤以上①至⑤项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的运输工具及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评分规则：

1.1比选人在进行评选时，将对参选单位所提供的参选文件中的资质文件、报价进行评分。

1.2参选单位资质评分总分将做为参选人选定的条件之一。

2、以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、参选人按参选报价及资质评分排序，低价者视为中选人；若参选人报价相同，则以资质评分高低进行排序。

3、比选人为保证此次比选及时，有意向选择2家参选人作为中选单位。因此将向参选报价第二顺位者询问，如接受报价，同样视为中选人（如不接受，依次向随后顺位者询问）。

4、若无其他参选人接受报价，则最低报价者为唯一中选人。

5、未中选的参选人如愿意作为备选单位，比选人将按参选人报价与其签订备选合同。

6、如中选人在合同的履行过程中违约，被取消中选人合同，违约责任将按合同违约条款执行。在无中选人的情况下比选人将立即启动备选合同。按参选人报价低至高依次发出邀约，如备选人同意，则接替原中选人继续电机维修项目。

7、参选人串标、相互勾结挤竞争对手的，其为无效。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求抬高价格。若因中选单位原因未在规定的时间内完成试验及检验工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、中选单位服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：詹工

5、联系电话：13665060603

附件一：《2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验技术规格书》

2018年福建省东南电化股份有限公司

电气预防性试验

技

术

规

格

书

二零一八年二月

目录

1总则	- 2 -

2 承包范围及方式、工作要求	- 2 -

3工作内容及参照标准	- 2 -

### 1总则

1.1计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2分包

本工程不允许分包。

1.3技术规范参照标准

电气设备试验严格按照《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005（以下简称规程，详见附件）标准执行

3.1电力变压器、消弧线圈及电抗器的试验项目

油浸式电力变压器(1.6MVA 以上) 定期试验项目见规程表 5 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、12、18、19、20、23。

干式变压器定期试验项目见规程表 5 中序号 2、3、7、19。

干式电抗器试验项目在所连接的系统设备大修时作交流耐压试验见规程表 5 中序号 7。

消弧线圈定期试验项目见规程表 5 中序号 1、2、3、4、6。

3.2互感器

电流互感器定期试验项目见规程表 7 中序号 1、2、3、4、5。

电压互感器定期试验项目见规程表 8 中序号 1、2、3、4、5。

3.3断路器

真空断路器定期试验项目见规程表 13 中序号 1、2、3、4、7。

3.4高压开关柜

高压开关柜定期试验项目见规程表 18 中序号 1、5、8、9、10、13。

3.5套管

套管定期试验项目见规程表 20 中序号 1、2。

3.6绝缘子

绝缘子试验项目见规程表21中序号4。

3.7避雷器

避雷器试验项目见规程表40中序号1、2、3、5、6。

3.8 电除尘器

电除尘器试验项目见规程表 49中序号8、9。

3.9 10kV封闭母线

10KV封闭母线试验项目见规程表 41中序号1,2

4、继电校验项目参照定值清单。

5、盘柜多功能表、电度表、电流电压表未列出也需做相应校验。

### 2 承包范围及方式、工作要求

2.1承包范围

年度预试、校验：110kV主变压器及所属一、二次设备；110kV组合电器及附属一、二次设备；干式变压器及所属一、二次设备；35kV母线、35kV配电柜及附属一、二次设备；10kV母线、10kV配电柜及所属一、二次设备；35kV整流变压器及附属一、二次设备；继电校验；油试验及工具检验。

预防性试验工作计划，继电保护及自动装置、测量及计量表计校验计划，在工作前需与需求方协商后由需求方提出。

2.2  工作要求：

a、试验后各参数达到正常值，设备运行情况良好，对检修试验结果作出正确的分析判断和结论；

b、供方对承包范围内的设备进行试验报告，向需求方报送一份试验总结报告；

3工作内容

| 系统 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35KV配电系统 | 35kV高压开关柜 | 进线柜KYN72-40.5 | 面 | 2 | 每面含大能容组合式过电压保护器1套，电流互感器1组，真空断 路器1个，微机保护测控装置1套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 隔离插头柜KYN72-40.5 | 面 | 1 | 含隔离插头1个 |
|  | 35kV高压开关柜 | 母联KYN72-40.5 | 面 | 1 | 含组合式过电压保护器1套、电流互感器一组、真空断路器1个、微机保护测控装置1套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 母线PT KYN72-40.5 | 面 | 2 | 每面含电压互感器1组配套一、二次微机消谐装置，组合式过电压保护器1套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 馈线柜KYN72-40.5 | 面 | 3 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组，零序电流互感器1个，组合式过电压保护器1套，微机保护测控装置一套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 滤波补偿柜KYN72-40.5 | 面 | 2 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组、零序电流互感器1个、微机保护测控装置1套，5、7、11次滤波支路电抗器各3台，5、7、11次滤波支路电容器各12台 |
|  | 35KV 自备电厂线 路 保 护 测 控 屏 |  | 面 | 1 | 光纤差动保护 |
| 10kV配电系统 | 10kV高压开关柜 | 进线柜KYN28-12 | 面 | 10 | 每面含真空接触器1套，组合式过电压保护器1套，电流互感器1组，微机保护测控装置1套 |
|  | 10kV高压开关柜 | 隔离插头柜KYN28-12 | 面 | 5 | 含隔离插头1个 |
|  | 10kV高压开关柜 | 母联KYN28-12 | 面 | 5 | 含组合式过电压保护器1套、电流互感器一组、真空断路器1个、微机保护测控装置1套 |
|  | 10kV高压开关柜 | PT柜KYN28-12 | 面 | 10 | 每面含电压互感器1组配套一、二次微机消谐装置，组合式过电压保护器1套 |
| 不含PVC装置高压电机馈线 | 10kV高压开关柜 | 馈线柜KYN28-12 | 面 | 76 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组，零序电流互感器1个，组合式过电压保护器1套，微机保护测控装置一套 |
|  | 10kV高压开关柜 | 电容补偿柜KYN28-12 | 面 | 6 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组、零序电流互感器1个、微机保护测控装置1套 |
|  | 无扰动切换装置 | 烧碱变电所 | 套 | 1 | 无扰动切换装置的故障闭锁功能检验 |
|  | 10KV 自备电厂线 路 保 护 测 控 屏 |  | 面 | 1 | 光纤差动保护 |
|  | 35kV消弧线圈成套接地装置 | XHK-Ⅱ | 套 | 2 |  |
|  | 110kV中性点成套接地装置 | SUN-BZFZ-110 | 套 | 2 |  |
|  | 110KV避雷器 | YH10W-102/266W | 支 | 12 | 测试绝缘电阻、底座绝缘电阻及检查放电计数器的动作情况。 |
|  | 110kV电容式电压互感器 | TYD110/√3-0.01H | 台 | 2 |  |
|  | 110kV油浸式电力变压器（三圈变） | SSZ11-40000/110 | 台 | 2 | 整试含变压器保护、油试验、配套仪器校验 |
|  | 35kV整流变压器 | ZHSSPT-25180/35 | 台 | 2 | 整试含变压器保护、油试验、配套仪器校验 |
|  | 干式变压器 |  | 台 | 31 | 其中160kVA 2台；800kVA 2台；1000kVA 4台；1250KVA 8台；1600kVA 4台；2000kVA 5台； 2500kVA 6台 |
|  | 高压穿墙套管 |  | 支 | 12 | 110kV总站35kV系统侧、10kV系统侧 |
|  | 110kV线路测控保护 |  | 套 | 2 |  |
|  | 110kV母联备投 |  | 套 | 1 |  |
|  | 110KV母线 |  | 套 | 1 | 测试绝缘电阻，回路电阻 |
|  | 110KV绝缘子 |  | 个 | 12 | 测试零值或绝缘电阻、表面污秽物的等值盐密度的测量。 |
|  | 110KV电压互感器 |  | 组 | 2 | 测试绝缘电阻及微水试验。 |
|  | 110KV二次设备 |  | 套 | 1 | 1.二次绝缘检查 2.开关、刀闸控制回路、信号回路检查检查（包括非全相保护） 3.刀闸、开关连锁回路检查 4.各SF6气室信号，低气压闭锁开关回路 5.电压、电流的二次回路检查（包括电压切换、并列） 6.分合闸继电器的校验 7.断路器：机械特性、二次回路绝缘，低电压动作、线圈电阻 8.隔离刀闸：分合闸时间、绝缘电阻 9.电流互感器：励磁特性、绝缘电阻 |

注：盘柜多功能表、电度表、电流电压表未列出也需做相应校验。

| 工器具检测 | 10kv绝缘手套 | 双 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35kv绝缘手套 | 双 | 2 |  |
|  | 绝缘靴 | 双 | 4 |  |
|  | 110kV验电笔 | 支 | 1 |  |
|  | 10kv验电笔 | 支 | 4 |  |
|  | 35kv验电笔 | 支 | 2 |  |
|  | 高压令克棒 | 支 | 1 |  |
|  | 高压接地棒 | 支 | 2 |  |
|  | 110kV高压直流放电棒 | 支 | 1 |  |
|  | 35kV高压直流放电棒 | 支 | 1 |  |
|  | 10kV高压直流放电棒 | 支 | 1 |  |

附件二：参选报价表

福建省东南电化股份有限公司：

贵公司2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：

本公司为贵公司电气预防性试验及继电校验提供服务，价格以报价为准。

本公司有资质及能力提供贵公司预防性试验及继电校验提供服务。

备注：

以上价格均为含税价。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件三：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验项目的意向比选方申请登记、比选竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司电气预防性试验比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选根据东南电化生产要求，及时提供预试、校验服务。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受电气预防性试验比选文件。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订电气预防性试验及继电校验合同。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件五：2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验委托检测协议

甲方：   福建省东南电化股份有限公司

乙方：

经甲乙双方商定，就甲方委托乙方提供检查服务相关事宜，达成如下协议： 
一、委托检测项目：

甲方委托乙方对2018年福建省东南电化股份有限公司电气预防性试验进行检测.

二、检测标准:乙方根据甲方要求按照国家、地方、行业、企业标准对进行检验检测，具体使用的检测标准为《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005。

三、甲方的权利义务

1、甲方有权监督乙方的检测工作。

2、甲方根据乙方检测的需要配合乙方检测工作，并提供相关资料。

3、按约定支付检测费用。

四、乙方的权利义务：

1、乙方根据甲方要求按照约定的检测标准对进行检验检测

2、按约定完成检测并出具检测报告。

3、对检测过程中知悉的甲方的商业、技术、经营管理等保密信息承担保密责任。

五、收费标准
　　根据_________，本次检测费为                     元。
六、协议期限：合同生效后    个工作日内安排进场检测，并在合同签订后   日内提交符合合同约定的检测报告。 
七、收费方式：合同生效后     个工作日内甲方支付        元，乙方出具报告提交给甲方并经甲方验收合格后     个工作日内支付          元。

乙方开户银行：

公司名称：

账号：                                
乙方应在甲方付款期限届满    日前提供正式税务发票，否则甲方有权顺延付款。

八、违约责任：

1、乙方逾期提交报告的，每日应向甲方支付违约金人民币    元，逾期超过   日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2、乙方提交的检测报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第（1）项约定执行。

3、乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金     元，并赔偿由此给甲方造成的损失。
九、其他约定：

1、在检测结果的实际运用中，如有证据证明乙方存在弄虚作假等违反本合同约定的情形，甲方仍有权要求乙方承担由此造成的损失和法律后果。

2、双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

3、如乙方在甲方现场提供检测服务，应遵守甲方相关管理规定。检测过程中的安全责任由乙方自行承担。

4、双方之间如因本合同的履行发生纠纷，可协商解决，也可直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议一式_________份，双方签订后生效，甲方执    份，乙方执    份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　　　　　　　
经办人（签字）：_________　　　　　　　经办人（签字）：_________　　　　　　　
住所地：                              住所地：

联系人：                              联系人：

_________年____月____日　　　　　_________年____月____日