福建省东南电化股份有限公司

江阴厂区防雷接地检测技术服务

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

二零一八年二月

第一章  比选公告	3

第二章  比选须知	5

第三章  参选文件的编制	8

第四章  评比规则	10

第五章  项目服务要求	12

第六章  合同授予	13

第七章  中选后相关履约要求	14

第八章  其它	14

附件一：防雷接地检测技术服务合同	15

附件二：参选报价单	20

附件三：技术方案	21

附件四：法定代表人授权委托书	23

附件五：承诺函	24

附件六：评标办法	25

第一章  比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司江阴厂区防雷接地检测技术服务进行公开比选，选定参选人。

一、参选人资格要求：

1.投标人必须具有承担本次招标项目的能力，应为中华人民共和国注册的独立法人，具有一般纳税人资格，取得由中国国家气象局监制颁发的防雷电装置检测甲级资质的单位。

2.投标人必须在福建设有分公司或办事处，并提供办公场所证明（分公司提供营业执照）材料等相关证明材料。

3.项目经理为雷电防御专业中级工程师以上（聘用于或注册于投标人单位），2013年以来有石油化工类似项目业绩的相应专业负责人执业业绩。

4.投标文件中须提供3个及以上服务于本项目的专业技术人员简历和具备防雷装置检测资格证。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

6.资格审核：本次招标采用资格后审，潜在投标人从本公司获取到招标文件，不代表已经通过资格审查。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

二、参选文件递交的截止时间： 2018年3月9日16时  。

三、本自主比选采用综合评定打分法办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

联系方式

联 系 人：叶勇

电话：0591-86552135

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2018年2月27日

第二章  比选须知

一、比选范围

1.福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测技术服务。

2.本次的项目签约时间为自合同生效起。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.投标人必须具有承担本次招标项目的能力，应为中华人民共和国注册的独立法人，具有一般纳税人资格，取得中国国家气象局监制颁发的防雷电装置检测甲级资质的单位。

2.投标人必须在福建设有分公司或办事处，并提供办公场所证明（分公司提供营业执照）材料等相关证明材料。

3.项目经理为雷电防御专业中级工程师以上（聘用于或注册于投标人单位），2013年以来有石油化工类似项目业绩的相应专业负责人执业业绩。

4.投标文件中须提供3个及以上服务于本项目的专业技术人员简历和具备防雷装置检测资格证。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

6.资格审核：本次招标采用资格后审，潜在投标人从本公司获取到招标文件，不代表已经通过资格审查。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

七、合格的产品和相关服务

1.本比选项目为开展福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测技术服务，必须保证本项目最终成果的所有权归福建东南电化股份有限公司所有，并对相关内容保密。

2.参选人应独立完成本项目，不得向任何第三方全部或部分转让本项目。

八、参选文件的递交

1.参选文件的密封和标记：参选人应将参选文件正本和所有的副本分开密封装在信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。参选人应编制参选文件一式三份，其中正本一份和副本两份。参选文件密封封口处须加盖参选人公章，否则其参选将被拒绝。

2.文件递交的截止时间：  2018年  3月  9日16时 。

3.提交参选文件的地点为：福建省东南电化公司监察室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈健，联系电话：0591-86552182，也可以直接邮寄（截止时间以寄出邮戳为准）。

4.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

5.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

6.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

7.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件组成

1.资信的证明材料、业绩证明（附合同扫描件）。

2.单位企业概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的出具营业执照即可）、防雷电装置检测甲级资质证书、项目经理职称证书、项目部人员防雷装置检测资格证、项目部主要人员社保证明等。

3.单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

4.投标人编写的技术方案。技术方案格式内容参照附件三。

5.参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

6.以上第1至4项内容合并密封并加盖公章；第5项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本两套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，中选单位的报价为比选标准。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法

评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据综合评定打分的高低进行评标（具体详见附件）。

四、以下情况作废标处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.未按规定格式要求编制参选文件的。

4.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

5.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章  项目服务要求

一、服务内容

1.服务范围：负责对招标人项目各装置区及厂前区附属设施(含厂前区光伏项目停车场）等区域的防雷电装置进行检测（查）。

2.服务内容：负责对招标人各装置区及厂前区附属设施(含厂前区光伏项目停车场）等区域的防雷接地装置进行检测（查），所有区域防雷电装置检测点总点数约5200点，其中易燃易爆检测点约1500点，非易燃易爆检测点约3700点（检测点数应包括检测区域所有点，不只限于5200点），易燃易爆场所每年检测两次，其他场所每年检测一次（5月进行第一次易燃易爆场所检测；11月进行第二次全面检测）。

3.服务费用：根据已执行的防雷接地检测合同情况，本次防雷接地检测最高投标价格为20万元。若投标报价超过20万元，则报价无效。

二、服务要求

1.参选人投标文件中应含详细的检测方案。

2.为确保检测质量，检测过程中检测单位应对检测（查）项目做好详细的原始检测记录。

3.检测过程中发现的不合格项，检测单位要及时向招标人提供书面整改通知书，便于招标人及时安排整改，之后检测单位进行复检，直至检测合格。

4.检测过程中个别点因现场设备运行不具备检测条件，无法检测，检测人员应认真做好备忘录，待现场具备检测条件时随时安排检测，检测单位应及时响应，招标人提前一周通知检测单位。

5.全部检测工作结束后15日内检测单位向招标人提供检测报告，检测报告包含但不限于下列内容：（1）受检单位名称；（2）被检设备、设施名称；（3）接地阻值；（4）与有关标准对照是否合格；（5）出具报告人员的签字。

6.对外部执法单位检查发现检测点位有遗漏或者检测报告存在不足之处，检测单位应无条件对遗漏点位进行补测并对报告进行补充完善，直至符合外部检查要求。

第六章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成防雷接地检测技术服务相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第七章   中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第八章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

福建省东南电化股份有限公司

防雷接地检测技术服务合同

合同编号：

项目名称：    江阴厂区防雷接地检测技术服务合同

甲方：

乙方：

签约时间：

签约地点：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

本合同由甲方委托乙方就福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测进行委托技术服务，并支付检测技术服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　乙方进行技术咨询服务的内容、要求：

1.服务内容：乙方负责对甲方全厂各装置区、厂前区附属设施(含厂前区光伏项目停车场）等全厂区域的防雷电装置检测点约5200点进行检测（查），其中易燃易爆点位约1500点，非易燃易爆点位约3700点（检测点数应包括检测区域所有点，不只限于5200点）。易燃易爆场所每年检测两次，其他场所每年检测一次（5月进行第一次易燃易爆场所检测；11月进行第二次全面检测）每次检测要求出具检测报告。

检测报告包含但不限于下列内容：（1）受检单位名称；（2）被检设备、设施名称；（3）接地阻值；（4）与有关标准对照是否合格；（5）出具报告人员的签字。

2.服务要求：（1）5月底前完成易燃易爆区域防雷接地检测并出具符合要求的检测报告，11月底前完成厂区全部区域的防雷接地检测并处于符合要求的检测报告；（2）乙方出具的防雷接地检测报告应符合地方气象部门检查的要求，对于外部执法单位检查发现检测点位有遗漏或者检测报告存在不足之处，检测单位应无条件对遗漏点位进行补测并对报告进行补充完善，直至符合外部检查要求。

3.服务方式：现场检测及出具书面报告。

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行技术咨询工作：

乙方应在签订合同之日起5日内至厂区开展易燃易爆区域防雷接地检测工作，并在现场检测结束后20日内出具检测报告，同时保证月底前完成易燃易爆区域防雷接地检测并出具符合要求的检测报告，11月底前完成厂区全部区域的防雷接地检测并出具符合要求的检测报告。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务，甲方应当向乙方提供下列必要的协助事项：

1.提供技术资料：

（1）负责向乙方提供相关技术资料和数据，并对其准确性负责。

（2）                      /                              。

2.提供工作条件：

（1）甲方应指定专人配合、保障乙方的现场检测工作顺利开展。

（2）                ／                                   。

3.其他：                ／                                。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方进行防雷接地检测服务期间，为其提供以上便利。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬方式为：

1.评价技术服务总价款为：人民币            元（含税   %）。

2.评价技术服务费用支付方式：

（1）分期支付：分为两期支付。

（2）乙方第一次提交符合要求的防雷检测报告，且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票（即￥       ）后30个工作日内支付费用。

（3）乙方第二次提交符合要求的防雷检测报告，且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票（即￥       ）后30个工作日内支付费用。

（4）上述技术服务报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方要求需要保密的资料，评价报告及该合同除外。

2.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术工作成果进行验收：

1.乙方提供技术服务工作成果的形式：以书面文件的形式。

2. 技术咨询工作成果的验收标准：符合国家及地方有关的法律法规、产业政策的规定。

第八条 双方确定，甲方指定 叶勇 为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条  违约责任

1.乙方逾期提交检测报告的，每逾期一日，应按合同总额1%支付违约金，逾期超过 60 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

第十条  双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第 / 种方式解决：

1.向  /  仲裁委员会申请仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同经双方签订后生效。本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力。

委托方（甲方）：福建省东南电化股份有限公司

住  所  地：福建福清

法定代表人：

委托代表人：

项目联系人：叶勇

通讯地址：福建省福清市江阴工业集中区

电  话：86552135

传  真:

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

委托代表人

项目联系人：

通讯地址：

电    话：

传  真：

电子信箱：

开票信息：

公司名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业

35001002406050008558

附件二：

参选报价单

| 序号 | 内 容 | 检测次数 |  | 单价 （元/次） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次报价 （易燃易爆场所检测） | 1 |  |  |  | 含税 单价 |
| 2 | 第二次报价 （全部场所检测） | 1 |  |  |  | 含税 单价 |
| 技术服务总费用（元） |  |  | 人民币： （含 （增值税普通发票或增值税专用发票），税点 %） |  |  |  |

备注：1、报价包括（但不限于）人工费、材料费、机具费、措施费、规费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

2、检测点数应包括检测区域所有点，不只限于5200点。

参选人（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

编制时间：

附件三：

技术方案

投标人应按照本招标文件第五章项目服务要求的内容和招标文件的最低要求，编制技术方案，编写内容包括但不限于以下内容：

1.公司简介；

2.项目组织机构及拟投入的人员；

3.检测方案；

4.防雷装置检测的专用仪器设备，设备应经法定计量检定机构检定并在有效期内，附仪器检测报告复印件；

5.质量、安全体系。

相关附表如下：

附表1 拟投入的技术人员

拟投入的技术人员

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称专业 | 专业 | 工作岗位 | 从事防雷装置检测工作时间 | 防雷装置检测资格证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可自行增加行

法定代表人

或                     （签字并公章）

其授权代表

日     期             年    月    日

附表2 拟投入的专用仪器设备

拟投入的专用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可自行增加行

法定代表人

或                     （签字并公章）

其授权代表

日     期             年    月    日

附件四：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就参加福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检查技术服务的比选方申请登记、比选竞价，合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方对福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测技术服务的比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认：我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评标标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起10个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订防雷接地检测技术服务合同，并在要求的时间内完成技术服务等。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件六：

评标办法

1.评分方法及说明

（1）评分分值如下：

技术部分：满分55分。

商务部分：满分15分。

价格部分：满分30分。

（2）技术部分评分内容及说明

技术评标内容：详见技术评分表；

技术评标说明：评委应根据技术评分要素表中评分标准的各项内容对投标人的技术标进行打分。各评委所打技术分的算术平均值，即为投标人的最终技术得分。

（3）商务评标内容及说明

商务评审的内容：详见商务评分表。

（4）价格评标内容及说明

价格评标内容：详见价格评分表；

价格评标说明：评标小组将对确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件的报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

①如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

②单价与项目量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

③按上述原则及方法调整比选申请文件的报价。经竞价人同意后，调整后的报价对竞价人起约束作用。如果竞价人不接受改正后的报价则其报价将被拒绝。

报价经上述修正后，计算出报价评审价，评委将按下列方法计算各合格竞价人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

投标报价得分＝30- [∣B基准-Bn∣/ B基准]×30

式中：Bn --- 进入报价部分评分的竞价人的评审价；

B基准 --- 进入报价部分评分的竞价人评审价的最低值。

（5）综合得分以评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（6）本评标方法最终解释权归属评标小组。

技术评分（50分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷接地检测方案 | 10 | 合理可行，未满足的适当扣分。 |
| 2 | 投标文件完整性 | 5 | 投标文件数量、标记符合招标文件规定要求的，未满足的适当扣分。 |
| 3 | 质量管理体系 | 5 | 质量管理体系完善，完全能满足测试需要的，未满足的适当扣分。 |
| 4 | 安全管理体系 | 5 | 质量管理体系完善，完全能满足测试需要的，未满足的适当扣分。 |
| 5 | 现场检测机构管理制度 | 5 | 管理制度完善、规范、科学，符合工程实际，具有可操作性强。 未满足的，每项酌情扣分。 |
| 6 | 现场检测机构总体设置及人员配备情况 | 10 | 组织机构健全，职责划分科学合理；不符合要求的每人次酌情扣分。 |
| 7 | 技术人员资质情况 | 5 | 专业人员配置齐全，技术职称符合要求，资格证书，社保证明，检测操作人员资格等符合要求。有防雷装置检测资格证书人数需在10人以上，不符合要求的每人次可适当扣分。 |
| 8 | 设备、仪器仪表情况 | 10 | 检测设备配置齐全、数量足够、功能完善、性能处于国内先进且鉴定或校准证书齐全，未满足的，每项酌情扣分。 |
| 合 计： |  |  |  |

商务评分（20分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用等级 | 5 | 企业信用等级为AAA，得5分； 企业信用等级为AA，得3分； 企业信用等级为A，得1分； 无企业信用等级相关证明文件，不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 10 | 近3年有5个及以下易燃易爆场所测试业绩的得1-5；有5个以上的得6-10。 |
| 3 | 其他 | 5 | 参选人为福建省省内防雷接地检测单位，得5分； 省外防雷接地检测单位，不得分。 |
| 合 计： |  |  |  |

报价评分表（30分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 | 30 | （1）基准价（B基准）：进入报价部分评分的竞价人评审价的最低值; （2）报价等于基准价的为30分； （3）报价与基准价相比按照以下公式计算出报价得分：30-[∣B基准-Bn∣/ B基准]×30。（Bn--进入报价部分评分的竞价人的评审价） |
| 合 计： |  |  |  |

综合评标得分 =商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分