福建省东南电化股份有限公司

110kV线路、调度数据网及通信设备代维协议

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年七月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：《2018年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维合同》

附件二：《2018年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维技术规格书》

附件三：报价表

附件四：法人授权书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

1、介绍

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2018年110kV线路、调度数据网及通信设备代维协议立项比选。现对该项目进行公开比选，选定参选人。参选人需具备承担本标段工程的资质条件、能力和信誉。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

第二章   比选须知

1、比选范围

1.1福建省东南电化股份有限公司110kV线路、调度数据网及通信设备代维等。

1.2本次项目工程时间为2018年7月28日至2019年7月27日。

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：来回运输以及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1本次要求参选人具有独立法人资格。

6.2提供到甲方现场维修服务。

6.3能提供增值税专用发票。

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年8月3日17时00分。

7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司商务室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏 联系电话：86552258。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①提供经营业绩的证明。

凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表：报价以技术规格书附件一表1、表2、表3及表4进行报价。

⑤以上①至⑤项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的运输工具及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评分规则：

1.1比选人在进行评选时，将对参选单位所提供的参选文件中的资质文件、报价进行评分。

1.2参选单位资质评分总分将做为参选人选定的条件之一。

2、以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、参选人按参选报价及资质评分排序，低价者视为中选人；若参选人报价相同，则以资质评分高低进行排序。

3、比选人为保证此次比选及时，有意向选择2家参选人作为中选单位。因此将向参选报价第二顺位者询问，如接受报价，同样视为中选人（如不接受，依次向随后顺位者询问）。

4、若无其他参选人接受报价，则最低报价者为唯一中选人。

5、未中选的参选人如愿意作为备选单位，比选人将按参选人报价与其签订备选合同。

6、如中选人在合同的履行过程中违约，被取消中选人合同，违约责任将按合同违约条款执行。在无中选人的情况下比选人将立即启动备选合同。按参选人报价低至高依次发出邀约，如备选人同意，则接替原中选人继续代维项目。

7、参选人串标、相互勾结挤竞争对手的，其为无效。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求抬高价格。若因中选单位原因未在规定的时间内完成试验及检验工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、中选单位服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：詹工

5、联系电话：86552132

附件一：《2018年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维合同》

2018年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维合同

甲方：福建省东南电化股份有限公司             （以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方）

福建省东南电化股份有限公司（以下简称甲方）将110kV线路、调度数据网及通信设备运行维护工作委托          （以下简称乙方）承担，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

一、名称和地点

工程名称：110kV线路、调度数据网及通信设备运行维护

工程地点：福建省福州市福清江阴工业集中区

二、工程范围和内容

110kV顺化I路、顺化II路线路、调度数据网及通信设备运行维护（起自220kV顺宝变电站，止于东南电化110kV变电站），具体维护方案详见附件。

三、合同期限

2018年7月28日- 2019年7月27日

四、合同价款及支付

合同总价：本合同价格采用固定总价包干方式，总价为       。该价格包括为履行本合同而发生的人工、日常运行维护、办公、交通、管理、利润、税金等费用（含6%增值税专用发票）。在合同履行期间，甲、乙双方均不得提出增减合同总价的要求。

合同到期前一个月，甲方对乙方进行综合评价，若评价合格，甲方支付剩余款项。

支付方式：银行转账。

支付：分两次付清；在该合同生效后甲方收到乙方提供合同金额等值的增值税专用发票后向其支付合同总价的百分五十，待合同到期再付剩余的百分五十。

五、工作质量与验收

验收标准：按国家现行电力行业运行维护规范和安全质量评定标准进行检验和验收。

由乙方提供的材料、构配件必须满足相关行业规范及安全规定，经检验合格后方可使用。甲方有权对乙方采购的材料予以监督和检查，一经发现不符合要求，乙方应及时给予调换，由材料质量而引起的费用的增加及安全事故，均由乙方负责。

乙方在工作中应严格遵守各项操作章程，满足电力管理部门的审查。由于乙方人员操作失误或操作不当引起的处罚、纠纷及各类事故，一律由乙方负全责。

六、双方责任

1、甲方责任

（1）自本合同签订后一个月内，将维护范围内的设备、线路的相关资料或变动部分的资料提供给乙方，包括：线路竣工图纸、设备说明书、线路走廊土地使用协议等维护管理所必要资料与线路设备有关的其它资料等。

（2）发生破坏电力设施的案件，负责与公安部门联系案件的侦破工作；负责协调解决线路沿线出现的违反《电力法》及《电力设施保护条例》的行为和事件；提供线路沿线保杆护线宣传品（材料）供乙方实施发放；提供线路杆塔号牌、警示牌和标志牌供乙方设立。

（3）对乙方人员进行不定期检查、考核。对运行维护质量和安全进行监督、抽查。

（4）甲方指派       作为业务联系人，手机：          ，负责甲方与乙方的业务联系。

2、乙方责任

（1）对代维护的设备按国家和电力部门的规定，进行严格认真的巡视、测试、维护，做好各种运行记录，确保设备安全运行。

（2）按运行、检修规程的要求，及时做好代维护范围的缺陷处理和正常的维修工作，以提高设备健康水平；对其它的事故检修，应积极配合甲方进行处理。

（3）及时向甲方提出设备大修项目、要求和标准，对甲方电力设备大修进行技术指导。

（4）住宿、交通自理，就餐费用自理。

（5）乙方指派     作为业务联系人，电话：            ，负责乙方服务中与甲方的业务联系 。

七、合同变更

合同中如有未尽事宜，双方可协商一致进行变更，并以书面形式确定。

八、违约责任

1、如果因乙方工作失误、服务质量等原因造成的安全隐患或事故，乙方承担全部责任，甲方同时保留追究乙方法律责任的权利。

2、联系人变更应提前五天通知对方，否则造成联系延误的，由变更方承担相关责任。

九、相关约定

1、本合同期满一个月内，双方应商定续签合同事宜，在同等的条件下，乙方享有优先权。

2、合同续签后的甲方设备年检费用按照国家相关标准，由甲方承担。

十、争议处理

双方应本着诚实信用的原则切实履行本合同规定的所有义务，若发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可依法向福清市人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效，至合同约定的全部义务履行完毕后自然终止。

2、本合同一式陆份，甲乙方双方各持叁份，具有同等效力。

3、未尽事宜经双方协商一致后，可另行签订与本合同具有同等法律效力的补充协议。

十二、合同附件

附件：2018年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维技术规格书

（合同签署页）

甲    方：福建省东南电化股份有限公司

法定代表人（委托代理人）：

开户银行：

帐    号：

签订时间：2018年    月    日

乙    方：

法定代表人（委托代理人）：

开户银行：

帐    号：

签订时间：2018年    月    日

附件二：《2018年度110kV线路、调度数据网及通信设备代维技术规格书》

第一条 委托维护标准及要求

1、根据乙方的技术要求，做好维护范围内的服务工作并坚决服从甲方代表的管理。

2、按照中华人民共和国国家经济贸易委员会《架空送电线路运行规程》（DL／T741-2001）、国家电网公司《110(66)kV～500kV架空输电线路运行规范》开展维护工作。按《福建省电力有限公司架空输电线路管理规范实施细则》做好各种日常维护、巡视、检查、缺陷处理和年度检修、试验等工作，并认真做好各种记录及数据保存工作。

3、应做好由福建省电力有限公司组织的安全大检查工作，及时处理安全检查提出的安全隐患并及时提出整改方案。运行维护过程中包括的设备巡护、线路年检及甲方委托的故障抢修等工作相应的安全责任由乙方负责。

4、乙方应每个月对委托维护的线路及设备进行一次详细的巡检，每月应将日常维护、设备线路巡视、安全检查所发现的缺陷、处理方案、时间安排快速准确的提供给甲方审查，并及时提供线路缺陷报表。

5、当设备线路发生故障跳闸时，应在故障后2个小时内到达故障点巡查，并及时将故障情况及时反馈给甲方（凡属乙方责任所造成的事故，抢修中的一切费用由乙方承担）。

6、保障设备线路的正常运行，负责维护范围内的故障处理及抢修工作，除主要材料费（单价100元及以上）外其他费用由乙方负责。由乙方提供的材料、构配件必须满足相关行业规范及安全规定，经检验合格后方可使用。甲方有权对乙方采购的材料予以监督和检查，一经发现不符合要求，乙方应及时给予调换，由材料质量而引起的费用的增加及安全事故，均由乙方负责。因不可抗力引起的倒塔断线事故抢修费用另计。

7、工作中间改变线路运行方式时，应负责办理申请手续，填写工作方案，做好危险点分析，确保工作中的人身安全。

8、负责建立、整理、保管该运行、维护、检修的有关技术资料和记录，并自觉接受甲方不定期的检查。

9、严格执行运维方案，甲方根据实际情况提出合理可行整改方案时，乙方需虚心接受并予以执行。

第二条 委托维护设备的范围及内容

1、110kV顺化I路、顺化II路线路运行维护

1.1 委托维护设备与范围：

110kV顺化I路、顺化II路线路起自220kV顺宝变电站，止于东南电化110kV变电站，路径总长约1.898km，全线包括11基钢管杆架设，其中7基转角杆，4基直线杆，架空与电缆混合双回同杆架设，其中架空部分长1.733km，导线采用JL/LB20A-300/25型铝包钢芯铝绞线；电缆路径0.165km，采用YJLW03-64/110-1*630和配套高压电缆附件（包括一根单芯接地电缆YJV-8.7/15-1×240）；地线除110kV东南电化变进线档采用两根JLB40-80型良导体地线与两根OPGW配合外，其余部分两根地线均为OPGW复合光缆。

1.2维护工作内容

2.2.1 定期巡视：由乙方维护人员定期进行，巡查线路设备运行状况，并做好保杆护线宣传工作，每月进行一次。

1.2.2特殊性巡视：在气候剧烈变化（大雾、狂风暴雨等），自然灾害（地震、台风河水泛滥、森林起火等），线路过负荷和其它特殊情况时，对全线某几段或某些部件进行巡视，以发现线路的异常现象其及部件的变形损坏。

1.2.3 故障性巡视：根据线路故障跳闸、障碍、异常等性质，安排巡视。巡视人员应将所分提的巡线区段全部巡完，不得中断或遗漏，对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回，并对故障现场情况作好详细记录，以作为事故分析的依据和参考。

1.2.4巡视内容:对线路的沿线情况、杆塔、导线、避雷线、绝缘子和瓷横担、接地装置所出现的异常情况做好详细记录，并及时上报甲方，协助甲方处理异常现象。

1.2.5配合甲方完成线路检修：

1.2.5.1依据巡线发现的缺陷，结合运行年限和检测结果进行线路检修

1.2.5.2根据季节性特点，结合日常巡线发现的一般缺陷和应急缺陷进行检修

2.通信设备

2.1、维护设备范围：

（1）2套SDH设备（华为、烽火）

（2）4套PCM设备（华为）

（3）1套录音设备（广哈）

（4）管道普通光缆1.2公里

2.2、维护设备内容：

（1）管道光缆徒步巡回工作内容：查看管道或人孔是否有深陷、破损、井盖丢失等情况，路由探测，检查沿线重点部位保护是否到位，沿线有无外力施工等影响线路安全的行为，沿线是否发生鼠害、蚁害等对线路构成威胁的情况。做好巡查记录，并将发现的问题及时上报。

（2）管道光缆日常检修维护工作内容：人孔抽水，重新绑扎、整理光缆在人孔内的走线排列，光缆除垢，按需加套塑料管，整治、固定接头盒、预留光缆，补、换光缆挂牌。

（3）光缆中继段光性能测试维护工作内容：（a）、测试技术指标；（b）、测试记录；（c）、资料整理；（d）、总结分析；（e）、尾纤整理；（f）、清洁纤芯适配器；（g）、更新纤芯使用情况表；（h）、终端盒整理；（i）、走线架光缆整理。

（4）SDH、PCM等传输设备及录音设备工作内容：（a）、清洁传输设备；（b）、检查工作状态；（c）、检查线缆连接；（d）、核对资源使用情况；（e）、检查标识。

3、调度数据网

3.1、维护设备范围：

（1）2套调度数据网设备（路由器、交换机、加密、防火墙）

（2）1套电量采集设备（iES-E50G）

（3）1套OMS设备（路由器、交换机、防火墙）

- 福清县调侧数据网与OMS。

3.2、维护设备内容：

（1）7*24*2现场服务： 7*24*2现场服务是指用户可全天24小时通过专线电话联络响应中心的专业工程师，以便及时咨询诊断并解决问题，在做出故障问题的初步判断后，如有需要，特约服务级别的工程师将在2小时内上门服务.

（2）主动式预防性维护服务是为客户提供的包括设备例行检查、维护服务在内的一项主动式技术服务。本项服务的重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、运行状态的检查。其内容取决于系统配置和相应单项功能的可执行性。 工作内容： 场地环境检查； 硬件设备检查； 系统日志检查； 系统配置检查； 系统备份检查； 系统总体性能评估； 预防性维护的总结及建议。 2次/年的主动式服务。

（3）响应要求：在维保期内，如果发生故障后，用户只需打电话给响应中心，工程师将立即进行诊断。如为硬件问题，现场工程师即携带从备件库中提取的备件在合同规定的响应时间（一般24小时、特约服务4小时）内到达用户现场，进行故障排除。如为软件问题，响应中心工程师24小时内（特约服务4小时）通过远程联机登入用户系统解决软件问题，如需现场支持，将安排现场工程师到场处理。

（4）调度数据网等传输设备及OMS设备工作内容：（a）、清洁传输设备；（b）、检查工作状态；（c）、检查线缆连接；（d）、核对资源使用情况；（e）、检查标识。

第三条 委托维护期间双方责任的界定：

1、甲方责任

（1）自本合同签订后一个月内，将维护范围内的设备、线路的相关资料或变动部分的资料提供给乙方，包括：线路竣工图纸、设备说明书、线路走廊土地使用协议等维护管理所必要资料与线路设备有关的其它资料等。

（2）发生破坏电力设施的案件，负责与公安部门联系案件的侦破工作；负责协调解决线路沿线出现的违反《电力法》及《电力设施保护条例》的行为和事件；提供线路沿线保杆护线宣传品（材料）供乙方实施发放；提供线路杆塔号牌、警示牌和标志牌供乙方设立。

（3）对乙方人员进行不定期检查、考核。对运行维护质量和安全进行监督、抽查。

2、乙方的责任

（1）对代维护的设备按国家和电力部门的规定，进行严格认真的巡视、测试、维护，做好各种运行记录，确保设备安全运行。

（2）按运行、检修规程的要求，及时做好代维护范围的缺陷处理和正常的维修工作，以提高设备健康水平；对其它的事故检修，应积极配合甲方进行处理。

（3）及时向甲方提出设备大修项目、要求和标准，对甲方电力设备大修进行技术指导。

第四条 资质的提供

乙方应提供公司员工从事相关操作的证件资质证明。

附件三：参选报价单

报价一览表

设备年度技术服务费

该技术服务费用包括服务期限内所有涉及到巡检、保障的技术服务费、工时费、差旅食宿费等，按年度报价。

服务内容：详见技术规格书

| 变电站通讯设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 一、SDH光传输设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OptiX OSN 1500B |  | 套 | 1 |  | 华为 |
| 2 | Citrans 550F |  | 套 | 1 |  | 峰火 |
|  | 以下为单套设备（参考华为设备），具体配置如下： |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共部件（含电源、时钟、高低阶交叉、子架和背板等） |  | 套 | 1 |  | 华为 |
| 1.1 | 电源 | 电源接入板 | 块 | 2 |  |  |
| 1.2 | 时钟 | 含在交叉板里 | 块 | 2 |  |  |
| 1.3 | 交叉 | STM-4 主控交叉光接口合一板(L-4.1,LC) | 块 | 2 |  |  |
| 1.4 | 子架（含背板、控制板、公务等） | 子架+公务板+ 系统辅助接口板 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 光接口板 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | L-4.1（1光口） | 含在交叉板里 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 业务板 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2M板（32路2M及接线区） | 1业务处理板(75欧姆)+/T1电接口倒换出线板(75欧姆) | 块 | 2 |  |  |
| 3.2 | 2M保护板（32路2M） | 32xE1业务处理板 | 块 | 2 |  |  |
| 3.3 | FE板，交换方式，单板不少于8个接口，背板容量1G及以上 | 8路带交换功能的快速以太网处理板+8路10M/100M快速以太网双绞线接口板 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 原厂机柜（含电源、告警、风扇等） |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.1 | 机柜 | N66T拼装机柜(2200x600x600mm)定制机柜，含电源、告警、风扇等 | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 电源及告警单元 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.3 | 风扇单元 |  | 套 | 1 |  |  |
| 二、PCM设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
|  | PCM设备 | MJ120-07A | 套 | 2 |  | 普天 |
|  | 以下为每套包含 |  |  |  |  |  |
| 1 | 子框（包含主控、电源、交叉等板件） |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 铃流发生器 | 含在子框中 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 音频单元（E/M） | EM/VF | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 二线用户端单元 | SLR | 块 | 2 |  |  |
| 5 | 二线交换端单元 | SLC | 块 | 2 |  |  |
| 6 | 数据接口单元 | V.24-1 | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 配套线、缆 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 专用工具及仪表 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 便携式终端 | 含网管软件 | 台 | 1 |  | 联想电脑 |
| 10 | 网管单元 |  | 台 | 1 |  |  |
| 三、综合配线架设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 机柜 |  | 面 | 1 |  | 普天、线缆国产优质品牌,含运费 |
| 2 | 综合配线架 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ODF光配线单元 （72 芯） |  | 套 | 2 |  |  |
| 2.2 | DDF数字配线单元（16系统） |  | 套 | 2 |  |  |
| 2.3 | VDF音频配线单元（100回） |  | 套 | 2 |  |  |
| 2.4 | IDF网络配线单元（24口） |  | 套 | 1 |  |  |
| 四、调度数据网 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1.1 | 交换机 | LS-5130S-28S-HI | 台 | 2 |  | 华三 |
| 1.2 | 路由器 | H3C MSR 36-40 | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 | Netkeeper-2000Ⅳ | 台 | 2 |  | 南瑞 |
| 1.4 | 正向安全隔离装置 | StoneWall-2000 | 台 | 1 |  | 北京 科东 |
| 1.5 | 反向安全隔离装置 | StoneWall-2000 | 台 | 1 |  |  |
| 1 | 电能量采集器 | iES-E70G | 套 | 1 |  | 山东积成 |
| 2 | 拨号防雷器 | 1路拨号、3路485通道防雷 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | RS-485防雷器 | 485通道防雷，1路8通道 | 台 | 25 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 六、OMS系统(未核实，请联系主业相关专业) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | OMS接入工作站 | 配置不低于：Intel CoreI5 内存8G；100/1000Mb/s网口×2，2M口×1,ATI 独立显卡；键盘、鼠标，硬盘1T；22"液晶显示器 | 台 | 1 |  | 联想 |
| 2 | OMS接入协议转换器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | OMS路由器 | H3C MSR 36-20 | 台 | 1 |  | 华三 |
| 3 | 交换机 | LS-3600V2-28TP-SI | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 防火墙 | NS-SecPath F100 | 台 | 1 |  | 华三 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 不含软件费，软件业主与供电局调度申请 |
| 七、数据通信设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格\型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 路由器 | H3C MSR 36-40 | 台 | 1 |  | 华三 |
| 1.1 | 架顶电源分配盒 | 直流48V，2进（32A）分段，各段分别4出（2路25A，2路10A） | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | RJ45配线模块 | 24口 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 交换机 | 5130S-28S-Hi | 台 | 1 |  | 华三 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

以下工作量按时签证，单价套用2017年福建省预算定额。

| 序号 | 完善改进项目 |
| --- | --- |
| 1 | 铁塔上的标示牌遗失补全、损坏更新 |
| 2 | 巡线路线蔓藤类植物附生及杂草处理。 |
| 3 | 铁塔下沉及基础外露处理。 |
| 4 | 铁塔接地线锈蚀、松动处理。 |
| 5 | 杆塔接地电阻过高、防雷不达标等接地网改进。 |
| 6 | 铁塔及围栏防腐绝缘处理 |
| 7 | 铁塔基础及周围防塌陷处理 |
| 8 | 塔金属结构丢失、缺损处理 |
| 9 | 绝缘子歪斜，紧固螺丝松动处理 |
| 10 | 绝缘损伤更换处理 |

注：价格评分以合计后的总金额为计算依据。

贵公司2018年110kV线路、调度数据网及通信设备代维比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：

本公司为贵公司设备代维提供服务，价格以报价为准。

本公司有资质及能力提供贵公司设备代维提供服务。

备注：

以上价格均为含税价。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件四：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司2018年110kV线路、调度数据网及通信设备代维项目的意向比选方申请登记、比选竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件五：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司2018年110kV线路、调度数据网及通信设备代维项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选需根据东南电化生产要求，及时提供代维服务。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订代维合同。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日