福建省东南电化股份有限公司

TDI装置甲苯库区新增VOCs在线监测系统项目

VOCs在线监测系统

技术规范书

招标单位：福建省东南电化股份有限公司

日    期：2018年8月28日

本页无正文

签署页

仪表装置组:                     技术部：

日      期：                    日  期：

# 1 技术总则

## 1.1 总则

1.1.1本规范书适用于福建省东南电化股份有限公司TDI装置甲苯库区的VOCs连续监测系统，它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书的优质产品，并满足国家有关计量法规、环境保护法规和标准、以及电力行业有关规定的要求。

1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。

1.1.4本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。本规范书中涉及的所有规范、标准、材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本，以TDI装置甲苯库区的VOCs连续监测系统合同签订之日作为采用最新版本的截止日期。投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

国际标准化组织（ISO）制定的《固定源排放采用气相色谱法测定甲烷浓度的手动方法》（ISO 25139-2011）

国际标准化组织（ISO）制定的《固定源排放-使用火焰离子化检测器自动测定甲烷浓

度的方法》（ISO 25140-2010）

《中华人民共和国大气污染防治法》

《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）

《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571—2015）

《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570—2015）

《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573—2015）

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）

《污染源在线自动监控监测数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）

《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T 76-2007）

《外壳防护等级（IP 代码）》（GB 4208-2008）

《工业自动化仪表气源压力范围和质量》（GB/T 4830-1984）

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2012）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）

《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）

《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》 GB3836.1-2000

《工业企业挥发性有机物排放标准》福建省地方标准 DB35/1782-2018

总局令第28号  污染源自动监控管理办法

固定源废气监测技术规范 (HJ/T 397-2007)

挥发性有机物在线自动监控（监测）系统数据传输标准 (HJ/T 212-2005)

固定污染源排气中非甲烷总烃的测定-气相色谱法 （HJ/T 38-1999）

分析仪器通用技术条件 （GB-12519-2010）

自动化仪表工程施工及验收规范 （GB 50131-2007）

环境空气质量标准 （GB 3095-2012）

工业企业挥发性有机物排放控制标准 （DB12/524-2014）

固定污染源烟气排放连续监测技术规范 （HJ/T 75-2007）

仪器仪表包装通用技术条件 （HJ/T 48—1999、GB/T 15464-2008）

包装储运图示标志 （GB/T 191-2008）

1.1.5 本规范书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.6 投标方的工作范围：

1.1.6.1 按本规范书和适用的工业标准为TDI装置甲苯库区的VOCs连续监测系统。

1.1.6.2 负责系统的设计和设备选型。

1.1.6.3 负责系统的安装、调试指导。

1.1.6.4 负责培训招标方的运行和维护工程技术人员，使他们能熟练地操作、维护、调试和调整VOCs连续监测系统。

1.1.6.5 招标方负责邀请当地环保部门进行验收，排放指标达到环保部门要求为止。验收费用由招标方负责。

1.1.7 招标方的工作范围：

1.1.7.1 确认投标方的图纸、资料和技术文件并完成现场设备的安装和调试工作。

1.1.7.2 协助对投标方最终完成的系统进行验收。

1.1.8投标方提供的VOCs连续监测系统应有五套同类型设备有不少于三年的连续成功运行业绩，提供合同复印件，至少三份。

1.1.9投标方应提出其为设计VOCs连续监测系统所需的、且满足环保部门验收要求的技术参数（本规范书中已列的数据除外）并加以说明。

1.1.10所有与本工程有关的技术资料仅用于投标方提供合同设备，未经招标方允许，投标方不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。

## 1.2  设计要求

1.2.1 设备名称: VOCs连续监测系统

1.2.2 分析方法：气相色谱法（GC-FID）

1.2.3 采样方式：直接抽取式（防爆加热采样）。

1.2.4 安装位置：TDI装置甲苯库区（监测站房所在位置为非防爆区）。

1.2.5 VOCs的检测项目如下：非甲烷总烃、苯系物。

1.2.6 VOCs系统采样探头、采样伴热管、温压流一体化要求防爆。

# 2 工程概况

## 2.1  设计条件

2.1.1 TDI装置甲苯库区排放标准：

非甲烷总烃浓度：≤100 mg/m3；

苯浓度：≤3 mg/m3；

甲苯浓度：≤15 mg/m3；

二甲苯浓度：≤20 mg/m3；

2.1.2 烟道型式

烟道形状: 圆形；

烟道截面尺寸: ∮500；

VOCs检测项目采样探头安装在库区吸附装置排放烟囱上。

# 3 技术要求

## 3.1 总的技术要求

3.1.1 投标方提供的VOCs应是技术先进、长期稳定运行的产品。其测量、计算方法应得到中国环保局的认可，VOCs在线监测系统的计量应得到中国计量主管部门的认可。投标方应提供相关文件证明（环境保护产品认证证书、制造计量器具许可证、检测报告等）。

3.1.2 投标方提供的设备应功能完整、技术成熟先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

3.1.3 所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。

3.1.4 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方不接受带有试制性质的部件。

3.1.5 外购配套件，必须选用优质、名牌、节能、先进产品，并有生产许可证及生产检验合格证。

3.1.6 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应设有便于安装和维修的起吊或搬运设施（如吊耳、环形螺栓等）。

3.1.7 所有的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足现场环境的要求。

3.1.8 所使用的零件或组件应有良好的互换性。

3.1.9 各外露的部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。

3.1.10 VOCs监测系统应尽量减少维护工作量，应满足至少90天运行不需要日常维修的要求(非日常维修定义为：在VOCs监测系统运行和维护手册中常规部分没有要求的任何维修活动)。

3.1.11 投标方应保证分析仪的使用寿命大于5年。

## 3.2 VOCs在线监测系统

## 3.2.1 VOCs色谱分析仪

3.2.1.1 投标方提供的VOCs色谱分析仪器应满足以下有关参数要求：

测量方法：气相色谱（GC-FID）

测量组分：非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯

测量量程：0～10/50/100/500/1000mg/Nm3（以碳计），可调

重复性

NMHC:不超过1%；苯系物：不超过3%；

零点漂移

NMHC:不超过±2%F.S/day；苯系物：不超过±5%F.S/day；

量程漂移

NMHC:不超过±2%F.S/day；苯系物：不超过±5%F.S/day；

示值误差

NMHC：当量程>200μmol/mol时，示值误差不超过±5%标准气体的标称值；

苯系物：不超过±10%；

- 检出下限: ≤50ppb；

响应时间T90: ≤3分钟；

线性误差: ±2.5%；

- 标定方式：手动/自动

分析周期：＜70s

输出：支持1×4-20mA、2×RS232、1×RS485接口，1个以太网网口；

电源：AC220V±10%；频率：50±1Hz；

3.2.1.2 分析仪中的色谱柱、阀门及采样泵要求使用进口品牌，投标产品如不满足则视为废标。

3.2.1.3 分析仪器应具有自诊断的功能，该功能至少应包括测量元件或探头的故障、量程超限以及采样流量不足等，分析仪器应具有故障指示能力。分析仪器需具有实时存储的功能，并且具备保存一年以上实时数据及小时均值的能力；数据采集与传输支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。

## 3.2.2 取样及预处理系统

3.2.2.1 探头材料应是耐磨耐腐蚀材料，对被抽取的样气不产生吸附等干扰的材料，并在高温伴热（120-180℃）下连续正常运行。

3.2.2.2 过滤器可选用陶瓷多孔、不锈钢或其它材料的过滤器。投标方应提供在烟道上安装采样探头所需的部件，至少包括：管套、安装的法兰、反法兰、安装的托架等，同时还应提供相应的安装图。

3.2.2.3 探头延长管必须采用与采样探头一样的材料，要求耐腐蚀、耐磨损，能保证对被抽取的样气不产生吸附，且不与样气发生化学反应。

3.2.2.4 采样探头的加热温度保持在120℃～180℃，加热采样线应在加热夹层内配备温度探头，并能在分析仪器上显示实时温度。

3.2.2.5 投标方应及时提供所供设备的详细的安装要求及安装图，便于招标方进行相关的测点开孔及管线敷设。

3.2.2.6 所有采样管线由投标方提供。采样管线的长度为从分析仪器至采样点。投标方提供的采样线应是一个采样线包，它应包括采样线、单独的校正气线和其它管线。校正气线应在两倍于正常校正气运行压力下保证无泄漏。采样管线包应有防止划伤的、耐火、耐腐蚀的外套。每个采样管线包以一个连续长度供货，不允许单个采样管线内部拼接。所有加热采样管线应具有自我调节功能（可通过温度控制器实现）。

3.2.2.7 采样管线的敷设由投标方承担，包括现场所需的桥架、支撑。

3.2.2.8 采样泵需耐腐蚀、耐磨损，采样泵容量选择比最大采样容量富余10％。

## 3.2.3 温压流一体化监测仪

3.2.3.1 流量计技术要求：

测量范围0～10m/s；

精密度3%；

相对误差10%；

分辨率0.1m/s；

响应时间1min；

投标方应根据招标方提供的烟道尺寸合理选择流量测量设备；要求精度高、可靠性好、可长期连续工作，且配备自动反吹单元，结构紧凑，可直接安装在管道上；

3.2.3.2 温度测量采用铂金电阻温度传感器，输出4-20mA电流信号。

3.2.3.3 压力测量需采用高精度隔离膜压力传感器，输出4-20mA电流信号。

## 3.3 其他要求

## 3.3.1 校正

3.3.1.1校正系统应满足下列要求：

应留有直接喷入各种校正气体到分析仪器和检查气体到采样管线某些点的接口。

3.3.1.2 应能定期自动进行校零和满量程校正，并可提供完整的校正记录和校正报告；同时还应具有人工标定功能。

3.3.1.3 投标方提供的校正气量应能满足启动后正常校正半年的要求。

3.3.1.4 投标方提供的所有校正气应按照投标方所在国环保局要求储存，如储存在钢瓶内需在站房内设有钢瓶固定支架。

3.3.1.5 投标方应提供校正气所在国环保局的可追溯性文件、说明其种类、浓度和数量的文件、及贮气瓶的材料安全数据表、有效贮存期限、校正气瓶连接接口等资料。校正气瓶连接接口应满足中国的有关标准，否则，应提供相应的转接接口。

3.3.1.6 投标方应提供合格标气的供应商的相关资料，以便招标方日后采购。

## 3.3.2 报警

投标方至少应提供以下干接点输出信号，用以对下列情况进行报警：

·分析仪器失效

·分析仪器在校正气循环中

·过量的校正误差

·校正气瓶压力低

·电源监视

·温度监视

·采样系统故障

## 3.3.3 反吹空气系统

VOCs在线监测系统应具有自动清扫功能，定期自动对取样探头和取样管路进行反吹，当系统反吹时应能将反吹信号输出。如有必要，应为反吹气提供电加热设备。当反吹空气装置失效时，应自动启动隔离快门以保护监测部件。在反吹过程中应对反吹压力进行监视，当反吹压力低时能自动发出报警。

## 3.3.4 电气

3.3.4.1 投标方应负责整个VOCs在线监测系统配电设计，并提供所有配电设备，主要元器件选用施耐德公司产品。

3.3.4.2 招标方负责为VOCs在线监测系统提供一路交流电源，电压为220V。用于仪表、探头和拌热管线加热供电。投标方应在设计阶段提供用电负荷清单。

3.3.4.3 投标方应说明系统对供电质量和容量的要求,当短期电压下降到正常的90％时，应保证仪器系统的运行正常。

3.3.4.4 配电系统中应留有适当的备用回路；每个配电分支回路，应设置过载和短路保护装置。

3.3.4.5 投标方应采取措施，避免安装在烟道上的设备在雷击烟囱这类事件中受到损坏。至少在电缆进口和出口安装电涌抑制装置，所有设备输入口用金属氧化物变阻器或等效电涌抑制器来保护。投标方应介绍在系统中采用什么措施或设计方案以使电击事件影响最小。投标方应标明设备接地最大电阻，用于系统电涌抑制设计。

3.3.4.6 所有设备应安全接地或有接地的措施。当某个设备不能安全接地时，设备应采取双重绝缘保护措施。

3.3.4.7 仪器应设有漏电保护装置，以防止人身触电事故。

3.3.4.8 投标方应设计并提供现场检修用电源设备和照明设备。

## 3.3.5 气源

招标方可提供一路仪表用压缩空气，压力约为0.5MPa，接口位置可在后续安装调试确定。投标方如有需要，应提供压缩空气的用量和要求。

## 3.3.6设备的保护

3.3.6.1 投标方应为在烟道上安装的仪器设备提供相应的保护罩。投标方提供的没有保护罩的部件应能经受住高温，并且是绝缘的，完全暴露的应予以标明，以提醒操作和维护人员。

3.3.6.2 投标方应为分析仪器、气样预处理系统等提供就地机柜。机柜的防护等级至少应为IP56，不需要防爆，具体应满足投标方自身所供设备的要求。

# 4 供货范围

4.1一般要求

4.1.1 投标方提供的一套VOCs在线监测系统应符合有关标准，并能满足本规范书提到的设计要求、技术要求和质量保证要求。

4.1.2 投标方应提供从采样点到分析仪器柜的全部采样管线及附件、预制电缆、特殊专用电缆和所有需要的接口，并提供采样管线单位长度价格。采样加热管线按每套VOCs在线监测系统60m报价。

4.1.3 投标方应提供所有用于在烟道上安装采样探头所需的部件，包括：套管、连接件、安装法兰、及反法兰、安装的托架等。

4.1.4 投标方应为所有采样分析仪器提供环境控制设施；并为所有安装在烟道上且暴露在外的仪器提供保护罩。

4.1.5 投标方应提供全套控制和电气设备，它应包括就地设备、就地仪表室（柜）、校正系统设备、上位机及其配套软件、操作面板、通讯接口、配电装置等。

4.1.6 投标方应提供机柜内的连接电缆并完成内部的接线工作。同时投标方还应提供详细的设计资料。

4.1.7 投标方应向招标方提供相关的污染物排放计算方法。

4.1.8 投标方提供的设备中至少以下部件应采用原装进口：

色谱柱、阀门、检测器、采样泵。

4.1.9 备品备件及专用工具

－投标方应向招标方提供安装、调试、系统质保期内的备品备件。

－投标方应向招标方提供质保期满后、满足系统正常运行三年的备品备件推荐清单，包括校正气体、易损易耗件的名称、数量、使用寿命、单价等。

－投标方应保证备品备件长期稳定的供货。

－投标方应提供有关备品备件的保管贮藏资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

－所有备品备件应在发运前进行测试，以确保质量。

－投标方应提供一套VOCs在线监测系统安装检查、调试维护和启动、校验所必需的专用工具或设备。

4.2 供货范围

4.2.1 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆加热采样探头（探杆加热） | 采样单元整体加热到120-180℃ | 套 | 1 | 加热单元自动温控，具有温度失控报警功能 |
| 2 | 防爆伴热采样管线 |  | 米 | 60 | 带电伴热 |
| 3 | 挥发性有机污染物分析仪 | 测量方法：气相色谱（GC-FID） | 台 | 1 | 分析仪中的色谱柱、阀门、采样泵要求进口品牌。 |
| 4 | 预处理系统及其机柜 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 防爆温压流一体机 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 湿度仪 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 氢气发生器 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 零气发生器 |  | 台 | 1 | 可包含无油纯净空气泵和零级空气提纯。 |
| 9 | 工控机 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 数采仪 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 电控单元 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 相关连接缆线与安装零件 | -- | 套 | 1 | 包含各类管线接头，仪表、法兰安装零部件。 |
| 13 | 标气系统 |  | 套 | 1 | 包含减压阀、钢瓶、标气。 |
| 14 | 电源 |  | 套 | 1 |  |

4.2.2备品备件

随机备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 5 技术资料

## 5.1 一般要求

5.1.1 投标方提供给招标方的所有VOCs在线监测系统的文件，其所有权属于招标方。

5.1.2 所有图纸上文字应采用中文表述，单位采用国内法定计量单位。

5.1.3 投标方提供其供货范围内系统设备的技术资料数量为：12套书面资料和2套电子版资料。投标方提供的图纸，应采用AUTOCAD的DWG格式；说明书采用WORD格式文件；清单可用EXECL的xls格式的文件。

5.1.4 投标方资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后3个工作日内给出全部技术资料清单和交付进度表，由招标方确认。

5.1.5 投标方至少应提供以下图纸和说明资料给招标方：

5.1.5.1 整套系统完整的操作手册，包括启动、运行、校正、日常调整和停运的所有阶段。

5.1.5.2 整套系统完整的维修（护）手册，包括所有日常和非正常维修、故障排除等有关步骤。

5.1.5.3 操作和维护手册至少应包括以下内容：

——监测系统中每个设备的运行维护指导

——规定的工作压力、温度、电压下线路和气流图

——详细的预防性维护指导和例子清单

——综合故障检修指导

5.1.5.4 数据采集和控制系统技术资料

投标方应详细描述可编程控制系统硬件、软件及通讯系统的配置、安装接线等方面的内容，包括：用户手册、快速参考指南、例子指导、技术参考手册、诊断和故障排除手册、软件技术参考、安装手册、帮助文件。

提供监测系统的输入输出信号清单，包括信号名称、类型、量程、高低限值等。

5.1.5.5 所有设备安装要求，包括数量、尺寸、采样孔位置、设备安装图等。

5.1.5.6 仪器仪表单元接线图、仪表样本。

5.1.5.7 系统完整的出厂试验报告和数据汇总表。

5.1.5.8 校正气体的参数及国内供货厂家名单。

5.1.5.9 就地分析系统接线图.

5.1.5.10 所有监测系统主要设备和部件的制造厂家一览表，包括地址、电话及传真等。

5.1.5.11 监测系统各部件的标准使用寿命清单。

5.1.5.12 监测系统所需用电量资料。

5.1.6 对于投标方在现场修改的资料，投标方应把修改后的图纸和资料重新提交给招标方认可。

5.1.7 招标方提供给投标方的图纸资料：包括现场安装图(平面图和正视图)、地基图（标明了电气和通风设备）、电缆、桥架和采样线的安装走向图。

5.1.8 提供分析仪器维护专用软件。

5.1.9 提供VOCs在线监测系统运行维护手册。

## 5.2 技术资料交付及编号方法

在合同签订后，招投标双方技术资料的交换，都应采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

5.2.1 分别以L、F代表信件、传真。

5.2.2 每份信件、传真应有编号，编号系一组不间断、不重复的流水号XXX；

5.2.3 通讯地址及联系人

招标方：   单位：

地址：

邮编：

电话：

传真：

E-mail：

联系人：

投标方：	单位：

地址：

邮编：

电话：

传真：

e-mail：

联系人：

# 6 技术服务和联络

## 6.1 技术服务

6.1.1 合同签订后，招投标双方应各自指定一名代表，负责协调合同执行中的各项工作。所有通讯应以书面形式完成和确认。

6.1.2 投标方应对所供设备进行安装指导和调试，以保证VOCs在线监测系统正常投运。

6.1.3 投标方应介绍设备和管线的安装方法，合同签订后，投标方应提供详细的安装要求，硬件定位安装图，用于招标方土建有关预埋件、支架等图纸的设计。

6.1.4 投标方的调试人员在调试期间，应对招标方人员进行技术指导和现场培训。现场培训至少应包括以下内容：

——VOCs在线监测系统及设备介绍

——VOCs在线监测系统及设备的安装、维护和故障排除

——分析仪器的校正

——VOCs在线监测系统的调试

6.1.5 投标方的报价应包括提供培训和出厂检验的费用，同时提供全套培训教材，包括运行维护手册5套，培训手册5套。

6.1.6 投标方应提供关于VOCs在线监测系统性能规范方面完整的测试及测试报告，并应保证按规范书要求通过由招标方组织的验收。

6.1.7 投标方现场服务时间应由完成本规范书所规定的任务而定。即时间的长短以投标方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。派驻现场的技术人员在一天内的任何时间均能提供现场服务。

6.1.8 投标方的技术人员在现场工作期间应遵守现场工作的规定。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

6.1.9 招标方应配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

6.1.10 售后服务

投标方须提供24h应答服务，如VOCs在线监测系统在运行中出现一般问题，投标方应在接到招标方的通知后48h内到达现场处理；运行中如出现严重问题，投标方应在接到招标方的通知后24h内到达现场处理。

## 6.2 设计联络会

6.3.1 总则

6.3.1.1 为了保证工程的顺利开展，及时协调解决施工前期及期间存在的技术问题，供需双方应组织两次设计联络会。

6.3.1.2 在每次设计联络会前一周，投标方应向招标方提交有关技术文件和图纸，以便招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。资料至少应包括下列内容：

- VOCs在线监测系统设备、部件和材料的清单、安装尺寸、布置和运行资料

- VOCs在线监测系统外部连接图

- 对固定设备和地基的要求

- 备品备件及易耗品清单

- 电源容量要求

- VOCs在线监测系统技术性能特性资料

- 通讯协议的确定

6.3.1.3 设计联络会结束时，供需双方应签署会议纪要。

6.3.2 设计联络会：

6.3.2.1 第一次设计联络会：

时间：合同签订后

会期：    天

地点：招标方所在地

参加人数：待定

议程：审定投标方图纸；双方认为应该协商解决的其它问题。

6.3.2.2 第二次设计联络会：

时间：第一次设计联络会定

会期：    天

地点：待定

参加人数：待定

议程：待定。

# 7 质量保证

7.1 出厂试验：出厂试验是为了检测VOCs在线监测系统材料和结构上的缺陷，并不损伤试品的性能和可靠性。

7.1.1完整的VOCs在线监测系统应在装箱前由投标方完成出厂试验，以确定所有部件满足本规范书及有关工业标准的要求。

7.1.2 出厂试验应满足招标方代表的要求。

7.1.3 投标方应在出厂试验前至少30天将试验计划提供给招标方。

7.1.4 投标方应在出厂试验前至少10天通知招标方明确的试验时间。

7.1.5 VOCs在线监测系统出厂试验至少包括下列内容：

 对于所有部件和整个系统进行自动和人工操作的试验，投标方应在招标方试验前提供一份完整的功能一览表

 完成所有系统部件的渗漏检查

 整个VOCs在线监测系统的响应时间测试

 VOCs在线监测系统至少要连续运行15天

 在整个15天以上的试验时期中，应按投标方所在国环保局规定和本规范书的要求完成校正偏差测试

 无线电频率干扰测试

 所有分析仪器应完成4点线性校验工作

 对于软件和硬件控制文件的审查

7.2 出厂试验结果报告

7.2.1 在完成出厂试验后10天内向招标方提供出厂认证测试报告。

7.2.2 试验期间提供的数据应转换成本规范要求的单位。

7.2.3 在招标方接受出厂试验后，投标方应向招标方提供4套完整的出厂试验报告。

7.2.4 出厂试验报告应包括投标方用于出厂认证测试的所有电子测试设备的可追溯性文件，所有校正结果应满足本规范书要求。

7.2.5当投标方不能向招标方提供满足上述规定要求的出厂试验报告时，招标方有权拒绝投标方提供的VOCs在线监测系统。

7.3 安装启动测试

7.3.1 投标方应负责在安装启动期间系统的所有测试工作。

7.3.2 在安装启动测试中投标方应派技术人员到场，并对系统作必要的调整。

7.3.3 启动测试

在完成VOCs在线监测系统安装后和进行性能测试前，投标方应开始进入一个30天启动调整阶段，在调整阶段，VOCs在线监测系统应完成各种日常校正，正常地采集数据，但不需要超出日常操作手册范围的任何维护工作。启动调整阶段的后168小时应与规定要求的调整测试相结合。投标方应提供启动工程帮助，以保证VOCs在线监测系统在最初30天启动期间顺利地运行。

7.4 性能测试

7.4.1 性能测试内容包括出厂试验测试、精确度测试、校正误差测试、可利用率和数据采集率的要求、长期质保要求、投标方所在国环保局对于性能规范要求及其它性能指标。

7.4.2 最初的性能测试

7.4.2.1 安装后，投标方应对VOCs在线监测系统进行测试，以满足本规范书要求。

7.4.2.2 完成了本规范书第7.3.3条中叙述的最初一周调整测试阶段后，才能开始最初的性能测试。

7.4.2.3 投标方应提供一份详细的认证测试计划，以满足招标方的要求，并根据招标方意见修改其测试计划，然后供招标方确认。

7.4.3 初步验收

初步验收试验应在系统运转稳定，达到额定出力通过168小时连续满负荷运行后3个月内进行，该项验收试验由招标方负责。验收合格后，双方签署合格证书。

7.4.4 随后的性能测试

在投入商业运行第一年，招标方有权进行4次另外的性能测试，每季度1次，并由投标方负责完成，应满足本规范书的要求。

7.4.5 测试失败

7.4.5.1当VOCs在线监测系统不能满足本规范书的要求时，投标方应立即免费修理或更换，再重新测试，直到满足要求。由此引起的所有费用包括重新测试的费用由投标方承担。

7.4.5.2 在最初的性能测试过程中如出现失败事件，则在VOCs在线监测系统修理运行后，招标方有权在一年内要求进行4次另外的性能测试。

7.5 对于有效修理的测试

除了上述测试外，投标方应完成下列测试：由招标方提出要求验证修理或更换材料和零件后是否符合本规范书要求的测试，材料和测试费用由投标方负责。

7.6 测试结果的保密

在未得到招标方书面授权以前，投标方不得将测试结果透露给任何公司或个人。

7.7 检查

7.7.1 招标方有权在系统制造和装货前后任何时间进行检查和测试或监督投标方的检查和测试工作，审查质量控制工作和记录。当VOCs在线监测系统存在缺陷，招标方有权要求按合同和规范书要求得到补救。

7.7.2 在VOCs在线监测系统到达安装现场后进行的检查并不限于本节所叙述的测试内容。

7.7.3 不管招标方是否对VOCs在线监测系统作检查，都不能削减招标方对于不符合规范的设备或部件拒绝的权力。按照交易规则，招标方有权要求投标方作有利于招标方的修补，以消除不符合规范的实质或因发现不符合规范造成的不安。

# 8 交货进度

## 8.1 总则

投标方应按照按合同规定的期限交付所有设备，提出设计、制造、交货时间进度表、以及建议的安装和调试时间进度表。

## 8.2 设计进度表

投标方自定格式。设计进度表在合同签订后一周内提供。

## 8.3 制造进度表

投标方自定格式。制造进度表在合同签订后一周内提供。

## 8.4 交货

交货地点：福建东南电化股份有限公司指定地点

交货时间： 2018年10月15日

说明：

1）备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货，备品备件需单独包装并附正确标签。

2）在合同执行过程中，招标方有权根据工程进度调整最终的设备交货进度，但需提前5天通知投标方。

3）序号要与供货范围分项清单序号一致。

4）设备的预埋件等应按照工程进度提前主设备送到现场。

5）交货时间是指设备到现场的时间。