福建省东南电化股份有限公司

光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造

自主比选文件

比选人：福建省东南电化股份有限公司

二〇一八年十一月

目         录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   参选人选定

第六章   合同授予

第七章   中选后相关履约要求

第八章   其它

附件一：《光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造技术规格书》

附件二：报价表

附件三：法人授权书

附件四：承诺函

第一章   比选公告

1、介绍

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司光化车间碱洗P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造立项比选。现对该项目进行公开比选，选定参选人。参选人需具备承担本标段工程的资质条件、能力和信誉。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

第二章   比选须知

1、比选范围

1.1福建省东南电化股份有限公司光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造等。

1.2本次项目工程时间为2019年1月1日至2019年2月28日。

2、定义和解释

2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次投标活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。

2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：来回运输以及其他类似的义务。

3、比选文件组成

3.1 比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。

3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

4、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5、比选文件的修改、补充

5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

6、参选人资格

6.1本次要求参选人具有独立法人资格。

6.2提供到甲方现场维修服务。

6.3能提供增值税专用发票。

6.4 参选人在投标前需要到项目现场实地考察，及与比选方进行技术答疑交流。

7、比选文件的递交

7.1比选文件递交的截止时间：2018年12月10日17时00分。

7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司商务室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈智敏 联系电话：86552258。

7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

第三章   参选文件的编制

1、参选文件的组成：

①提供经营业绩的证明。

凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

②参选单位概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表：报价以技术规格书工作内容进行报价。

⑤以上①至⑤项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。

2、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

3、参选报价

参选人须现场勘查，对参选报价负责，报价为含税价。参选报价应包括比选文件所确定的项目范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的运输工具及所需的全部费用。参选人须按照比选人提供的报价函填写，加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

4、特别说明

4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况

不负担上述费用。

4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章   评比规则

1、评分规则：

1.1比选人在进行评选时，将对参选单位所提供的参选文件中的资质文件、报价进行评分。

1.2参选单位资质评分总分将做为参选人选定的条件之一。

2、以下情况作废标处理：

2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.2参选文件存在重大偏差的。

2.3未按规定格式要求编制参选文件的。

2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。

2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

第五章   参选人选定

1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。

2、参选人按参选报价及资质评分排序，低价者视为中选人；若参选人报价相同，则以资质评分高低进行排序。

3、比选人为保证此次比选及时，有意向选择2家参选人作为中选单位。因此将向参选报价第二顺位者询问，如接受报价，同样视为中选人（如不接受，依次向随后顺位者询问）。

4、若无其他参选人接受报价，则最低报价者为唯一中选人。

5、未中选的参选人如愿意作为备选单位，比选人将按参选人报价与其签订备选合同。

6、如中选人在合同的履行过程中违约，被取消中选人合同，违约责任将按合同违约条款执行。在无中选人的情况下比选人将立即启动备选合同。按参选人报价低至高依次发出邀约，如备选人同意，则接替原中选人继续代维项目。

7、参选人串标、相互勾结挤竞争对手的，其为无效。

第六章   合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行中选价格，执行合同过程中不得要求抬高价格。若因中选单位原因未在规定的时间内完成试验及检验工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

第七章   中选后相关履约要求

1、中选单位服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。

第八章   其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：王工

5、联系电话：86552132

# 附件二：《光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造技术规格书》

# 第一章 技术规范

# 1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造项目的采购、安装和调试，它提出了变频柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投双方协商确定。

1.6 本规范书对投标方首要条件是其产品在相同容量工程或相似条件下有2套以上运行业绩并成功运行1年以上，以证明安全可靠，不得提供没有运行经验的设备。

1.7 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责，即包括分包（或外购）的产品。

1.8 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.9 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.10 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.11本技术规范中变频器及所配控制柜的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此）和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求，投标方应根据本工程海拔高度对变频器及所配控制柜参数进行修正，保证变频器及所配控制柜在此海拔高度下可靠稳定运行。

1.12 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

# 2 概述

2.1 建设规模

本工程设置有两台低压电动机，对原有的电动机软起动控制改造成变频控制即增设两台变频控制柜。

# 3 设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表3.1。

表3.1                       设备规范及数量

| 序号 | 名称 | 电动机功率 (kW) | 额定电压 (kV) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电动机变频控制柜 | 220 | 0.38 | 套 | 2 |  |

# 4 技术条件

4.1.1 本工程设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在合同期内有效的任何修正和补充。

4.1.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准。

4.1．3  投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

IEC10004-4　电磁兼容试验的测量技术

IEC61800-2　低压交流变频器的额定值规定

UL	　       美国保险商实验室公司

GB7251　    低压成套开关设备

GB14048	　低压开关设备和控制设备·低压断路器

IEC439　    低压成套开关设备和控制设备

GB4942.2　  低压电器外壳防护等级

GB/T 14549-93　电能质量公用电网谐波

中国强制认证China Compulsory Certification  3C认证

IEC1000-4-2　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-3　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-4　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-5　EMC抗干扰标准

IEC1800-3　  EMC传导及辐射干扰标准

EC 529	　    外壳防护等级的分类I

GB191	　    包装贮运标志

GB12326　    电能质量  电压允许波动和闪变

GB/T14549　  电能质量  公用电网谐波

GB/T3859.1　 半导体变流器基本要求的规定

GB/T3859.2   半导体变流器应用导则

GB/T3859.3   半导体变流器变压器和电抗器

IEC529 防护等级

EC1131/111PLC　相关标准

IEC68-2-6　    抗振动标准

IEC68-2-27　   抗冲击标准

IEC1800-3　    调速电力传动系统-第3部分：电磁兼容（EMC）产品标准

IEC61000-2-2　 电磁兼容（EMC）-第2部分：环境第2节：在公用低压电力系统中低频传输干扰和信号传输的兼容水平

IEC61000-2-4　 电磁兼容（EMC）-第2部分：环境第4节：在工厂中低频传输干扰的兼容水平

IEC61000-3-4　 电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第4节：在低压供电系统中谐波电流注入的限值（额定电流大于16A）

IEC61000-3-5　 电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第5节：在低压供电系统中电压波动和瞬变的限值（额定电流大于16A）

IEC61000-3-6　 电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第6节：在中压和高压电力系统中畸变负荷注入值的评价

IEC61000-3-7   电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第7节：在中压和高压电力系统中波动负荷注入值的评价

IEC61000-3-8   电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第8节：低压电气设施的信号传输-发射电平、频带和电磁干扰水平

IEC61000-6-2   电磁兼容（EMC）-第6部分：通用标准第2节：工业环境的抗扰度

IEC61000-6-4   电磁兼容（EMC）-第6部分：通用标准第4节：工业环境用辐射标准

4.2  设计条件

4.2.1  概述

4.2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响投标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

4.2.1.2  下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选 择尤其重要。

4.2.1.3  投标方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

4.2.2  电气设备的环境设计条件

详见“2.概述”

4.2.3 工程条件

4.2.3.1 厂用电系统概况:

系统电压					0.38 kV

系统频率					50 Hz

系统中性点接地方式		直接接地

安装地点					室内(潮湿环境)

4.2.3.2 电源：

交流电源供电电压：		三相四线 380/220V

额定短时耐受电流：      50kA（有效值） 1s

短路电流峰值为          125kA

4.2.3.3 电压变化范围            ±5%

4.2.3.4 频率变化范围            -3%--+2%

变频器应保证在电动机80%额定电压下平稳启动，且能在55%额定电压下自启动。

4.3  技术要求

4.3变频器系统要求

4.3.1对变频器系统技术要求

投标方应确保变频器性能满足电动机及碱洗泵、放空喷洗塔泵系统运行中各种工况的要求，变频器各个技术参数须经招标方认可。变频器回路及系统中应采用高可靠性的元件，并且设备及元件应有一定的裕度。变频器能够耐受短路故障电流50kA（有效值），1秒而不造成性能降低。变频器工频耐压水平不低于2500V。每台变频器的平均无故障间隔时间应不小于50000小时。变频器应能在100%铭牌功率下连续运行。变频调速装置允许工作于环境温度0-50℃（24小时平均45℃），柜体内应采用风冷降温，其布置应充分考虑元件发热因素，设置散热空间距离及风冷通道，相应装设排气扇等机械通风装置。

变频器能够持续运行而不降容条件下能够承受的最高环境温度达50℃。

变频器在环境温度40℃条件下，能够耐受1分钟持续运行的最大工作电流为额定电流的110％。

系统电压380V/220V,要求变频器允许在经常性电压波动-15%~+15%下正常工作，允许输入电压在瞬时掉电5个周波的情况下，保证装置正常运行。

要求输入频率为50Hz，允许经常性频率波动-6%~+5%。

系统电源的瞬间闪变不应导致变频装置的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降出力。

变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节。变频器可以提供额定电流110％的间隙过载能力1分钟，额定电流150％的间隙过载能力3秒钟。

变频调速系统产生的谐波应满足“GB/T14549	电能质量 公用电网谐波”及“IEEE519”标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，并在投标文件中说明。变频器谐波对本体控制系统的就地控制柜有一定影响，但不影响变频器正常运行。

4.3.2变频器基本要求

本工程设置两台低压变频控制柜。

投标方提供的变频器应为工业级先进矢量控制变频器，具有磁通矢量控制的电压源逆变器。变频器须选用ABB ACS880、丹佛斯FC302、西门子变频器G120系列等国际知名品牌的变频器。

变频器按重载应用选型不小于250kW。

变频器具有在电动机定子绕组中增加交流电流产生制动效应的制动功能。

频率范围在旋转速度的0%～110%之内。变频调速水泵能在30％～110％设计转速间运行。变频器将完成整个水泵驱动系统的运行。

变频器安装在变频器控制柜内，在变频器控制柜的前门要安装一个按键界面(原厂控制面板),以便通过变频器实现对水泵的操作。变频器控制柜门上要有运行指示灯，停止指示灯，故障指示灯，变频器操作面板至少能够提供输出电流和频率的显示功能。事故时直接跳开电动机的380V开关柜开关。

变频器回路内设置保护和隔离回路，能够保护变频器柜内的电气元件，并在检修时提供明显可见的断开点。

投标方在技术资料中提供系统配置方案、电气一、二次接线图和变频器的原理图，并提供电抗器的参数。

4.4变频器技术要求

4.4.1构造

变频器安置在一个控制柜内,柜内应包括连接功率和控制装置的用户接线端子,进线保护隔离元件、du/dt滤波器、共模滤波器，保险丝及所有提供必要功能的设备。

交货包括变频器及所有安装在控制柜内所需的设备。

控制柜的设计要考虑由功率损失引起的冷却和散热要求，气流不得被内置的装置阻隔。为保证变频柜内电子元器件的正常工作，要求变频器有独立的通风通道，通风通道带走的热量不小于85％。在柜体的下部设进风口，安装有可拆卸清洗滤网，柜内的上部要安装风机，空气出入口的设置必须满足散热的要求。

变频器在满载情况下的效率应大于98%以上，以减少设备的发热。

变频器柜采用进/出线方式为：下进下出电缆（也可以现场实际为准），柜体底部开孔应满足多根大截面电缆的接入。

电机数据:

电动机型式    卧式异步电动机

电动机型号    YB2 355M1-4WF1

电压		     380V

电流           389A

频率		     50Hz

极数             4级

额定转速		    1489  r/min

电机额定功率		 220kW

为了降低电缆造成的对电机绝缘的影响，变频器在输出侧要加du/dt滤波器。

为了降低电机轴承电流对电机绝缘的影响，变频器在输出侧要加共模滤波器。

变频器内所有的线路板必须有三防漆涂层（防潮、防腐蚀、防氧化），防护涂层要达到IEC 3C3 标准。

4.4.2自动模式或手动运行指示器到中央控制系统的接口(最低要求)

交流电机在自动模式中通过DCS控制系统控制。这样在正常运行模式中无需任何局部操作。

启动、运行模式及停车顺序等所有功能都要由DCS控制系统操纵。为满足这些要求,变频器控制柜要与DCS交换相关的信号。上传至DCS的信号最少包括：运行、故障、允许远控、电流、频率。

模拟信号,给定频率和频率反馈,为4～20mA。

补充及任选的信号交换应由FC协议或Modbus RTU等同的接口通信系统执行。投标方提供的变频器提供Modbus RTU通讯接口。

所有的信号都要绝缘(独立电位)。要保护内部电源供应,以防不正确的连接或短路。

4.4.3电磁兼容器(EMC)频率及电压干扰

变频器系统的设计要适用于工业环境且不影响其他用电设备。要尽可能把谐波电流排除或减小到最低。水泵电流要非常接近正弦波。要满足有关声学的标准,特别是IEC1000-3,IEC1800-3(EN61800-3),IEC555(EN60555)及IEEE519-92。

对于遵守EMC的范围,规定的电机电缆长度的惯例是必要的。由电机电缆中的反射引起的电机终端的过电压及电压峰值必须在标准电机电压的范围之内。这些影响不得限制电机的寿命。

在水泵电机上由变频器运行引起的附加噪声辐射,与直接电机运行模式比较应小于3dB。建议变频器出口到电机的专用滤波器要在容许的声能级增长的范围之内。在运行频率的整个范围(0～110%等于0～55Hz)及所有负载条件下应满足这个条件。

4.4.4变频器电气控制要求：

4.4.4.1变频器自配控制柜，控制方式采用程序控制和就地手动控制，变频器自身控制系统采用智能逻辑控制SLC（SMART LOGIC CONTROL）或PLC，具有就地操作及显示功能(最低要求)。在就地控制柜给出的按键界面须提供交流电机调试的修改键。

按键界面应能反映所有有关变量的数值,构造参数,输入/输入赋值等,应用及行为功能的入口,故障局部控制,调试储存,自检及诊断都要以操作员语言及简明的中文和图形表示。

4.4.4.2变频器的输入/输出控制接口(最低要求)：

变频器已运行状态信号：1点开关量

变频器已停止状态信号：1点开关量

变频器允许远控状态信号：1点开关量

变频器过载状态反馈信号：1点开关量

变频转速信号至DCS：4~20mA

DCS至变频器调速信号：4~20mA（对应电机额定转速0~110%）

DCS至变频器启动指令信号：1点开关量

DCS至变频器停止指令信号：1点开关量

预留可编程输入输出各不少于2个（开关量）

变频器远方复位命令：1点开关量

变频器外接事故按钮：1点开关量

变频器外接事故按钮反馈量：1点开关量

变频器厂家应提出与电源开关柜的联锁（如果有）及接线要求。

4.4.4.3变频器保护功能

变频装置自身应配备完善的电气保护，保护应为微机型，且不应与控制共用CPU及电源。变频装置自身应配备完善的自检功能，应能发出硬接线信号。并按《火力发电厂厂用电设计技术规定》配置测量仪表，保护装置、测量表计的选型、配置及接线图应由招标方确认。

变频装置应能提供电动机回路所需的过载、过流、接地、过压、欠压（应具备PT断线闭锁功能）、过热、缺相等保护。

4.4.4.4变频器通讯功能：预留RS485串口。

为满足现场厂用电自动化管理的要求，变频装置应预留通讯接口（RS485），投标方应提供通讯模件及全部通讯附件。

变频器柜内强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；柜内应设有屏蔽端子和接地设施。

4.4.5其他功能要求

――变频器应具有对电网产生谐波及输出高次谐波的抑制功能。

――变频器在拖动电机运行时，应具有降低电机噪音及温升的功能。

――变频器自身应具有能量优化功能，以便在设备轻载运行时，提高变频器和电机的总体效率。

――变频器应具有对电源和负荷变化的快速响应，对电源掉电、负载突变或过压等突发情况作出快速的处理。

――变频器应具有电源瞬间电压低于额定电压连续运行的能力。

4.4.6变频器柜

变频器柜的柜架为垂直地面安装的自撑组装式结构,柜体具有足够的机械和电气强度，完全能够承受长途运输，安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。

柜体钢板应采用具有足够强度的不锈钢材料，有防止光污染措施，支架及厚度符合要求以适应户外运行，柜架采用双叠边工艺加工的型材;结构合理匀称，平直度高。板材厚度不小于1.5mm，颜色应用现有盘柜保持一致。

变频器配电柜等电气元件的选用施耐德或ABB的产品（ 必须按照招标附图，不得选用经济型产品），所有一次设备及元件短路动、热稳定电流应能承受不低于系统动、热稳定电流值而不损坏，所有低压电气元件均经过CCC认证，并具有足够运行业绩。

产品供货时，应提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

柜体外壳防护等级： IP54。

变频器柜之间允许采用零间隙并排式独立安装（书架式设计），在50℃的工作环境下不需降容使用。

柜内电气元件的额定电流应考虑热降容系数。降容系数按GB7251.1标准规定的分散系数表选择计算。

控制柜的设计应特别考虑冷却措施，由效率损失引起的热量需要传递出去。柜内设备不应阻碍通风，柜顶装有风机，以利于散热。投标方保证不会因为变频配电柜设计上的缺陷造成变频器无法正常工作。

变频器柜内应配有进线开关用于操作。

每个变频器柜门上都应有一个刻有电路名称的铭牌，设备铭牌应用不锈钢板制造，铭牌上至少应按标准规定标示所有的额定值，并用中文书写。提供的铭牌放在易观察的位置上。铭牌应符合GB1208标准。具体要求由招标方提供。每个变频器柜的门内侧设有一个本单元回路的接线图。

变频器柜小室内应有一内部照明灯。照明等有门操作开关。同时配有一个微型断路器保护照明回路。

控制端子有15%的备用。

变频器柜内应有变频器冷却风机及其控制系统。

4.4.8投标方对以下问题应在投标文件中提供回复：

4.4.8.1变频装置的输出频率范围、恒转速调速范围、调速精度、最大瞬时启动力矩、间歇过载能力等重要指标。

4.4.8.2变频装置谐波、共模电压。

4.4.8.3变频装置欠压保护动作值。

4.4.8.4变频器瞬时断电再上电的能力，断电后再启动的初始化时间。

4.4.8.5变频装置功率元件型式、噪声等级指标、控制技术。

4.4.8.6投标方应提出的系统配置方案和电气一、二次接线图，并加以说明。投标方还应在技术资料中说明变频装置所能提供的I/O接口，对DI/DO点应对系统内部已定义和招标方定义。

4.5布线

4.5.1对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用菲尼克斯系列端子，端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。每个端子排将标有编号。

4.5.2所有控制回路导线应为截面不小于1.5mm2的具有耐热、防潮和阻燃型绝缘的多股铜铰线。

4.5.3如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

4.5.4导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

4.6表计、控制装置和控制开关

4.6.1表计、控制装置和控制开关应按起动、运行或维护设备来配置。仪表、控制装置和控制开关的规格和数量应满足招标方最终要求。

4.7指示灯

所有指示灯将采用节能型长寿命灯。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

4.8铭牌

变频器柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC56的规范。

4.9备品备件和专用工具

应提供必要的备品备件和专用工具，有关要求应满足第二章的要求。

4.10设备标示

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、和重量等。

4.11包装、运输和存储要求

4.11.1设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护，确保不受污损。

4.11.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.11.3在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

4.11.4各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.11.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

4.11.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.11.7随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.装箱单

b.产品说明书

c.产品检验合格证书

d.安装指示图

4.12清洁和涂漆

4.12.1组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

4.12.2投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及技术资料规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

4.13 投标方应充分考虑变频器安装地点的地震烈度，提供适用于本工程的产品和安装方式。

4.14 变频器柜内应配有专用的接地铜排.

4.15其它

有关变频器及附件的其它性能和技术数据请投标方根据上述技术要求，按所提供产品的标准和技术水平提供详细资料。

# 5 质量保证和试验

5.1  质量保证

- 5.1.1 订购的新型产品除需满足本技术协议外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

- 5.2  试验

- 5.2.1 例行试验

- 所有变频器柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据有关国标和IEC的规范，并应有合格的例行试验合格证书供招标方审阅。

- 5.2.2 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场试验由投标方负责进行，招标方配合。招标方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

- 设备安装完成后，供货商应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。

- 变频装置应在现场条件下经受各种负载长期运行的考验。

# 6 包装、运输及储存、清洁和涂漆

- 6.1   包装、运输和存储要求

- 6.1.1  设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

- 6.1.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 6.1.3  在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

- 6.1.4  各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 6.1.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

- 6.1.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 6.1.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

- a.  装箱单

- b.  产品说明书

- c.  产品检验合格证书

- d.  安装指示图

- 6.2   清洁和涂漆

- 6.2.1  组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

- 6.2.2  投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

- 6.2.3  电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层特殊规定外一般应遵守下面的工艺程序

- a  表面处理

- b  底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）

- c  罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）

# 7 技术数据

本技术数据将作为合同文本技术规范的一部分。

  - 变频器技术数据

- 1、变频配电柜技术数据：

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 型式 |  | 室内落地式并柜安装 |
| 1.2 | 额定电压 | V | 380 |
| 1.3 | 正常工作电压 | V | 380 |
| 1.4 | 母线额定电流 | A | 850A |
| 1.5 | 额定短时电流 | (kA)，3s | 50KA |
| 1.6 | 额定频率 | HZ | 50 |
| 1.7 | 交流耐压 | kV | 2.5 |
| 1.8 | 控制回路电压 | V | 220VAC |
| 1.9 | 主母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于70*5 |
| 1.10 | 分支母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于70*5 |
| 1.11 | 零母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于50*3 |
| 1.12 | 接地母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于50*3 |
| 1.13 | 柜体尺寸： | mm | W800*D1000*H2200 |
| 1.14 | 整柜防护等级： |  | IP54 |
| 1.15 | 变频配电柜重量 | kg | 328Kg |
| 1.16 | 主要部件 |  | 变频器，输出电抗 |
| (a) | 熔断开关 | A | 800A |
| (b) | 变频器 | KW | 重载250KW |

- 2、变频器技术数据：

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术数据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般要求 |  |  |
| 1 | 变频器安装位置 |  | 柜内 |
| 2 | 安装地点 |  | 室内 |
| 3 | 安装地面高程（绝对标高） | m | 10 |
| 4 | 多年平均气压 | hPa | 1标准大气压 |
| 5 | 设计空气温度 | °C | 35 |
| 6 | 多年平均气温（℃） | °C | 28 |
| 7 | 多年平均空气相对湿度 | % | 50% |
| 8 | 额定电压（偏差） | V | 380(±10%) |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 频率（偏差） | Hz | 50(±5%) |
| 11 | 接地中性点系统 |  | 直接接地 |
| 12 | 抗震要求：地面水平加速度 | g | 满足AC156指定的2003国际建筑代码的防震要求。 |
|  | 变频器(VFD) |  |  |
| 1 | 变频器类型 |  | 工业级 |
| 2 | 变频器型号 |  | ACS880-04-585A-3 |
| 3 | 变频器数量 |  | 2 |
| 4 | 变频器控制方式 |  | 标量和矢量控制 |
| 5 | 输出频率抑制 |  | 4点 |
| 6 | 空逆转自转启动功能 |  | 是 |
| 7 | 空逆转制动时间 | Sec. | 60 |
| 8 | 每台变频器对应电机数量 |  | 1 |
| 9 | 变频器-旁路 |  | 否 |
| 10 | EMC滤波器(与变频器品牌一致) |  | 内置 |
| 11 | EMC-指导性设计 |  | 是 |
| 12 | 无线电干扰抑制过滤器 |  | 内置 |
| 13 | 输入功率电抗器 |  | 内置 |
| 14 | 输入谐波滤波器(与变频器同一品牌) |  | 内置 |
| 15 | 输出du/dt滤波器 |  | 标配 |
| 16 | 额定功率 | kW | 315KW |
| 17 | 额定输入电流 | A | 585A |
| 18 | 额定输出电流 | A | 585A |
| 19 | 变频器能耐受的1分钟最大工作电流（1.1倍额定输出电流） | A | 650A |
| 20 | 功率损失 | kW | 6 |
| 21 | 超负荷能力 | A | 760A |
| 22 | 效率（设计） | % | 98% |
| 23 | 效率（75/50%负荷）） | % | 95% |
| 24 | 启动电流倍数 |  | 平滑起动 |
| 25 | 故障率（故障前平均时间） |  | 300000h |
| 26 | 1m处声压级 | dB(A) | <70 |
| 27 | 声能级 | dB(A) | <83 |
| 28 | 输入信号数量 |  | 6 |
| 29 | 控制界面（输入）类型 |  | 无源接点 |
| 30 | 输出信号数量 |  | 6 |
| 31 | 控制界面（输出）类型 |  | 直观中文界面 |
| 32 | 通信方式 |  | Modbus |
| 33 | 冷却方式 |  | 风冷 |
| 34 | 重量 | kg | 161Kg |
| 35 | 变频器外壳材料 |  | 塑料 |
| 36 | 表面保护 |  | 电路板有涂层 |
| 37 | 质量保证 |  | 质保一年 |
| 38 | 检测证书 |  | 是 |
| 39 | 其它附件 |  | 无 |
| 40 | 内部冷却风机寿命 | h | 50000H |
| 41 | 中间回路电解电容寿命 | h | 50000H |
| 42 | 变频控制柜整体散热量 | kW | 6.5kw |
| 43 | 变频控制柜要求排风风道的通风量 |  | 1200m³/h |
| 44 | 变频控制柜由排风风道抽出的热量 | kW | 6.5kw |
| 45 | 变频控制柜由柜体辐射出的热量 | kW | 0.5 |
| 46 | 变频器防护等级 |  | IP20 |
| 47 | 变频控制柜防护等级 |  | IP54 |
| 48 | 变频控制柜柜体材质及颜色 |  | 不锈钢 RAL7032 |

- 7.2变频装置提供的控制和电动机保护功能（必备）；

变频装置具有下列保护功能：

- 输出相之间、相与地之间的短路保护功能；

- 内部电源的输出短路保护功能；

- 变频器过热和过流保护功能；

- 主电源欠电压和过电压安全保护功能；

- 主电源缺相安全保护功能；

- 负载丢失保护功能；

- 转速控制信号丢失保护功能；

- 接地故障保护。

- 使能过程连锁保护。

- 7.3投标方需在投标文件中提供变频装置的外形图及技术资料。

- 7.4变频器谐波对本体控制系统的就地控制柜有一定影响，但不影响变频器正常运行。

- 7.5投标方对以下问题应在投标文件中响应：

- 7.5.1变频装置的输出频率范围、恒转矩调速范围、调速精度、最大瞬时启动力矩、间歇过载能力等重要指标。

7.5.2变频装置欠压保护动作值。

7.5.3变频器瞬时断电再上电的能力，断电后再启动的初始化时间。

# 第二章 供货范围及设备安装

# 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单。对于属于整套系统运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出或数量不足，投标方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 如无特殊说明，数量均为一台机所需的数量。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

# 2 供货范围

变频器安装在变频配电柜内，柜内应包括但不限于：

柜体

变频单元

处理器模件

过程输入/输出模件、电源模件、通讯模件等

进线断路器、热继电器、滤波器、输入电抗器、电源装置及机柜等

备品备件和专用工具

柜内变压器（若有）

保护控制

二次设备，包括继电保护，辅助继电保险，信号灯，按钮，量表，接线板，二次线的插头插座。软件、人机接口

用户的电源接线端和控制设备接口

保险、接触器和塑壳断路器

控制回路变压器（若有）

连接电缆及其它附件（控制电缆

交货包括变频器及提供必须功能的柜内设备。

投标方应确保供货范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。

变频配电柜和招标方接口位置在变频配电柜电源进线端子处（招标方以电缆进线方式向投标方每套变频配电柜提供电源）。要求每台变频配电柜的电源进线需安装有明显断开点。

本技术规范书的范围包括（但不限于）在这里指明的产品和应完成的工作以及在诸如设计、管理、制图、制造、组装、包装、运输、质量控制、试验等过程中所有的服务。

2.1供货清单（不限于此），以下为单套清单：

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | ACS88004-585A-3+E208 | 台 | 1 |  | ABB | 配输出电抗 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 I φ40 600/5 | 个 | 3 |  | 国优 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | A3N630 ELT-LI R630 FF 3P | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 4 | 微型断路器 | SH201-C16 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 5 | 刀型熔断器及底座 | NH3 500V 800A | 个 | 3 |  | 沪工 |  |
| 6 | 小型熔断器 | RT18-32X C6 | 个 | 4 |  | 沪工 |  |
| 7 | 中间继电器 | CR-MX230AC4L 220VAC | 个 | 6 |  | ABB/施耐德 |  |
| 8 | 中间继电器底座 | CR-M4SFB | 个 | 6 |  | ABB/施耐德 |  |
| 9 | 启动按钮 | CP1-20G-11 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 10 | 停止按钮 | CP1-20R-11 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 11 | 急停按钮 | CE4T-10R-02 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 12 | 三挡转换开关 | MCBH-00 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 13 | 辅助触头 | MCB-01 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 14 | 辅助触头 | MCB-10 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德 |  |
| 15 | 信号隔离器 | ACT20P—AI-AO-S 7760054130 | 个 | 3 |  | 国优 |  |
| 16 | 风扇 | DS20060ABHL 220VAC 65W | 台 | 2 |  | 国优 |  |
| 17 | 指示灯 | CL2-523R/523G/523Y | 个 | 6 |  | ABB/施耐德 |  |
| 18 | 行程开关 |  | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 19 | 日光灯 |  | 个 | 1 |  | 国优 |  |
| 20 | 柜门安装组件 | DPMP-02 | 套 | 1 |  | ABB |  |
| 21 | 端子排 | WDU 2.5 | 个 | 40 |  | 国优 |  |
| 22 | 安装辅材 |  | 批 | 3 |  | 国优 |  |
| 23 | 柜体（宽*深*高） | W800*D1000*H2200 | 台 | 1 |  | 国优 |  |

# 3 设备安装调试

3.1投标方应依据电气安装规范和招标方的要求安装变频控制柜。

3.2投标方负责对变频控制柜进行调试，试运行。

3.3 现场柜体安装需要并柜安装，输入接线采用铜排母线。

附件二：参选报价单

| 序号 | 名称 | 电动机功率 (kW) | 额定电压 (kV) | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电动机变频控制柜 | 220 | 0.38 | 套 | 2 |  |  | 报价含设备安装调试费 |

备注：

以上价格均为含税价。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件三：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造项目的意向比选方申请登记、比选竞价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司光化车间碱洗泵P76A12A、放空喷洗塔泵P76A22A变频改造项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选需根据东南电化生产要求，及时提供代维服务。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订代维合同。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日