福建省东南电化股份有限公司

烧碱配电室有源滤波改造

技术规格书

二〇一九年一月

目    录

1 总则	3

2 概述	4

3 设备规格	4

4 有源滤波柜技术要求	4

5 设备安装调试	17

6 质量保证和试验	17

7 包装运输及储存清洁涂漆	18

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司烧碱配电室有源滤波改造项目的采购、安装和调试，它提出了有源滤波柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6 本规范书对投标方首要条件是其产品在相同容量工程或相似条件下有2套以上运行业绩并成功运行1年以上，以证明安全可靠，不得提供没有运行经验的设备。

1.7 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责。

1.8 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.9 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.10 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.11本技术规范中有源滤波柜的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此）和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求，投标方应根据本工程海拔高度对变有源滤波柜的参数进行修正，保证有源滤波柜在此海拔高度下可靠稳定运行。

1.12 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

2 概述

2.1 建设规模

本工程设置有一台有源滤波柜，对原有配电室低压母段接入一套有源滤波装置。含配电室有源滤波柜就位及就位过程中涉及的吊装和电缆接入。

3 设备规格

本工程订购的设备规格和数量见表3.1。

表3.1                       设备规格及数量

|  | 名称 | 容量(A) | 额定电压 (V) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源滤波柜 | 200 | 380 | 套 | 1 |  |

4.有源滤波柜技术要求

4.1技术条件

4.1.1 本工程设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在合同期内有效的任何修正和补充。

4.1.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准。

4.1．3  投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

- 《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2005

- 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB/T14048.1-2006

- 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验》GB/T16935.1-2008

- 《低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》GB14048.3-2008

- 《半导体变流器基本要求的规定》GB/T3859.1-93

- 《半导体变流器》  GB 17950-2000

《半导体变流器》  IEC60146

- 《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器 第1部分：总则—性能、试验和定额—安全要求 安装和运行导则》GB/T 17886.1-1999

- 《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-2008

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-95

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《低压用户电气装置规程》DGJ08-100-2003

- 《受谐波影响的工业交流电网、过滤器和并联电容器的应用》IEC 61642

- 《电磁兼容(EMC).第2部分：环境—第4分部分：工厂低频传导骚扰兼容水平》	IEC 61000-2-4

- 《电磁兼容(EMC)—第4部分：试验和测量技术—第7分部分：供电系统及所连设备谐波和谐间波和测量和测量仪器导则》	IEC 61000-4-7

- 《电能质量  供电电压偏差》GB/T12325-2008

- 《电能质量  电压波动和闪变》GB/T12326-2008

- 《电能质量  公用电网谐波》GB/T14549-93

- 《电能质量  三相电压不平衡》GB/T15543-2008

- 《电能质量  电力系统频率偏差》GB/T15945-2008

- 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB/17625.1-2003

- 《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》GB17625.2-2007

- 《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》GB/Z 17625.3-2000

- 《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.6-2003

- 《外壳防护等级（IP代码）》GB4208-2008

4.2  设计条件

4.2.1  概述

4.2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响投标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

4.2.1.2  下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选 择尤其重要。

4.2.1.3  投标方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

4.2.2  电气设备的设计条件

详见“2.概述”

4.2.3 工程条件

4.2.3.1 厂用电系统概况:

系统电压					380V

系统频率					50 Hz

系统中性点接地方式		中性点直接接地

安装地点					室内

辅助供电电源：			AC220V

进出接线方式：			电缆下进、电缆下出

4.2.3.2 电源：

交流电源供电电压：		380V

4.2.3.3 电压变化范围            ±10%

4.3  总体要求

低压有源滤波装置为封闭式户内成套设备，其功能为用于动态抑制谐波，同时可进行无功补偿，它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。为保证低压母段安全有效的运行，要求低压有源滤波装置满足工厂环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。本工程低压电力有源滤波装置采用并联型三相四线制有源滤波器。有源滤波器系统主要由以下几部分组成，包括主回路、指令电流运算电路、驱动电路、电流跟踪控制电路、电源系统等。

4.3.1采用的IGBT能自动根据电网运行方式的变化和负载的波动调整输出，以抵消电网中的谐波， IGBT要求具有国内相关化工运营业绩的产品。

4.3.2有源滤波器应不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响，不能发生谐振。

4.3.3能滤除2～50次各次谐波，并可同时滤除不少于15种谐波，可根据需要设定需要滤波的谐波次段和滤除谐波的目标值。

4.3.4内置无功补偿功能，该功能的投入使用应可进行设定。

4.3.5可同时进行滤波和无功补偿。

4.3.6滤波器在滤波的同时必须避免过补偿，即有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿，也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。

4.3.7有源滤波器应具备完整的保护装置，包括过载、过电流、短路等。以及具备系统自诊断功能。

4.3.8三相负荷电流不平衡时，有源滤波器可正常补偿并消除负荷不平衡现象，中性线滤波能力应为相线的三倍。

4.3.9具有缓启动控制回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围之间。

4.3.10当系统负载的谐波量大于滤波器补偿能力时，滤波器仍应根据本体容量输出额定电流，继续有效滤波，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。

4.3.11应满足供电系统实现电力监控功能的需要，具有远程通信接口用于接入监控系统。

4.3.12有源滤波器应具有液晶显示器和操作键的人机界面，可进行参数设置、状态改变、信息查看等操作，并能显示运行状况、测量数据、故障报警等信息。

4.3.13有源滤波器自生输出的高频纹波，通过内置的滤波回路，进行滤除，谐波电流输出<2%；

4.3.14有源滤波装置测量用CT应设置在负载侧，精度不低于0.5级。

4.3.15有源滤波装置应具有投入前后谐波含量对比功能。

4.4 有源滤波器的控制

有源滤波器的控制系统包括指令电流运算电路和电流跟踪控制电路。指令电流运算电路主要作用是对采样数据进行计算和分析，得出指令信号。

对有源滤波器进行控制管理，包括：对滤波参数进行编程、同时滤除多种谐波的选定、不同功能的优先次序设定、无功补偿的功率因数设定、相平衡、零无功功率滤波。

4.5 继电保护配置及测量

进线采用断路器，且在主回路配置熔断器，实现装置内的过载、过电流、短路保护。

装置内具有过载、过压、过热、缺相、短路、控制电压欠压等保护功能及外部输出警报、跳闸端口。

装置内部应能实现IGBT自动限流功能，保证滤波器自动限制在100%额定容量输出，而不会发生滤波器过载运行。

过压保护：防止系统出现过电压，在系统发生过电压时闭锁有源滤波器输出，同时有相应的告警。

温度保护：包括外壳温度过热保护功能和芯片温度过热保护功能；当内部温度超过预定值时，闭锁有源滤波器输出，并发出告警。

浪涌保护：柜内配有防浪涌元件，防止浪涌对滤波器造成的损坏，当防浪涌元件故障时，应提供报警信息。

具体的保护方式和内容在设计联络时确定。

可进行启动、终止和重启滤波器；测量、分析、记录各种参数；对滤波器进行设定；监测滤波器的负荷和故障记录；提供滤波器各种表示信息；具有故障记录功能。

4.6 柜内其它元器件

柜内绝缘导线应为低烟无卤阻燃型耐热铜质多股绞线，额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，导线截面选择由厂家负责，低压控制部分电缆一般配线应用1.5mm2 及以上（电流回路为2.5mm2及以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。

柜内母线和导线的颜色应符合相关标准规定（A黄、B绿、C红），柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时，也应采用这种颜色并且最好贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

引进引出装置内外的导线必须经过端子排。接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。端子上的回路名称及编号应清晰可见不易磨损。

二次回路导线应有足够的截面，以保证测量的准确度。

4.7 监控要求

4.7.1有源滤波器的控制器采用国际标准的通信协议，推荐采用Modbus，具有标准的通信接口，有源滤波柜监控信息接入安装于0.4kV开关柜的通信接口装置，与0.4kV开关柜测控装置一起组网接入变电所综合自动化系统，以满足变电所综合自动化系统的组网需求，具体形式在设计联络时确定。

有源滤波装置具有以下遥控、遥信、遥测功能（包括但不限于）：

遥控：启动、停止

遥信：上电、运行、停止、故障

遥测：已消耗滤波能力（百分比）、线路电流基波与各次谐波含量、电流畸变、频率等

具体的遥控、遥信、遥测信息在设计联络时确定。

4.7.2有源滤波装置具有液晶显示器和操作键的人机界面，液晶显示及操作界面应置于装置表面，方便进行参数设置，状态改变、信息查看等操作，并能显示运行状况、测量数据、故障报警灯信息。

监测参数包括但不限于以下内容：（1）补偿电流与额定电流的百分比；（2）线路电流基波与各次谐波含量柱形图；（3）电流畸变、频率、功率因数等；（4）液晶显示：电网电压、电流、各次谐波电流值、电压畸变率、故障报警等信号、已设置的参数、装置/电网故障事件查询等信息；（5）负载电流与滤波后电流有效值对比及节能量估算；

控制参数设置内容如下：（1）工作模式的选择：无功补偿、谐波滤波、三相不平衡补偿及其结合；（2）分时段的功率因数目标值、滤波次数及其目标值的设定；装置权限管理、装置投切控制。

4.4 结构要求

4.4.1 有源滤波器结构基本要求

推荐采用一面柜。有源滤波器的柜体、柜内母排及连接件由0.4kV开关柜厂家提供。

4.4.2 外接导线端子

根据电缆截面大小配置接线端子。

接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

电缆入口处装有电缆套，在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防护等级。

端子排分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用根据回路载流量和所接电缆截面确定，盘内考虑预留总数量20％的端子及安装位置，每个端子排应设有方便拆装的独立端子号。端子排采用品质及性能等同或优于类似菲尼克斯、万可、魏德米勒等品牌的产品。

4.4.3 保护性接地

柜内设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置，PE线的材料采用铜排，能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接，其电阻值应不大于0.01欧。

4.4.4 母线、导线和布线

主电路母线和导线的允许载流量应不小于可能通过该电路最大工作电流的1.5倍。

母线连接应紧固、接触良好、配置整齐美观，母线之间或母线与电器元件端子连接处应采取防电化腐蚀的措施，并保证载流件之间的连接有足够的持久压力，但不得使母线受力而永久变形。

导线应为低烟无卤阻燃型电缆。

母线和导线的颜色应符合相关标准的规定。母线相序的排列应符合下表的规定(正面观察)。

4.5 可靠性、可维护性、可扩展性

4.5.1 可靠性

设备在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：

（1）冗余措施（2）使用已证明具有高可靠性的元件（3）对系统安全，所选的不论是硬件还是软件的冗余方式，均要求任何一个导致非安全条件的故障或故障组合，其表现出的发生概率应小于10-11/工作小时。（4）检测校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在二次检测之间不会发生。（5）平均无故障时间(MTBF)：投标人应在投标文件中对每一独立的子系统和整个系统提供MTBF值和可用性数值。全线系统可用性，应在工程的144小时、试运行、保证期内测试。

（6）电磁辐射及兼容：对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生之电磁辐射的影响，或根据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。并应采取措施，解决电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。投标人投标时应提供EMC兼容计划及其通过的电磁兼容型式试验报告。

4.5.2 可维护性

设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。

电子设备应维修到板级。

4.5.3 可扩展性

设备应尽量采用模块化设计的原则，在产品设计时应留有扩展能力，以适应远期扩展。因此，投标人应在产品设计中作相应考虑，以满足有关设备在扩展时的要求。

4.6供货范围

| 序号 | 名称 | 容量/型号 |  | 品牌 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源滤波柜 | 200A |  | 上海诺企/爱普瑞斯/美通电气 | 1套 |  |  |
| 2 | 相关支持和调试软件 |  |  |  | 1套 |  |  |
| 有源滤波柜关键配套件明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 有源滤波模块 |  | 诺基亚/爱普瑞斯/美国美通电气 |  |  | 2台 |  |
| 2 | 智能控制器 |  | 诺基亚/爱普瑞斯/美国美通电气 |  |  | 1台 |  |
| 3 | 电流互感器 |  | 国内优秀品牌 |  |  | 3台 |  |
| 4 | 断路器 |  | ABB/施耐德 |  |  | 2个 |  |
| 5 | 轴流风扇 |  | 国内优秀品牌 |  |  | 2个 |  |

4.7铭牌

有源滤波柜应备有一个铭牌，其安装在柜体表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC56的规范。

4.8备品备件和专用工具

应提供必要的备品备件和专用工具。

4.9设备标示

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、和重量等。

4.10包装、运输和存储要求

4.11.1设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护，确保不受污损。

4.11.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.11.3在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

4.11.4各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.11.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

4.11.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.11.7随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.装箱单

b.产品说明书

c.产品检验合格证书

d.安装指示图

4.12清洁和涂漆

4.12.1组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

4.12.2投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及技术资料规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

5.设备安装调试

5.1投标方应依据电气安装规范和招标方的要求安装有源滤波柜（包括柜体的吊装就位及相关电缆的接线）。

5.2投标方负责对有源滤波柜进行调试，试运行。

5.3 现场柜体安装需要并柜安装，投标方应现场落实：确认电缆的长度、拆除及修复墙体的工作量、有源滤波柜的吊装就位安装、电缆头的制作接线。投标方应对以上工程量做详细报价。

6 质量保证和试验

6.1  质量保证

- 6.1.1 订购的新型产品除需满足本技术协议外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

- 6.2  试验

- 6.2.1 例行试验

- 所有有源滤波柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据有关国标和IEC的规范，并应有合格的例行试验合格证书供招标方审阅。

- 6.2.2 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场试验由投标方负责进行，招标方配合。招标方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

- 7 包装、运输及储存、清洁和涂漆

- 7.1   包装、运输和存储要求

- 7.1.1  设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

- 7.1.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 7.1.3  在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

- 7.1.4  各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 7.1.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

- 7.1.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 7.1.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

- a.  装箱单

- b.  产品说明书

- c.  产品检验合格证书

- d.  安装指示图

- 7.2   清洁和涂漆

- 7.2.1  组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

- 7.2.2  投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

- 7.2.3  电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层特殊规定外一般应遵守下面的工艺程序：1.表面处理；2.底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）；3.罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）。