福建省东南电化股份有限公司

烧碱车间冷冻工序离心式冷水机组变频改造

技术规格书

二〇一九年一月

目    录

1 总则	3

2 概述	4

3 设备规格	4

4 变频器技术要求	4

5 设备安装调试	15

6 质量保证和试验	16

7 包装运输及储存清洁涂漆	16

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司烧碱车间冷冻工序离心式冷水机组变频改造项目的采购、安装和调试，它提出了变频柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6 本规范书对投标方首要条件是其产品在相同容量工程或相似条件下有2套以上运行业绩并成功运行1年以上，以证明安全可靠，不得提供没有运行经验的设备。

1.7 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责。

1.8 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.9 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.10 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.11本技术规范中变频器及所配控制柜的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此）和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求，投标方应根据本工程海拔高度对变频器及所配控制柜参数进行修正，保证变频器及所配控制柜在此海拔高度下可靠稳定运行。

1.12 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

2 概述

2.1 建设规模

本工程设置有一台高压电动机，对原有的电动机直接启动加装成变频控制即增设一套变频控制柜。含配电室电容柜的移位及变频控制柜就位及移就位过程中涉及的吊装和墙体拆除就位。

3 设备规格

本工程订购的设备规格和数量见表3.1。

表3.1                       设备规格及数量

| 序号 | 名称 | 电动机功率 (kW) | 额定电压 (kV) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电动机变频控制柜 | 325 | 10 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自动工频旁路柜 | 325 | 10 | 套 | 1 |  |

4.变频器技术要求

4.1技术条件

4.1.1 本工程设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在合同期内有效的任何修正和补充。

4.1.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准。

4.1．3  投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB156			标准电压

GB/T1980		标准频率

GB/T2423.10	电工电子产品基本环境试验规程振动（正弦）试验导则

GB2681			电工成套装置之中的导线颜色

GB2682			电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色

GB3797			电控设备第二部分：装有电子器件的电控设备

GB3859.1		半导体电力变流器基本要求的规定

GB3859.2		半导体电力变流器应用导则

GB3859.3		半导体电力变流器变压器和电抗器

GB4208			外壳防护等级的分类

GB4588.1		无金属化孔单、双面印制板技术条件

GB4588.2		有金属化孔单、双面印制板技术条件

GB7678			半导体自换相变流器

GB9969.1		工业产品使用说明书总则

GB10233		电气传动控制设备基本试验方法

GB12668		交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T12668.4	调速电气传动系统第4部分一般要求：1KV以上但不超过35KV的交流调速电气传动系统额定值的规定

GB/T13422		半导体电力变流器电气试验方法

GB/T14436		工业产品保证文件总则

GB/T14549		电能质量公用电网谐波

GB/T15139		电工设备结构总技术条件

4.2  设计条件

4.2.1  概述

4.2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响投标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

4.2.1.2  下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选 择尤其重要。

4.2.1.3  投标方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

4.2.2  电气设备的设计条件

详见“2.概述”

4.2.3 工程条件

4.2.3.1 厂用电系统概况:

系统电压					10kV

系统频率					50 Hz

系统中性点接地方式		中性点不接地

安装地点					室内

辅助供电电源：			AC220V/DC220V

进出接线方式：			电缆下进、电缆下出

4.2.3.2 电源：

交流电源供电电压：		10kV

4.2.3.3 电压变化范围            ±10%

4.3  一般技术要求

4.3.1投标方设计制造的高压变频器调速装置应具备技术先进、性能优良、经济合理的特点，能长期满足可靠性、安全性、稳定性的要求。

4.3.2变频调速系统产生的谐波应满足中国“GB/T14549电能质量”、“公用电网谐波”及“IEEE519”国际标准的规定。

4.3.3装置应具有完整的监控和操作界面，可就地完成变频器的监控、设定参数、选择功能和调试。通过简单的学习即可进行操作。

4.3.4装置应能提供标准信号和全厂的计算机系统（DCS）或其他辅助系统相连接，实现全厂计算机系统对冷冻机组的控制及状态监控。

4.3.5投标方应配合DCS系统或其它控制系统承包商共同完成系统间的通讯连接，并按照分散控制系统DCS或其它控制系统承包商的通讯格式要求提供通讯点清单。

4.3.6功率单元选用国外进口先进、成熟元器件作为主控器件；装置所有电子元器件、组件及整机装置应符合国家标准和部颁标准，应经过严格老化筛选使之具有高度的可靠性和可用性。

4.3.7变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，所有相同单元可以互换，检修方便。

4.3.8变频器具有外部工频旁路功能。当变频器出现严重故障时，系统应能切换至旁路工频系统，保证生产的连续性。

4.3.9速度调节平滑可靠，电压和电流稳定。

4.3.10变频装置柜内强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；柜内应设有屏蔽端子和接地设施；

4.3.11装置的抗电磁干扰的能力应符合国家《静态继电器及保护装置电气干扰试验》标准。接入保护装置和控制装置的各种交流、直流信号装置内部采取有效抗干扰措施，避免装置误动、拒动。

4.3.12当被保护的设备范围内发生故障时，应能快速切除故障，不会造成其他保护误动。变频装置应带故障自诊断功能，应有详细的故障记录（提供中文记录；包括故障发生时间、原因及位置），以便采取相应的处理措施。

4.4具体控制方式

4.4.1高压变频器的人机界面需提供友好的全中文监控界面，同时可以实现远程监控和网络化控制，能够和DCS系统进行友好的接口通讯。

4.4.2高压变频器的运行方式分为就地控制及远程控制两种。远程控制时，在DCS操作站可以对变频器实现停止及速度控制；在就地控制时，在现场可以实现启动、停止功能。变频器的人机界面上实现各种功能，在此时DCS对变频器的远方操作无效。

4.4.3冷冻机组旁设紧急停机按钮，硬接线接入变频器装置，实现紧急情况下的安全停机。

4.4.4变频器受DCS控制时运行人员通过改变DCS操作画面转速控制模块控制变频器转速，实现被控制电动机转速的调节。

4.4.5本高压变频器调速装置，所有需在工控机上显示、操作及报警的功能均在上位机（DCS）系统中来实现。变频器应向DCS上位机上提供完整的操作、监控及报警功能，至少应包括以下信号：

启动变频器的允许信号（变频器处于正常待机状态）、控制变频器的允许信号（高压合闸允许）、变频器运行状态、变频器停止状态、变频器轻故障报警、变频器重故障报警、变频器功率单元旁路状态、变频器启动命令、变频器停止命令、变频器给定频率显示、变频器实际频率显示、变频器实际速度显示、变频器输入实际电流、变频器输出实际电流、变频器输入实际电压、变频器输出实际电压、变频器系统工频旁路状态

4.4.6本高压变频装置应带有Profibus-DP等常用的总线通讯方式。

4.5变频装置主要技术指标

4.5.1变频装置采用电压源型；

4.5.2变频装置逆变主电路拓扑应采用多电平形式。整流用移相变压器应采用国内优质干式变压器，干式变压器要求铜线绕制，其应有柜体封闭。

4.5.3变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性。

4.5.4变频装置应能在下列环境湿度下正常工作：最大湿度不超过95%（20℃）；相对湿度变化率每小时不超过5%，且不结露；运行环境温度-10℃～45℃，海拔1000米以下。

4.5.5变频装置系统输入为10kV、50Hz，用于对电机进行调速。

4.5.6在20-100%的调速范围内，变频系统在不加任何功率因素补偿的情况下功率因数不低于0.95。

4.5.7变频装置I/O可根据用户的要求进行自定义。

4.5.8变频装置对输出电缆的长度不应有特殊要求，变频装置必须保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。

4.5.9变频装置输出电流谐波不大于2%，对电网反馈的电流谐波不大于4%，必须符合IEEE5191992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。

4.5.10变频器应具备飞车启动功能，当电机还在旋转时能够保证正常启动。

4.5.11采用先进的DSP无速度传感器矢量控制技术，达到调速范围100：1，稳态转速精度0.5%，动态转矩响应时间小于200ms。

4.5.12具有加减速自适应功能：保证变频器在不正确的加减速设定时间或负荷变化情况调速过程中，装置不会出现加速过流保护停机，减速过压保护停机的现象。

4.5.13变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，同时避免风机喘振现象。变频器可自动跳过共振点。

4.5.14变频器在整个调速范围内，变频器效率应达到98%以上，变频装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）在整个调速范围内必须达到96%以上。

4.5.15在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得超过80分贝。

4.5.16变频装置对电源电压的波动应有较强的适应能力，在电源电压为额定电压的90~110%范围内必须满载输出；在电源电压不低于额定电压的80%时能降额继续运行。

4.5.17在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出额定电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率。

4.5.18变频装置应设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧开关。保护的性能应符合国家有关标准的规定。

4.5.19变频装置应设有交流输出电压、输出电流、输出频率等参数的数据显示。

4.5.20开关量输出的内部接点全部为无源接点，接点容量为交流220V、5A，模拟量信号全部为4～20mA或0～10V可调。

4.5.21变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。变频装置需有对环境温度的监控，当温度超过变频器允许的环境温度时，变频器需提供报警。

4.5.22频率分辩率0.01Hz。

4.5.23变频器应具有过载能力：110%，长期；120%，≥1分钟；150%，≥3秒；200%立即保护跳闸。

4.5.24变频装置应使用离心风机冷却，以保证冷却系统可靠，平均无故障时间应≥变频装置本身。报警信号应能远传到控制室。每一套冷却装置应拆装方便，满足变频装置的安全可靠地运行。

4.5.25变频器控制电源除能使用交流电源外，还应能接受DC220V电源做为后备。

4.5.26变频器应在运行中可观察输出电流、电压、频率、转速等参数。

4.5.27系统能在电子噪声，射频干扰及振动的环境中连续运行.且不降低系统的性能.距电子柜1.2m处以外发出的工作频率470Hz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定，并出具权威机构的检验报告。

4.5.28电气柜内的接线端子应提供15%的余量，接线端子应采用弹簧压接端子，保证接线的可靠性。

4.5.29变频装置就地控制窗口必须采用全中文操作界面，功能设定，参数设定等均应采用中文。

4.6旁路柜技术要求

旁路柜主要配置：一拖一自动切换逻辑：采用一个单投隔离开关（QS1）一个带机械互锁双投隔离开关（QS2、QS3）。10kV电源经变频装置输入闸刀到高压变频装置，变频装置输出经出线闸刀送至电动机；10kV电源还可经旁路刀闸手动起动电动机。要求QS2和QS3不能同时闭合，在机械上实现互锁。变频运行时，QS1和QS2闭合，QS3断开；工频运行时，QS3闭合，QS1和QS2断开。保证在检修高压变频器时，有明显断电点，能够保证人身安全，同时也可手动使负载投入工频电网运行等。

4.7变频器成套要求

4.7.1柜体板材厚度不小于2MM；柜体尺寸按图纸由各投标方优化设计。

4.7.2柜体散热风扇必须能够满足变频器的散热需要，独立控制，有延时功能。

4.7.3柜体颜色：选用与高压配电室盘柜相近的配色，由招标方最终确定

4.7.4柜体防护等级不低于IP4X。

4.7.5端子采用相当于或优于Weidmueller、凤凰端子、菲尼克斯产品；其他电气元件采用国际知名品牌优质产品。

4.8供货范围

| 序号 | 名称 |  | 适配功率 |  | 品牌 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组变频器 （含自动工频旁路柜） |  | 325kW |  | ABB/英威腾/希望森兰 |  | 1套 |  |
| 2 | 相关支持和调试软件 |  |  |  |  |  | 1套 |  |
| 变频器关键配套件明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 参考品牌 |  | 产地 |  |  |
| 1 |  | 整流桥 |  | SENIKRON(西门康)、四菱\瑞华 |  | 德国、中国 |  |  |
| 2 |  | IGBT |  | Infineon(英飞凌)、富士 |  | 德国、日本 |  |  |
| 3 |  | 电解电容 |  | 江海\一品、EPCOS |  | 中国、德国 |  |  |
| 4 |  | IGBT驱动 |  | Avago |  | 美国 |  |  |
| 5 |  | 散热风机 |  | 施乐百\EBM |  | 德国 |  |  |
| 6 |  | DSP |  | TI |  | 美国 |  |  |
| 7 |  | FPGA |  | Xilinx |  | 美国 |  |  |
| 8 |  | ARM |  | PHILIPS |  | 荷兰 |  |  |
| 9 |  | UPS |  | 山特、科华 |  | 中国 |  |  |
| 10 |  | 熔断器 |  | 西熔 |  | 中国 |  |  |
| 11 |  | 隔离开关 |  | ABB、森源 |  | 中国 |  |  |

4.8.1铭牌

变频器柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC56的规范。

4.9备品备件和专用工具

应提供必要的备品备件和专用工具，有关要求应满足第二章的要求。

4.10设备标示

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、和重量等。

4.11包装、运输和存储要求

4.11.1设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护，确保不受污损。

4.11.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.11.3在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

4.11.4各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.11.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

4.11.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.11.7随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.装箱单

b.产品说明书

c.产品检验合格证书

d.安装指示图

4.12清洁和涂漆

4.12.1组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

4.12.2投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及技术资料规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

4.13 投标方应充分考虑变频器安装地点的地震烈度，提供适用于本工程的产品和安装方式。

5 设备安装调试

5.1投标方应依据电气安装规范和招标方的要求安装变频控制柜（包括柜体的吊装就位及相关墙体的拆除和复原）。

5.2投标方负责对变频控制柜进行调试，试运行。

5.3 现场柜体安装需要并柜安装，投标方应现场落实：确认电缆的长度、拆除及修复墙体的工作量、现场电容柜的移位、变频柜的吊装就位安装、高压电缆头的制作（冷缩）。投标方应对以上工程量做详细报价。

6 质量保证和试验

6.1  质量保证

- 6.1.1 订购的新型产品除需满足本技术协议外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

- 6.2  试验

- 6.2.1 例行试验

- 所有变频器柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据有关国标和IEC的规范，并应有合格的例行试验合格证书供招标方审阅。

- 6.2.2 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场试验由投标方负责进行，招标方配合。招标方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

- 设备安装完成后，供货商应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。

- 变频装置应在现场条件下经受各种负载长期运行的考验。

- 7 包装、运输及储存、清洁和涂漆

- 7.1   包装、运输和存储要求

- 7.1.1  设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

- 7.1.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 7.1.3  在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

- 7.1.4  各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 7.1.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

- 7.1.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 7.1.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

- a.  装箱单

- b.  产品说明书

- c.  产品检验合格证书

- d.  安装指示图

- 7.2   清洁和涂漆

- 7.2.1  组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

- 7.2.2  投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

- 7.2.3  电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层特殊规定外一般应遵守下面的工艺程序：1.表面处理；2.底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）；3.罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）。