福建省东南电化股份有限公司

江阴厂区防雷接地检测项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年3月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：参选报价单

附件三：技术方案

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司江阴厂区防雷接地检测进行公开比选。本项目最高限价8万元。

- 参选人资格要求：

- 1.投标人必须具有承担本次招标项目的能力，应为中华人民共和国注册的独立法人，具有一般纳税人资格，取得由中国国家气象局监制颁发的防雷电装置检测甲级资质的单位。

- 2.投标人必须在福建设有分公司或办事处，并提供办公场所证明（分公司提供营业执照）材料等相关证明材料。

- 3.项目经理为雷电防御专业中级工程师以上（聘用于或注册于投标人单位），2013年以来有石油化工类似项目业绩的相应专业负责人执业业绩。

- 4.投标文件中须提供3个及以上服务于本项目的专业技术人员简历和具备防雷装置检测资格证。

- 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。

7.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019 年4月  日至

2019年4月   日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2019 年4月  日下午16时00分。

四、本自主比选采用合理最低价评选办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人： 王东（技术部分）  许超（商务部分）

电    话： 15980669910       13625093680

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年4月 日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测项目。

(二)项目地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)项目规模：总投资人民币约8万元。

(四)比选范围：

一、服务内容

1.服务范围：负责对招标人项目各装置区及厂前区附属设施(含厂前区光伏项目停车场）等区域的防雷电装置进行检测（查）。

2.服务内容：负责对招标人各装置区及厂前区附属设施(含厂前区光伏项目停车场）等区域的防雷接地装置进行检测（查），所有区域防雷电装置检测点总点数约5300点，其中易燃易爆检测点约1500点，非易燃易爆检测点约3800点（检测点数应包括检测区域所有点，不只限于5300点），易燃易爆场所每年检测两次，其他场所每年检测一次（5月进行第一次易燃易爆场所检测；11月进行第二次全面检测）。

3.服务费用：根据已执行的防雷接地检测合同情况，本次防雷接地检测最高投标价格为8万元。若投标报价超过8万元，则报价无效。

二、服务要求

1.参选人投标文件中应含详细的检测方案。

2.为确保检测质量，检测过程中检测单位应对检测（查）项目做好详细的原始检测记录。

3.检测过程中发现的不合格项，检测单位要及时向招标人提供书面整改通知书，便于招标人及时安排整改，之后检测单位进行复检，直至检测合格。

4.检测过程中个别点因现场设备运行不具备检测条件，无法检测，检测人员应认真做好备忘录，待现场具备检测条件时随时安排检测，检测单位应及时响应，招标人提前一周通知检测单位。

5.全部检测工作结束后15日内检测单位向招标人提供检测报告，检测报告包含但不限于下列内容：（1）受检单位名称；（2）被检设备、设施名称；（3）接地阻值；（4）与有关标准对照是否合格；（5）出具报告人员的签字。

6.对外部执法单位检查发现检测点位有遗漏或者检测报告存在不足之处，检测单位应无条件对遗漏点位进行补测并对报告进行补充完善，直至符合外部检查要求。

具体详见《福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测技术规范书》，另册提供。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

- 1.投标人必须具有承担本次招标项目的能力，应为中华人民共和国注册的独立法人，具有一般纳税人资格，取得由中国国家气象局监制颁发的防雷电装置检测甲级资质的单位。

- 2.投标人必须在福建设有分公司或办事处，并提供办公场所证明（分公司提供营业执照）材料等相关证明材料。

- 3.项目经理为雷电防御专业中级工程师以上（聘用于或注册于投标人单位），2013年以来有石油化工类似项目业绩的相应专业负责人执业业绩。

- 4.投标文件中须提供3个及以上服务于本项目的专业技术人员简历和具备防雷装置检测资格证。

- 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。

7.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目无参选保证金

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2019年4月 日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

1.资信的证明材料、业绩证明（附合同扫描件）。

2.单位企业概况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的出具营业执照即可）、防雷电装置检测甲级资质证书、项目经理职称证书、项目部人员防雷装置检测资格证等。

3.单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

4.投标人编写的技术方案。技术方案格式内容参照附件三。

5.参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

6.以上第1至4项内容合并密封并加盖公章；第5项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的(本项目不适用)；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目评选时，采用合理最低价评选办法。本项目最高限价为人民币8万元；参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

本项目评审采用合理最低价评选法。评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选价格从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中标候选人，排序第二的参选人作为第二中标候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中标候选人。

若以上评选价格方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件1

福建省东南电化股份有限公司

防雷接地检测技术服务合同

合同编号：

项目名称： 江阴厂区防雷接地检测合同

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签约时间：

签约地点：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

本合同由甲方委托乙方就福建省东南电化股份有限公司江阴厂区防雷接地检测进行委托技术服务，并支付检测技术服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　乙方进行技术咨询服务的内容、要求：

1.服务内容：乙方负责对甲方全厂各装置区、厂前区附属设施(含厂前区光伏项目停车场）等全厂区域的防雷电装置检测点约5300点进行检测（查），其中易燃易爆点位约1500点，非易燃易爆点位约3800点（检测点数应包括检测区域所有点，不只限于5300点）。易燃易爆场所每年检测两次，其他场所每年检测一次（5月进行第一次易燃易爆场所检测；11月进行第二次全面检测）每次检测要求出具检测报告。

检测报告包含但不限于下列内容：（1）受检单位名称；（2）被检设备、设施名称；（3）接地阻值；（4）与有关标准对照是否合格；（5）出具报告人员的签字。

- 2.服务要求：（1）5月底前完成易燃易爆区域防雷接地检测并出具符合要求的检测报告，11月底前完成厂区全部区域的防雷接地检测并处于符合要求的检测报告；（2）乙方出具的防雷接地检测报告应符合地方气象部门检查的要求，对于外部执法单位检查发现检测点位有遗漏或者检测报告存在不足之处，检测单位应无条件对遗漏点位进行补测并对报告进行补充完善，直至符合外部检查要求。

3、工程施工及质量要求

1、工程所需机具、试验设备均由供应商提供。

2、试验设备必须经检验合格。

3、防雷检测应选择在风力在4级以下、无雨、雾、雪等良好的天气条件下进行。

4、检测结果应符合以下规范、规程要求：

4.1 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431—2008

4.2 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—2010

4.3 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343—2012

4.4 《接地装置特性参数测量导则》 DL/T 475—2006

4.5 《低压配电设计规范》 GB 50054—2011

4.6 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050—2007

4.7 《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058—1992

4.8 《燃煤电厂电除尘器运行维护管理导则》 DL/T 461—2004

4.9 《乙炔站设计规范》 GB 50031-1991

4.10 《防止静电事故通用导则》 GB 12158-2006

4.11《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065-20115

5、检测结束后，供应商提供防雷装置安全性能检测报告，检测报告应能经得起上级主管部门的检验。

4、工程施工安全要求

1、供应商必须遵守甲方的各项安全生产规定。

2、正确使用电动施工工器具，并符合下列要求：

2.1施工现场使用的电源盘应装有漏电保护器，且经检验合格；

2.2电源线、测试线的敷设应防止重物挤压和油污浸蚀；

2.3严禁带电拆、接电源线；

2.4电动工具的外壳必须可靠接地；

3、作业过程中，对带电部份及危险点应设专人监护，并保证足够的人身与带电体的安全距离。

4、供应商必须严格执行工作票制度，进行生产现场区域作业必须有采购人人监护。

5、高空作业，必须按规定使用好安全用具。

6、防雷检测作业应在良好天气下进行，在工作中遇有大风及雷暴雨等恶劣天气时，应停止工作。

5.服务方式：现场检测及出具书面报告。

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行技术咨询工作：

乙方应在签订合同之日起5日内至厂区开展易燃易爆区域防雷接地检测工作，并在现场检测结束后20日内出具检测报告，同时保证月底前完成易燃易爆区域防雷接地检测并出具符合要求的检测报告，11月底前完成厂区全部区域的防雷接地检测并出具符合要求的检测报告。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务，甲方应当向乙方提供下列必要的协助事项：

1.提供技术资料：

（1）负责向乙方提供相关技术资料和数据，并对其准确性负责。

（2）                      /                              。

2.提供工作条件：

（1）甲方应指定专人配合、保障乙方的现场检测工作顺利开展。

（2）                ／                                   。

3.其他：                ／                                。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方进行防雷接地检测服务期间，为其提供以上便利。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬方式为：

1.评价技术服务总价款为：人民币            元（含税   %）。

2.评价技术服务费用支付方式：

（1）分期支付：分为两期支付。

（2）乙方第一次提交符合要求的防雷检测报告，且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票（即￥       ）后30个工作日内支付费用。

（3）乙方第二次提交符合要求的防雷检测报告，且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票（即￥       ）后30个工作日内支付费用。

（4）上述技术服务报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

乙方开户银行：

公司名称：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方要求需要保密的资料，评价报告及该合同除外。

2.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

乙方：

1.保密内容：甲方提供的资料以及乙方在提供本合同约定服务过程中知悉的甲方技术信息、经营信息、生产工艺、操作流程等。

2.泄密责任：按本合同约定及国家有关保密法的规定执行。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术工作成果进行验收：

1.乙方提供技术服务工作成果的形式：以书面文件的形式。

2. 技术咨询工作成果的验收标准：符合国家及地方有关的法律法规、产业政策的规定。

第八条 双方确定，甲方指定   为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条  违约责任

1.乙方逾期提交检测报告的，每逾期一日，应按合同总额1%支付违约金，逾期超过 60 日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

第十条  双方因履行本合同而发生的争议，可协商、调解解决，也可直接采取下列第 / 种方式解决：

1.向  /  仲裁委员会申请仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同经双方签订后生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

委托方（甲方）：福建省东南电化股份有限公司

住  所  地：福建福清

法定代表人：

委托代表人：

项目联系人：

通讯地址：福建省福清市江阴工业集中区

电  话：

传  真:

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

委托代表人

项目联系人：

通讯地址：

电    话：

传  真：

电子信箱：

开票信息：

公司名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业

35001002406050008558

附件二：

参选报价单

| 序号 | 内 容 | 检测次数 |  | 单价 （元/次） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次报价 （易燃易爆场所检测） | 1 |  |  |  | 含税 单价 |
| 2 | 第二次报价 （全部场所检测） | 1 |  |  |  | 含税 单价 |
| 技术服务总费用（元） |  |  | 人民币： （含增值税专用发票，税点 %） |  |  |  |

备注：1、报价包括（但不限于）人工费、材料费、机具费、措施费、规费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

2、检测点数应包括检测区域所有点，不只限于5300点。

参选人（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）：

编制时间：

附件三：

技术方案

投标人应按照本招标文件第五章项目服务要求的内容和招标文件的最低要求，编制技术方案，编写内容包括但不限于以下内容：

1.公司简介；

2.项目组织机构及拟投入的人员；

3.检测方案；

4.防雷装置检测的专用仪器设备，设备应经法定计量检定机构检定并在有效期内，附仪器检测报告复印件；

5.质量、安全体系。

相关附表如下：

附表1 拟投入的技术人员

拟投入的技术人员

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称专业 | 专业 | 工作岗位 | 从事防雷装置检测工作时间 | 防雷装置检测资格证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可自行增加行

法定代表人

或                     （签字并公章）

其授权代表

日     期             年    月    日

附表2 拟投入的专用仪器设备

拟投入的专用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可自行增加行

法定代表人

或                     （签字并公章）

其授权代表

日     期             年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向参选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件四

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日