福建省东南电化股份有限公司

110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统采购

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年6月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：报价单

附件四：表法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统采购项目进行公开比选。本项目最高限价29万元。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位为有能力提供招标货物及服务的制造商或授权商。若投标人非所投货物制造商，须获得所投制造商的授权，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则评标委员会将否决其所有投标，（需提供授权证明）。

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年06月6日至 6月17日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系，并递交参选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间： 2019年 6月17日下午16时00分。

四、比选保证金

1.保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2019年6月14日下午16时00分前；

2.保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省建行营业部

3.比选保证金提交的金额：人民币6000元（大写：陆仟元整）。

五、本自主比选采用参选单位需满足资质条件要求的前提下，综合评估法的评选办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人： 陈丹

电    话： 0591-86552023

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年6月6日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)服务名称：福建省东南电化股份有限公司110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统采购项目。

(二)服务地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)服务规模：详见供货清单。

(四)服务方式：采购项目实行一次性总承包制。

(五)比选范围：

1.服务概况：110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统采购。

2.服务范围：详见供货清单。

3.工作内容：详见供货清单和技术规格书。

4.相关要求：/。

(六)服务质量：符合设计和国家现行行业服务有关标准、规范的合格标准。

(七)服务要求：从2019年6月 日到2020年6月 日。合同期限届满，乙方尚未完成的服务项目，仍应按照本合同约定履行。

(八)供货清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品组成部分 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电力电缆在线监测及故障预警测距系统 | 系统主站（内有系统工控机、显示器）、4个监测终端 | 套 | 1 | 具体功能及作用详见技术规格书 |

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1、具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2、参选单位为有能力提供招标货物及服务的制造商或授权商。若投标人非所投货物制造商，须获得所投制造商的授权，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则评标委员会将否决其所有投标，（需提供授权证明）。

3、参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4、本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1、参选文件递交的截止时间：2019年6月17日下午16时00分。

2、递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3、只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4、逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5、参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩）、营业执照、资质证书（含高新技术企业证书、质量管理体系认证证书）等。

②产品能够完全响应招标文件附件技术规格书的要求并提供可行性技术方案、图纸和本次项目详细设备材料表，包括品牌数量及规格型号等；有良好服务业绩的证明，提供在电力行业2016年—2018年不少于2个关于10KV及35KV等级相关产品的销售业绩证明（项目的合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料）；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

1、评分规则：

本项目采用综合评选法，按商务技术部分和报价部分分别进行，比选人在评选时，会综合考虑以下因数：

①参选人的服务保障能力、生产能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑤投标人的资信等情况；

⑥提供不少于2个关于10KV及35KV等级相关产品的销售业绩证明。

1.1 初步评审

1.1.1资格审查

评标委员会将按照比选文件第二章第6点“参选人资格”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，评标委员会将否决其投标。

1.1.2 比选文件的符合性检查和响应性确定

1.1.2.1在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

1.1.2.2评标委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决投标条款。

1.2详细评审

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.2.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分50分

报价部分评分           满分50分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

1.2.3各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分50分）

1.参选人综合实力（满分20分）

根据参选人企业概况、企业资质、注册资金规模、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、近几年（2016年至2018年）电力行业从事同类服务项目业绩和项目工程案例（含实施技术人员人数，有无技能证书），由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.技术方案（满分30分）

投标人应根据我司变电站实际情况，科学、合理地编制并提供技术方案和图纸。其内容应包括技术性能及功能响应、项目实施计划、培训方案、技术团队实力、技术应答资料规范化、标准化、保证安装调试后性能的质量等。根据投标人提出的方案技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性（满分30分）。由评委会进行评议并在0-30分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分50分）：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件参选报价单

如合格参选人的报价高于最高限价将按废标处理。

报价部分得分计算公式如下：

PF=( F低/ Fn)×50

注：①PF为参选价格得分。

②F低为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价。

③Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价，按参选报价*投标报价权重系数的总和。

1.2.4评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一中选候选人中选本项目。

1.2.5参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格；

1.2.6有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

1.2.7以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同

福建省东南电化股份有限公司

110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统采购

供

货

合

同

合同编号：

甲    方：福建省东南电化股份有限公司

乙    方：

签订时间：2019年 月

供 货 合 同

合同编号：

甲方： 福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订地点：福建省福清市江阴工业集中区

一、总则

1.1 甲方委托乙方承担福建省东南电化股份有限公司110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统采购工作。服务期限：2019年6月 日-2020年6月 日。乙方接受甲方的委托，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》的规定，经过招投标及协商后，达成一致意见，签订本合同。

- 供货范围及技术要求

2、1委托制造的货物名称、型号、规格、数量（含供货范围）详见以下清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆在线监测及故障预警测距系统 |  |  |  |  |

2.2乙方按本合同供货清单和《技术规格书》或《技术协议》(详见比选文件附件一)规定提供合同产品，并就设备的质量、技术和性能等向甲方负责。

2.3乙方须保障甲方在使用或处分其合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的任何异议和指控。任何第三方如果提出异议和侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。

三、价格

3.1 本合同总价为：人民币￥   元（大写    ）。(如因国家政策导致税率调整，则甲方相应对合同价进行调整)

3.2 本合同总价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买设备和服务所需缴纳的所有税、费等及其他所需费用。

3.3 合同总价为一次性不变价。以上总价为货到甲方现场指定地点交货价。现场交货前一切风险和费用由乙方承担。

*四、支付条款

4.1设备到货验收并安装调试合格支付款

所有设备到货验收并安装调试合格，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个工作日，向乙方指定账户支付合同总价90%的货款，合计金额为人民币￥  元（大写：  ）。

a.甲方收到乙方开具的合同总价全额增值税专用发票（增值税率  %）。

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 所有设备均已按要求安装调试结束，甲方最终验收合格后签发的验收文件.

4.2质保金

质保期（机械保证期）为设备试车考核合格后12个月。质保期满后，凭下列单证和文件，甲方在30(三十)个工作日内向乙方指定账户支付质保金，本项目质保金为合同总价的10%，即人民币￥  元（大写：  ）。

a. 质量保证期内，设备运行无问题，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。

五、交货

5.1 交货时间：合同签订后30天到货并验收合格。

5.2 交货地点：福建省福州市江阴工业集中区福建省东南电化股份有限公司厂区指定地点。

5.3 交货方式：设备运至甲方现场后45天安装调试合格后交付。

5.4 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

5.5 货物到达甲方指定地点前的风险由乙方承担，货物到达甲方指定地点后的风险由甲方承担。

5.6 由乙方负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地（本项目具体安装地点为福州市江阴工业集中区指定地点），并负责硬件和软件的安装、系统设置、连网调试及试运行等工作，安装时派专业技术人员前往甲方所在地进行，设备安装、调测所需工器具、仪表及安装材料由乙方负责提供，设备经最终验收合格后，交付甲方使用。

六、验收

6.1 验收标准：

6.1.1所有设备应按生产厂家的产品验收标准、询价文件要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

6.2 验收方法：

6.2.1出厂检验

乙方负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点，并向甲方提供货物制造厂的出厂检验报告和质量合格证书以及原装品牌设备的证明资料或文件，进口设备（如果有的话）验货时还应提供海关验关报告和商检报告。甲方只参加交货地点的产品验收，乙方需提出设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划。发货计划应经甲方认可后实施。

6.2.2初验收

货物送至甲方安装现场后，由乙方和甲方共同对货物的数量、基本质量、外包装等进行检查、核对，即初验收，双方共同确认乙方交付的合同标的符合合同要求，并在《到货签收单》上签字确认，即表示设备通过初验收。

6.2.3验收

现场安装、调试结束后，乙方与甲方按合同相关条款要求一同对系统进行验收，验收结果应符合用户使用要求。验收合格后双方共同签署《验收报告》。在此期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品，乙方应无条件免费更换整机，如系统运行有问题，乙方应无条件重新检测并调试系统直至验收合格交付使用。

6.2.4最终验收

乙方在甲方安装、调试、验收合格后，应办理验收证书。

乙方在用户安装现场进行安装、调试、验收直至最终验收所发生的一切费用由乙方承担。

七、技术培训

7.1 乙方应结合现场安装、调试、验收阶段，对甲方使用人员进行必要的基础知识和基本技能的现场免费技术培训，使甲方技术人员和使用人员能熟练掌握报价人所提供设备和软件的原理、操作、维护和管理，直至能独立操作本系统。

7.2 技术资料

7.2.1乙方向甲方提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，技术资料应包括硬件设备的技术文档、安装和测试文档及与本项目有关的甲方认为必要的其他技术文档等，其费用应包括在合同价内。具体要求提供的资料内容如下：

7.2.1.1各部分硬件设备的技术说明和使用说明，其内容包括：设备的主要功能、设备构成、设备原理说明、设备工作流程、本设备与其他设备接口说明及其他需要说明的问题，并提供货物原装品牌的证明文件或资料。以及在设备交货时随机提供以下资料：

a.产品技术说明书；

b.安装手册；

c.操作手册；

d.维修手册；

e.出厂明细表（装箱单）；

f.产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

g.出厂检验报告和合格证书；

h.所有海关、商检等合法进口手续证明材料；（如果有进口产品的话）；

I 产品保修单。

7.3 特殊工具

乙方应向用甲方提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在合同价内。

7.4 备品备件

乙方应提供设备在质量保证期内所需的备品备件，其费用含在合同总价中。

7.5质量保证期和售后服务要求

7.5.1合同所涉及设备的质量保证期为设备经最终验收合格后的12个月。质量保证期内设备发生故障或软件发生问题，乙方派维修工程师尽快到甲方所在地现场免费维修和维护，维修或维护完毕后应及时填写维修或维护报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，其中发生一切费用由乙方承担。在质量保证期第一个月内出现设备质量问题，甲方有权要求免费更换整机或软件。

7.5.2质量保证期内乙方最终现场故障响应时间为3小时以内，乙方及时调查并找出故障原因，并在第三个工作日内修复或者更换整个或部分有故障的设备，直至满足系统指标和性能的要求。修复难度较大时，在设备修复前提供不低于同档次的代用设备。乙方未能按时履行承诺的，甲方有权另找第三方进行维修，其费用由乙方承担。

7.5.3质保期内乙方还应负责提供包括硬件、系统管理、各类软件的全部技术支持，并有责任免费向甲方提供系统升级、优化、更版、扩充的技术支持。

7.5.4质量保证期后的服务要求

乙方在设备质量保证期结束前三个月内，向甲方提交质保期后对设备和软件质量保障及技术支持服务的方案建议书。其服务内容和费用，经双方协商后以优惠价格向甲方提供。

八、安装、试运转和性能考核

8.1 本合同设备由乙方进行安装、调试、运行和维修。

8.2 在安装、试用期间，如发现设备或软件有缺陷或损伤而属于乙方责任时，乙方应自费更换、修理或赔偿。如缺陷或损伤不属于乙方时，乙方协助甲方进行修理或更换，其费用由甲方承担。双方在履行本条义务时，应以不影响进度为原则。

8.3 在本合同设备安装试用期间内，由于乙方提供的数据资料或乙方指导错误而给本合同设备造成直接损失时，由乙方承担赔偿责任。

8.4 乙方提供设备未满足本合同和合同附件要求时，除能及时整改的情况外乙方应无条件退货，由此造成的损失由乙方全部承担。

8.5 合同设备安装完毕后，乙方应负责调试，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过10天内，否则将视为延误工期等同处理。

8.6 所有的验收、考核均以满足合同、合同附件或经双方认可的文件中的相应要求并经双方授权代表签字后方视为合格。

九、保证与索赔

9.1质保期(机械保证期)为设备安装、调试合格后12个月。在质保期内，由于乙方责任造成设备损坏，乙方应在甲方规定或本合同约定时间内免费提供保修服务。合同装置出现故障如需乙方到现场处理时，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。

9.2 在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议，应在接到甲方书面通知后7天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后14天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担。

9.3 由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备或软件，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

9.4乙方必须保证本合同货物符合合同约定，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

9.5 考虑到乙方推迟交货或不能交货对甲方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按合同5.1规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期和地点按本合同5.1规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

(1)迟交15日以上，违约金金额为合同总价的5%；

(2)迟交30日以上，每月违约金金额为合同总价的10%；

(3)不满一月按一月计算。

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

乙方迟交超过60日时，乙方向甲方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，甲方有权终止部分或全部合同，除非乙方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。

9.6如果由于乙方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周乙方将向甲方支付每套合同设备总价的0.5%违约赔偿金。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

9.7 乙方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

9.8 乙方必须对本合同的所有资料保密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同资料相关内容。如违反本合同约定，向第三方透露本合同相关资料，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

9.9 乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备/部件及软件进行分包（包括主要部件外购）。乙方需分包的内容和比例应征得甲方同意，否则不得分包。违反此规定的，甲方可解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

9.10本合同执行期间，如果乙方提供的设备或软件有缺陷和技术资料有错误，或者由于乙方技术人员错误和疏忽，造成安装返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理，并赔偿由此给甲方造成的损失。如需更换，乙方应负担由此产生更换的材料费用、现场更换拆装费用等其他相关费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的 1 个月内。

9.11 上述违约金，甲方有权直接从质保金中扣除。不足以赔偿的，甲方有权继续追偿。若违约金不足以赔偿因违约行为给甲方造成的经济损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

9.12 若甲方因乙方违约而终止合同的，乙方应当返还甲方已付款项并承担违约责任，赔偿甲方因此而遭受的损失。

9.13 乙方应保证其雇员在本合同有效期间发生的、或与履行本合同相关的任何人身伤害、财产损失的，与甲方无关，所有费用由乙方自行承担。

9.14 对非因甲方过错终止或解除合同，甲方都无须向乙方支付任何由此引起的任何费用、索赔、损坏或债务。

十、纠纷解决

10.1  本合同各方之间产生有关本合同的一切争议，应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时，任何一方都可将这些争议提交给本合同货物交付所在地的人民法院解决。

十一、保密义务

11.1  甲乙双方均不得将合同价格、合同内容泄漏给第三方。

11.2  甲乙双方均不得将合同涉及的对方相关情况泄漏给第三方。

11.3  乙方不得将甲方相关配置信息透露给第三方。

11.4  因一方原因泄露而引起另一方损失的，由泄露的一方赔偿对方全部的损失。

十二、其它

12.1本合同未尽事宜，合同各方应本着实事求是友好协商的原则解决。

12.2合同签订后壹周内，乙方向甲方提供甲方工程设计所需的技术资料（详见技术规格书）。

12.3合同条款、技术协议、招标文件、技术规格书、技术要求、和乙方的投标文件、承诺信函同为本合同组成要件，具有法律效力。当各文件的内容发生抵触时，以时间在后文件的表述为准。

12.4本合同在执行过程中的修改、补充，凡经本合同各方同意，并形成正式文件，都可视为本合同的组成部分，并与本合同具有同等法律效力。

12.5双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议

12.6本合同经各方代表签订后生效。本合同正本一式五份，甲方执三份，乙方执二份，副本自行复印。

甲    方： 福建省东南电化股份有限公司  乙    方：

(公章)                                 (公章)

住    所：福清市江阴镇江阴工业         住    所：

集中区国盛大道3号

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：0591-86552021                电    话：

传    真：0591-86552003                传    真：

开户银行：

帐     号：

邮政编码： 350309                      邮政编码：

附件二  技术规格书

110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统改造

技术规格书

二〇一九年五月

目    录

1 总则	2

2 概述	3

3 设备清单	3

4 系统功能	5

5 技术指标	6

6 系统构成	6

7 设备安装调试	9

8质量保证和试验	9

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司110kv变电站电力电缆在线监测及故障预警测距系统改造项目的采购、安装和调试，它提出了电力电缆在线监测及故障预警测距系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6 本规范书对投标方首要条件是其产品在相同容量工程或相似条件下有2套以上运行业绩并成功运行1年以上，以证明安全可靠，不得提供没有运行经验的设备。

1.7 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责。

1.8 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.9 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.10 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条

件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

2 概述

建设规模：本工程为增加一套电力电缆在线监测及故障预警测距系统。

3 主要设备

3.1系统主站（内有系统工控机、显示器）：具备数据存储、处理、分析等功能，主站实时接收由各监控终端发送过来的数据，并经过存储、运算，实现电缆线路故障监测。系统主站屏柜内安装有：系统上位机、显示器、各段母线电流、电压监测单元及其他配件。

3.1监测终端1：电流行波采集单元：安装在系统主站内，由主控单元CPU模块、高速电流数据采集单元DAU模块和通讯模块等部分构成，通过前端电流传感器获取电缆暂态行波电流信号。每段母线标配一台，可同时监测这段母线下的16条电缆线路（若此段母线下线路条数多于16根，需要增加电流行波采集单元）。

技术指标如下：

1）电流信号采样频率：10MHz×16路

2）功率：≤5W

3）输入电压：DC12V~15V

4）接口：RJ45

3.2监测终端2：电压行波采集单元;安装在系统主站内，每段母线标配一台，采集该母线PT二次侧Ua、Ub、Uc、开口三角电压UL暂态行波电压信号和接地稳态电压信号，利用暂态行波电压信号和稳态信号作为报警必要条件，以减少误报率。

主要技术指标

1）电压信号采样频率：40MHz×4路+40KHz×1路

2）功率：≤5W

3）输入电压：DC12V~15V

4）接口：RJ45

3.3监测终端3：智能综合管理单元：安装在系统主站内，包括通讯模块、时钟模块、智能电源模块。提供多路电流、电压、环流采集装置的数据交换；保障各采集单元时钟同步；为各采集单元提供标准电源，具有电源智能管理功能。监测终端不正常运行时可自动检测，断电10s后自动复电，保障装置及信息的安全可靠。

技术指标：

1）输入电压: 220V±20%

2）输出功率: 200W

3）通讯接口: RJ45/光口

4）同步授时精度：50ns

3.4监测终端4：环流采集单元;安装在系统主站内，针对单芯电缆，通过前端环流传感器获取电缆环流信号，实时采集单芯电缆外护套环流数值。

技术指标：

1）环流信号采样频率：10KHz×15路

2）功率：≤5W

3）输入电压：DC12V~DC15V

4）通讯接口：RJ45

3.5配件1：电流行波高频传感器;系统采用高频传感器采集获取电缆接地线暂态电流信号。传感器安装在电缆屏蔽层接地线处，要求传感器安装前屏蔽层接地线做好绝缘处理。传感器与采集单元间通过多芯屏蔽线连接。

主要技术指标如下：

1）带宽：100K～5MHz

2）输出阻抗：50Ω

3.6配件2：环流采集传感器;系统采用环流采集传感器采集单芯电缆环流信号。传感器卡扣在电缆屏蔽层接地线处。传感器采用开口铁芯结构设计，不需断开被测电缆即可快速、方便地安装拆除。

主要技术指标如下：

1）额定初级电流：5-400Aac

2）额定次级电压:0.333Vac

3）工作频率：50-1KHz

3.7配件3：4G路由器;02.11g无线标准，无线速率达到54M，兼容802.11b的无线上网设备。自身具有稳固的防火墙安全特性，可基于MAC地址和域名等多种数据过滤以实施访问的安全策略，支持SSID广播控制，支持基于MAC地址的访问控制。

技术指标

1）通讯网络：4G全网通

2）电源：AC220V ±20%

4、系统功能

电力电缆在线监测系统在线监测项目中主要实现以下几个功能：

故障预警：系统利用高速采集装置采集瞬时性暂态行波信号，根据电缆瞬时性接地后的绝缘状态更接近于永久故障的现象，对电缆的绝缘状态进行监测分析，保证电缆线路发生永久性接地故障前系统能够可靠预警。

线路预警应能实现以下功能：

黄色预警：当电缆发生异常后，装置会在第一时间内采集到波形并以黄色预警状态出现。表示该相电缆有燃弧现象出现，应加以关注。

橙色预警：当每天有几十次波形触发时，此时系统会以橙色预警的方式报警。表示近期电缆瞬时燃弧现象频繁，此时应密切关注此相电缆运行状态，并尽快合理安排检修。此时电缆的绝缘数值一般在20兆欧以下。

红色预警：触发频率越来越快，电缆已经发生接地故障或很快（24小时内）就会发生接地故障，此时系统进入红色预警状态，应立刻进行停电检修。

故障测距：系统利用电压行波与电流行波故障测距技术，实现故障点测距，故障测距精度可达2.125m。

故障选线：系统实时监测每条电缆的运行状态，对于电缆主绝缘故障进行电缆回路选线。

环流监测：针对部分单芯电缆，系统可以实时监测线路的外护套绝缘情况，并绘制环流曲线，对于外护套绝缘异常电缆进行故障报警。

系统云服务：针对每个用户提供足够的用户空间，用户可在任何时间地点通过浏览器访问现场的系统监测情况，并且系统历史数据永久存储，方便历史查看。

当地功能:系统后台安装于主站内，配置一次系统图，实现故障预警、选线、测距的系统图故障线路闪烁、弹窗报警、声音报警。

电子值班：实现无人值守，报警信息及工作状态可通过发送短信息、APP推送的方式至相关人员。

远程技术支持：7*24小时远程服务，实现故障波形辅助分析，系统程序远程升级。

历史存储：实现实时存储信息，可进行历史数据查询等。

5、技术指标

电流信号采样频率：10MHz×16路

电压信号采样频率：40MHz×4路+40KHz×1路

环流信号采样频率（针对单芯电缆）：15路10KHz工频采样

电流单端故障测距范围：≤17km

系统定位精度：2.125m

测试盲区：≤5m

故障预警准确率：≥95%

故障选线准确率：≥99%

与云端通讯方式：无线4G通讯

系统装置通讯方式：RJ45

云端服务器：免费3年云服务

系统上位机：研华ECU-4784

系统扩容：可最大支持组网253台监测单元

系统供电方式： AC/DC 220V ±20%

系统工作环境温度：-25℃~+70℃

系统在线安全运行：＞80000小时

系统构成

6 系统结构

系统主要包含两部分：系统云端服务、系统现场主站及各监测装置（含传感器）。

6.1  系统硬件构成

系统主站（内有系统工控机、显示器）

主站系统是监控系统的核心，应具备数据存储、处理、分析等功能，主站实时接收由各监控终端发送过来的数据，并经过存储、运算，实现电缆线路故障监测。

系统主站屏柜内应安装有：系统上位机、显示器、各段母线电流、电压监测单元。

6.2  系统软件结构

主站系统应采用基于B/S方式的系统管理软件，采用局域网方式与监测终端通讯。系统还附带云端访问功能，通过任意一台联网主机，即可访问电缆在线监测系统运行情况，设备运行情况以及告警情况等。

监测中心软件是整个供电设备监控系统的核心，应具备数据传输、处理、分析功能，实时接收由各监控装置传输的数据，经过分析处理，进行存储、转发或显示；而且它也接收各个操作装置发送过来的监测、控制等各种指令，并把这些指令转发给指定的监测装置。

系统在设计和实施时，需从软件体系架构和硬件服务器架构两个方面充分考虑了未来的可扩展性，在横向和纵向两个维度都可以方便的实现系统的延展。

值班人员可在监控中心或通过远程访问的方式，能直观的查看各条电缆线路运行情况，当出现异常时系统会自动弹出报警提示。应能实现以下功能：查看该条线缆选中时间段监测到的波形信息，根据相关的波形信息，可分析出该线缆目前的运行状况，实现实时监控的功能；查看电缆的电压波形，可点击“电压波形”，查看母线电压Ua、Ub、Uc、开口三角电压UL。

7.设备安装调试

7.1投标方应依据安装规范和招标方的要求安装系统硬件（包括柜体的就位及焊接）。

7.2投标方负责对电缆故障预警及测距系统进行调试，试验及试运行。

8质量保证和试验

8.1订购的产品除需满足本技术协议外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

8.2 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场试验由投标方负责进行，招标方配合。招标方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

9 包装、运输和存储要求;

1. 设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

2. 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

3. 在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

4. 各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5. 包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

6.  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7. 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

a.  装箱单

b.  产品说明书

c.  产品检验合格证书

d.  安装指示图

10电力电缆在线监测及故障预警测距系统主要构成部分

## 1系统结构

系统主要包含两部分：系统云端服务、系统现场主站及各监测装置（含传感器），系统的结构如下图所示。

系统结构图

主站系统采用基于B/S方式的系统管理软件，采用局域网方式与监测装置通讯，可以配置装置的参数设值，并且通过上位机通讯实现远程服务。系统还附带云端访问功能，通过任意一台联网计算机，即可查看电缆在线监测系统运行情况，设备运行情况以及线路告警信息等。

电力电缆在线监测系统的基本原理接线如图所示。系统采用全网络化设计，通过对每个装置分配不同的IP地址，一个装置可实时在线检测所测的电力电缆。本系统可在设定时间段内，连续检测和记录被测电力电缆发生“可恢复故障”的次数以及瞬时电磁暂态信号的强度和形态，以此作为故障预警、选线、测距的特定判据。

## 1.1 系统硬件构成

- BHDJ-2000系统主站（内有系统工控机、显示器）

- 监测终端1：BHDJ-201电流行波采集单元

- 监测终端2：BHDJ-202电压行波采集单元

- 监测终端3：BHDJ-203智能综合管理单元

- 监测终端4：BHDJ-204环流采集单元

- 配件1：电流行波高频传感器

- 配件2：环流采集传感器

- 配件3：4G路由器

## 1.2  系统软件结构

主站系统采用基于B/S方式的系统管理软件，采用局域网方式与监测终端通讯。系统还附带云端访问功能，通过任意一台联网主机，即可访问电缆在线监测系统运行情况，设备运行情况以及告警情况等。

监测中心软件是整个供电设备监控系统的核心，具备数据传输、处理、分析功能，实时接收由各监控装置传输的数据，经过分析处理，进行存储、转发或显示；而且它也接收各个操作装置发送过来的监测、控制等各种指令，并把这些指令转发给指定的监测装置。

本系统架构于JBoss ESB基础之上，使得整个系统的可靠性、可扩展性得到了极大的保证。本系统采用Java语言开发，保证了系统的跨平台性，即在windows，linux或者Unix操作系统上面均可以无缝运行，保证了系统的可扩展性和可维护性，为系统的稳定运行和扩展提供了极大的便利和保障。

本系统在设计和实施时，从软件体系架构和硬件服务器架构两个方面充分考虑了未来的可扩展性，在横向和纵向两个维度都可以方便的实现系统的延展。

值班人员可在监控中心或通过远程访问的方式，直观的查看各条电缆线路运行情况，当出现异常时系统会自动弹出报警提示。方便了工作人员对电力电缆日常的监测和维护，并且系统自动保留原始数据以便以后的利用。电力电缆状态监控系统的应用将减少工作人员亲自与运行电缆近距离接触的机会，提高安全可靠性。

附件三  参选报价单：

| 序号 | 产品名称 | 产品组成部分 | 单位 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆在线监测及故障预警测距系统 | 系统主站（内有系统工控机、显示器）、4个监测终端 | 套 | 1 |  |

注：本项目为一次性总包（具体功能及作用详见技术规格书），投标报价最高限价29万,含运输、安装、调试、    %增值税。

附件四  授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五  承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日