福建省东南电化股份有限公司

全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）

技术服务

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年9月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：报价单

附件四：表法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）

技术服务项目进行国内公开比选。本项目控制价或最高限价详见参选报价单。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）

技术服务项目。

(二)项目内容：全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）

技术服务项目。

主要技术规格及数量：详见附件技术规格书 。

工期、交货期或完工期：2019年9月 日到2020年9月 日

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司厂区内指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

- 参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位应具有相关UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护保养的能力，维修及时，服务响应时间在4小时内，同时持有效证件（含UPS、EPS及直流屏的原服务授权之一）；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年09月10日至9月19日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系，并递交参选文件，逾期不予受理。

- 参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2019年9月19日下午16时00分。

五、本自主比选采用参选单位需满足资质条件要求的前提下，综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金（本项目无参选保证金）。

联 系 人：陈丹(商务)电话：0591-86552023

纪检监察室电话：0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年9月10日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)服务名称：福建省东南电化股份有限公司全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）

技术服务项目。

(二)服务地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)服务规模：详见配置清单及附件技术规格书。

(四)服务方式：按实际工作量结算。

(五)比选范围：

1.服务概况：全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）技术服务项目。

2.服务范围：全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）技术服务项目。

3.工作内容：详见项目清单及技术规格书。

4.相关要求：/。

(六)服务质量：符合设计和国家现行行业服务有关标准、规范的合格标准。

(七)服务要求：从2019年9月 日到2020年9月 日。合同期限届满，乙方尚未完成的改造项目，仍应按照本合同约定履行。

(八)服务项目：技术规格书。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2..参选单位应具有相关UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护保养的能力，维修及时，服务响应时间在4小时内，同时持有效证件（含UPS、EPS及直流屏的原服务授权之一）；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2019年9月19日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩）、营业执照、资质证书等。

②具有相关UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护保养的能力和经验，有较强专业实力，有良好服务业绩的证明并提供2016年—2018年不少于2个关于UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护保养相关业绩服务合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

1、评分规则：

本项目采用综合评选法，按商务技术部分和报价部分分别进行，比选人在评选时，会综合考虑以下因素：

①参选人的服务保障能力、生产能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑤投标人的资信等情况；

⑥2个关于UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护保养业绩服务证明。

1.1 初步评审

1.1.1资格审查

评标委员会将按照比选文件第二章第6点“参选人资格”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，评标委员会将否决其投标。

1.1.2 比选文件的符合性检查和响应性确定

1.1.2.1在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

1.1.2.2评标委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决投标条款。

1.2详细评审

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.2.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

1.2.3各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

1.参选人综合实力（满分20分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录，由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分20分）

参选人在相关类似业绩证明（如合同），近几年（2016年至2018年）关于UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护保养相关业绩服务，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分20分）。由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分60分）：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件三中的序号1、序号2的报价清单。如合格参选人的报价高于附件三中的序号1、序号2的最高限价将按废标处理。

序号1、序号2的报价部分得分分开计算，公式如下：

（1）序号1报价部分得分： PF1=( F低1/ Fn1)×40

注：①PF1为参选价格得分。

②F低1为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号1的总价）。

③Fn1为进入报价部分评分的各合格参选人的序号1总报价。

④F低1、Fn1不涵盖序号2的报价。

（2）序号2报价部分得分：PF2=( F低2/ Fn2)×20

注：①PF2为参选价格得分。

②F低2为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号2的总价）。

③Fn2为进入报价部分评分的各合格参选人的序号2总报价。

④F低2、Fn2不涵盖序号1的报价。

1.2.4评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一中选候选人中选本项目。

1.2.5参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

1.2.6有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

1.2.7以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同

全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）技术服务框架协议

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

一、服务概述：

1、 服务范围：甲方委托的甲方厂区内所有UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）的整机检测、电池充放电检测以及日常设备维修等。

2、 服务地点：甲方厂区内

3、 服务方式：乙方根据甲方需求到现场进行技术服务。

二、服务内容和要求

1、服务内容

乙方按照相关服务内容项进行维修UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）。详见附件技术规格书

2、服务要求

2.1、紧急故障处理：需紧急处理时，乙方在接到故障处理任务时必须在4个小时内到达甲方现场；

2.2、技术服务结果：所服务的设备以能达到正常使用为原则。

3 、 质量保证

3.1 乙方应建立质量保证体系，确保服务质量符合要求。

3.2 甲方有权在任何时间，就服务对乙方的质量体系和记录进行检查及监督。

3.3 对质量保证体系的遵守不免除或减轻乙方在本协议下承担的任何责任、义务或职责。

3.4 质保期：自维修后运行正常算起为12个月，如在质保期内出现维修问题由乙方承担后续无偿维修服务。

4、工作量确认

工程量以现场服务确认单的形式提交甲方，由甲方相关技术人员进行验收并对工作量做最终确认。

三 、双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对现场维护项目及场外维修项目硬件的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事宜，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或受甲方监督检查，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2甲方为乙方的检维修服务提供配合。

2、乙方工作

2.1 检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.3必须服从甲方的管理。

2.4制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.5乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.6乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.7施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.8 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.4应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.5严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.6进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

四、服务费结算方式

1、整机检测等服务费用及结算方式

甲方全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护服务费用为设备服务费用，该服务费用包括技术服务费、工时费、差旅食宿费等。其中整机检测费及电池充放电检测费为     元（税率   %），合同生效，乙方完成该项服务，出具报告并开具正式增值税专用发票（税率  %）提交给甲方，经甲方验收合格后30个工作日内100%支付。

设备服务费（含税价）具体价格根据比选递交的报价单进行结算。

2、硬件更换费用结算

2.1、UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维修工时费为每人每天（8小时）   元，维修时如需更换硬件备件由乙方提供，具体价格根据附件《硬件更换费用清单》进行结算，如不在清单范围内的根据市场价格合理报价，具体数量、型号甲方核实、确认。

2.2硬件更换工程签证与结算管理

(1)、工程签证：乙方每次服务完成并提供相关资料后，甲方以签《现场服务确认单》进行验收。

（2）、乙方根据甲方的签证和协议规定的技术服务单价，编制结算书（电子版及1份签字盖章的纸质版原件）送甲方审核，再根据甲方审核后的金额，开具增值税专用发票（税率  %）并提交付款通知单（签字的纸质版原件 ）给甲方，每季度结算一次。

五、 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1 甲方未按照合同约定支付检维修服务费的，按照银行同期同类贷款基准利率标准支付利息。

2.2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

六、协议份数及生效、失效

1、本协议经双方签订后生效。协议正本肆份，甲乙双方各执两份。

2、本协议未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

七、 合同份数及生效、失效：

本合同自2019年9月  日起至2020年9月  日一式 伍份，甲方执　叁 份，乙方执 贰份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同附件为本合同不可分割的部分，也具有同等法律效力。

甲方：福建省东南电化股份有限公司            乙方：

联系地址：福清市江阴工业集中区              联系地址：

邮编：                                      邮编：

传真：0591-86552003                         传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

法人或委托代理人：                         法人或委托代理人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账户：

附件二  技术规格书

福建省东南电化股份有限公司

全厂UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）

技术服务框架协议

技术规格书

二〇一九年七月

### 1、工程概况

1.1工程名称：UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）技术服务

1.2工程地址：福建省东南电化股份有限公司厂区各机柜间、中控

1.3合同期限：1年

### 2、主要标准、规程及规范

国家规定的现行的施工质量和验收标准，具体如下：

YD/T1970.4——2009；YD/T1095——2008（工信部）；

DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备》；

闽电调[2010]1070号文蓄电池检验规程；GB/T-7260（国标）；

《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB T14715-1993)；

### 3、设备清单

3.1、UPS不间断电源：

| 序号 | 功率 | 主机型号 | 后备延时 | 机型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1KVA | FR-UK10LPG | 45分钟 | 单进单出 | 1台 |  |
|  | 10KVA | FR-UK/B3110PG | 30分钟 | 三进单出 | 4台 |  |
|  | 10KVA | FR-UK/B3110PG | 30分钟 | 三进单出 | 1台 |  |
|  | 20KVA | FR-UK/B3120PG | 30分钟 | 三进单出 | 2台 |  |
|  | 30KVA | FR-UK/B3130PG | 30分钟 | 三进单出 | 2台 |  |
|  | 40KVA | FR-UK/B3140PG | 30分钟 | 三进单出 | 1台 |  |
|  | 40KVA | FR-UK/B3340PG | 30分钟 | 三进三出 | 1台 |  |
|  | 60KVA | FR-UK/B3160PG | 30分钟 | 三进单出 | 1台 |  |
|  | 60KVA | FR-UK/B3360PG | 30分钟 | 三进三出 | 1台 |  |
| 序号 | 电池型号 |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | HZB12-55 12V 55 |  |  | 254节 |  |  |
| 2 | HZB12-100 12V 100 |  |  | 58节 |  |  |
| 序号 | 旁路隔离稳压柜型号 |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | PLG-3120 |  |  | 4台 |  |  |
| 2 | PLG-3110 |  |  | 1台 |  |  |
| 3 | PLG-3130 |  |  | 2台 |  |  |
| 4 | PLG-3140 |  |  | 1台 |  |  |
| 5 | PLG-3340 |  |  | 1台 |  |  |
| 6 | PLG-3160 |  |  | 1台 |  |  |
| 7 | PLG-3360 |  |  | 1台 |  |  |

3.2、EPS消防应急电源：

| 序号 | 功率 | EPS主机型号 | 后备延时 | 机型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50KVA | CPE-50KW/FT | 120分钟 | 三进三出 | 1台 |  |
|  | 30KVA | CPE-30KW/FT | 30分钟 | 三进三出 | 1台 |  |
|  | 20KVA | CPE-20KW/FT | 90分钟 | 三进三出 | 2台 |  |
|  | 40KVA | CPE-40KW/FT | 90分钟 | 三进三出 | 1台 |  |
| 1 | 电池型号 |  |  |  | 数量 | 备注 |
|  | HZB12-100 12V 100 |  |  |  | 224节 |  |

3.3、直流屏：

| 序号 | 直流电源屏型号 | 其它参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PGD7-IV-100-220V | 输入380V;输出220V;正常负荷10A | 1套 |  |
| 2. | PGD7-IV-100-220V | 输入380V;输出220V;正常负荷10A | 1套 |  |
| 3. | PGD7-IV-100-220V | 输入380V;输出220V;正常负荷10A | 1套 |  |
| 4. | PGD7-IV-65-220V | 输入380V;输出220V;正常负荷10A | 1套 |  |
| 5. | 直流充电屏、馈线屏及蓄电池屏 |  | 1套 |  |
| 序号 | 电池型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | NPL100-12 12V 100AH |  | 54节 |  |
| 2 | NPL65-12 12V 65AH |  | 18节 |  |
| 3 | GMF2-200Y |  | 128节 |  |

### 4、图纸

4.1工程开工前甲方向乙方提供施工图纸一份，並根据现场实际情况进行技术交底。

4.2乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将图纸退还给甲方。

### 5、 承包范围及工作要求

5.1承包范围

5.1.1、UPS服务

| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 在线检测 |  |  |
| 1 | 单体电池运行温度测试 | 把握电池温变，防止因发热温升导致热循环，使电池变形甚至爆炸。 | 电池工作温度应为25度左右 |
| 2 | 电池浮充电压测试 | 浮充电压可在线检测；开路电压可分组开路进行 | 对历史数据进行对比，进行状态分析并做趋势判断。 |
| 3 | 电池内阻测试 | 在线检测单体电池内阻 | 对历史数据进行对比，进行状态分析并做趋势判断。 |
| 4 | UPS主要运行参数测量 | 输入线电压、相电压、输入频率；输出相电压、输出频率、输出火-零线波形、充电电流等 | 满足设备的技术指标。 |
| 5 | UPS监控装置的检查 | 检查测量显示功能、监控面板及按键、参数设置及管理、报警功能是否正常工作。 | 符合厂家设备正常使用要求。 |
| 6 | 落后电池的在线活化 | 发现有落后电池，可用电池活化仪，调节充放电参数，在线活化，消除硫化，恢复活性。 | 开路电压上升，内阻减小，使电池性能得到一定的恢复 |
| 7 | 报废电池的更换（单个或整组） | 拆除报废电池，对备用电池先补充电，并调节电池参数（内阻、电压），使其与其他电池基本匹配，然后连接上去。 | 电池参数基本匹配，工作状态良好。 |
| 8 | 电池组浅度放电试验 | 以I10为放电电流，外加放电仪，进行5-10分钟的在线浅度放电试验。 | 确认蓄电池组能否正常放电。 |
| 二 | 定期检修 |  |  |
| 1 | 清扫UPS装置 | 对UPS主要电路板、部件、柜体等进行外观检查，用吸尘器、毛刷等器具清除各部灰尘，必要时用无水酒精或专用清洗剂清洗 | 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全 |
| 2 | 检查所有接线 | 检查所有盘柜接线（含直流进出线及接地线）有无过热现象，并紧固所有螺栓。 | 所有接线应无过热，元件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀 |
| 3 | 检查清扫插件 | 检查所有插件是否牢固，接触良好；对插件触点的氧化、污染进行处理。 | 所有插件应清洁，无损伤；插件上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象；功能参数符合说明书要求； |
| 4 | 校验所有表计 | 电压表、电流表、频率表等所有表计校验。 | 应符合表计校验规程 |
| 5 | 检查主回路元件 | - 包括熔断器、热继电器、功率元件（晶体管、可控硅、IGBT管、MOS管等）、静态开关等。 | 主电路中的各部件应无损伤和过热，电子元件应无脱焊。 |
| 6 | 检查UPS电容 | 电容是UPS运行中的易损、易耗件，应定期检测更换，主要是指直流电容和逆变器滤波交流电容。对于滤波电容器除检查是否有漏液，“冒顶”和膨胀等外，由以上情况应立即更换；还应作电容的耐压和容量测试。 | 滤波电容的建议工作年限一般为6—7年，5年后或根据设备的情况进行更换。 |
| 7 | 检查UPS风扇及风道 | 风扇UPS运行中的易损、易耗件，应定期检查更换，重点检查风扇的转速及噪声，异常时应予更换 | 风扇的建议工作年限一般为6—7年，5年后或根据设备的情况进行更换。 |
| 8 | 检修电源开关、控制开关 | - 检查电源开关、控制开关触点有无烧伤、过热现象。 - 检查电源开关、控制开关动作是否灵活。 | 所有开关应完好无损且动作灵活、可靠 |
| 9 | 检查保护回路 | a.检查保护回路中的元器件有无损伤； b.校验保护回路中的继电器。 | 保护回路中的元器件应无损伤，继电器的整定值准确 |
| 10 | 检查各信号显示系统、报警回路及保护动作是否正确 | 模拟各种保护动作，检查信号显示系统及报警回路有无误动和拒动。 | 信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警，相关保护动作应正确无误。 |
| 11 | 检修蓄电池组 | 1、电池外观检查，“爬酸＼爬碱”，除污＼氧化等。 2、测量电池电压（浮充＼开路）、内阻等。 3、80%深度的充放电试验，并绘出放电特性图。 | 对蓄电池组进行当前的状态分析及趋势判断，并提出维护、改善措施。 |
| 12 | 修理或更换已老化或损坏的元器件； | UPS电容及风扇为易损易耗品，其更换周期约为5年 | 投用正常 |
| 13 | 对落后电池进行活化及容量修复处理 | 对于早期发现的劣化电池，可通过调整充放电电流、电压的办法，进行一个或数个循环的充放电试验，来达到去除“硫化”，恢复活性的目的。 | 运行参数（电压、内阻 ）得到改善，容量得到一定的修复。 |
| 14 | 输入、输出电压误差、波形、相位差、频率检测 | 输入电压、输出电压、波形、相位差、频率检测 | 1、输入线电压范围380V±10%、频率范围50HZ±6%、三相电压的相位相差120度（±2%）、6脉冲相控整流波形； 2、相电压输入范围220±10%、频率范围50HZ±6% 3、逆变输出电压220±1%、频率50HZ±1%、线性负载电压失真度<4%、非线性负载电压失真度<5% |
| 15 | UPS切换功能试验及切换时间的检测 | 按主电源—直流电源—旁路电源的顺序进行切换试验并回切，观察其功能是否正常并计算、分析切换时间及影响。 | 切换稳定、可靠，切换时间（掉电时间）小于5ms。 |
| 16 | 测试输入、输出电压、电流谐波失真度及UPS输入、输出电能质量（谐波）分析 | 比较交流输入电源和UPS输出电压、电流的波形失真度及谐波成分，分析ＵＰＳ对电能质量的改善状况。 | 波形失真度≦5%，UPS应对交流电源有明显的改善作用。 |
| 17 | 整流器稳压精度、纹波系数测试 | 测试２个参数，分析整流器的性能及其对蓄电池组工作的影响。 | 纹波系数应在1%内 |
| 18 | UPS同步跟踪功能测试 | 对旁路电源和UPS输出电源的波形、幅值、相角差、频率进行分析对比，看其是否符合同期要求。 | 符合同期要求。 |
| 19 | 输入功率因素、效率测试 | 测试 | 是否达到设备要求 |

执行标准：

- YD/T1970.4——2009；YD/T1095——2008（工信部）；

- 《DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备》；

- 闽电调[2010]1070号文蓄电池检验规程；GB/T-7260（国标）；

- 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB T14715-1993)；

- 石油化工设备维护检修规程（电气设备）----电源装置维护检修规程（SHS　06006—2004）；

- SP-STEE-0208《不间断电源技术规定(Specification for UPS)》。

5.1.2、直流屏服务

| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 在线检测 |  |  |
| 1 | 电池运行温度检查 | 把握电池温变，防止因发热温升导致热循环，使电池变形甚至爆炸。 | 电池工作温度应为25度左右 |
| 2 | 电池浮充电压、开路电压测试 | 浮充电压可在线检测；开路电压可分组开路进行 | 与历史数据对比，进行状态分析及趋势判断。 |
| 3 | 电池内阻测试 | 在线检测 | 与历史数据对比，进行状态分析及趋势判断。 |
| 4 | 直流盘柜外观检查 | 指示、照明灯；风扇；积尘；标识牌等 | 指示、照明正常，风扇运行良好，无积灰标识清晰 |
| 5 | 充电机测控装置检查 | 监控装置的显示、报警、控制及管理功能检查 | 功能正常 |
| 6 | 绝缘监测装置检查 | 测量显示、报警及选线功能检查。 | 功能正常 |
| 7 | 电池巡检仪检查 | 测量显示及报警功能检查 | 测量显示误差应在规范要求以内。 |
| 8 | 性能落后电池的活化处理 | 对于早期发现的劣化电池，可通过调整充放电电流、电压的办法，进行一个或数个循环的充放电试验，来达到去除“硫化”，恢复活性的目的。 | 开路电压上升，内阻减小，运行参数得到改善，使电池性能得到一定的恢复，容量得到一定的恢复. |
| 9 | 报废电池的更换（单个或整组） | 拆除报废电池，对备用电池先补充电，并调节电池参数（内阻、电压），使其与其他电池基本匹配，然后连接上去。 | 与原来电池基本匹配。 |
| 二 | 定期检修 |  | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| （一） | 蓄电池检修 |  |  |
| 1 | 电池运行环境检查 | 温度、湿度、通风、照明、积尘等 | 正常 |
| 2 | 电池反措要求检查 | 按规程要求 | 符合规程要求 |
| 3 | 电池运行参数（电压、内阻、连接条电阻等）检查 | 浮充电压及开路电压分开测试 | 与历史数据对比，进行状态分析及趋势判断。 |
| 4 | 蓄电池核对性放电试验 | 80%深度的放电试验，并绘出放电特性图 | 容量高于80%，为合格的蓄电池组。 |
| 5 | 落后电池的活化处理 | 对于早期发现的劣化电池，可通过调整充放电电流、电压的办法，进行一个或数个循环的充放电试验，来达到去除“硫化”，恢复活性的目的。 | 开路电压上升，内阻减小，运行参数得到改善，使电池性能得到一定的恢复，容量得到一定的恢复. |
| 6 | 报废电池的更换（单个或整组） | 拆除报废电池，对备用电池先补充电，并调节电池参数（内阻、电压），使其与其他电池基本匹配，然后连接上去。 | 与原来电池基本匹配。 |
| 7 | 整组电池运行参数一致性调整 | 通过给单体或整组电池充放电活化等手段，可使各电池主要运行参数均匀、匹配，一致性良好 | 各电池主要运行参数均匀、匹配，一致性良好 |
| （二） | 充电机的定期检修 |  |  |
| 1 | 铭牌参数 | 核对 | 与实际相符合 |
| 2 | 绝缘检查 | 用1000V摇表测量 | 不小于10MΩ。 |
| 3 | 装置上电检查 | 装置通电 | 装置通电后，装置运行灯亮，液晶显示清晰正常、文字清楚 |
| 4 | 浮充及均充电压调节范围检查 | 应分别进行浮充以及均充方式切换和电压调节 | 设定值与实测值误差小于±0.5% |
| 5 | 表计测量功能检查 | 显示值与外部表计值核对 | 显示值与外部表计值的差值应不大于±5% |
| 6 | 稳流、稳压精度及纹波系数测试 | 交流输入电压取额定值的90%、100%、110%三个值，负荷电流取额定电流的20％、50%、100％三个值，进行测试并记录实时的波形图及分析报告，详见规程。 | 稳流精度≦1%，稳压精度≦0.5%，纹波系数≦0.5% |
| 7 | 高频开关电源模块并机均流试验 | 对均流平衡度不合格的进行调整 | 对均流不平衡度≦5%。 |
| 8 | 限流及限压特性试验 | 对参数进行检查及调整 | 直流电流的设定误差为±2%、直流电压的设定误差为±0.5% |
| 9 | 直流母线连续供电试验 | 交流电源突然中断，母线电压变化偏差测量 | 直流电压的误差不大于±10%，供电稳定性良好，需提供母线连续供电试验的波形图及分析 |
| 10 | 监控装置控制程序试验 | 正常充电程序、长期运行补充充电程序、交流中断的控制程序是否正常 | 制程序运行正常 |
| 11 | 监控装置各项功能检查 | 含直流屏交流双电源切换装置检查及切换试验。 | 交流双电源切换应能自动切换，切换正确，无拒动、误动。并提供交流电源切换试验的波形图 |
| 12 | 与ＤＣＳ系统测控信号及通讯功能检查 | 含直流母线过高或过低、充电装置故障、绝缘监测装置故障、交流电源电压异常等“遥信”信号，以及直流母线电压及电流、蓄电池电压及充放电电流等遥测信号。 | 在DCS监控系统检查上述信号是否正常工作。 |
| （三） | 绝缘监测装置定期检修 |  | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| 1 | 铭牌参数 | 核对 | 与实际相符合 |
| 2 | 外观及接线检查 | 外观检查 | 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全，接线牢固可靠 |
| 3 | 绝缘检查 | 用1000V摇表测量 | 不小于10MΩ |
| 4 | 装置上电检查 | 装置通电 | 运行正常 |
| 5 | 绝缘监测及接地选线装置检查 | 应能监测和显示其支路的绝缘状态，各支路发生接地时，应能正确显示和报警 | 各支路发生接地时，应能正确显示和报警 |
| 6 | 与充电机监控装置接口检查 | 通信检查 | 通信正常 |
| （四） | 巡检仪定期检查 |  | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| 1 | 铭牌参数 | 核对 | 与实际相符合 |
| 2 | 外观及接线检查 | 外观检查 | 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全，接线牢固可靠 |
| 3 | 绝缘检查 | 用1000V摇表测量 | 不小于10MΩ |
| 4 | 巡检仪采样及报警检查 | 数据核对、报警核对 | 巡检正常，报警正确 |

执行标准：

- 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724—2000）。

- 福建省电力调度中心颁发的闽电调[2010]1070号文、《福建省电力有限公司蓄电池检验规程》、《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程》、《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程》、《福建省电力有限公司蓄电池巡检仪检验规程》。

- 国家电网生技〖2005〗400号  《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》。

5.1.3、 EPS服务

| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 在线检测 |  |  |
| 1 | 单体电池运行温度测试 | 把握电池温变，防止因发热温升导致热循环，使电池变形甚至爆炸。 | 电池工作温度应为25度左右 |
| 2 | 电池浮充、开路电压测试 | 电池浮充、开路电压测量 | 与历史数据对比，进行状态分析及趋势判断。 |
| 3 | 电池内阻测试 | 电池内阻是判断其状态的主要指标 | 与历史数据对比，进行状态分析及趋势判断。 |
| 4 | 充电机、控制器的控制及管理功能检查 | 检查充电机的整定值及输出值，进行浮充、均充投切试验，检查其管理维护功能；对比控制器的测量及反馈参数，检查其控制及管理功能。 | 功能正常 |
| 5 | EPS切换功能试验 | 切换试验 | 功能正常 |
| 6 | 落后电池的活化处理 | 对于早期发现的劣化电池，可通过调整充放电电流、电压的办法，进行一个或数个循环的充放电试验，来达到去除“硫化”，恢复活性的目的。 | 开路电压上升，内阻减小，运行参数得到改善，使电池性能得到一定的恢复，容量得到一定的恢复. |
| 7 | 报废电池的更换（单个或整组） | 拆除报废电池，对备用电池先补充电，并调节电池参数（内阻、电压），使其与其他电池基本匹配，然后连接上去。 | 与原来电池基本匹配。 |
| 8 | 电池组浅度放电试验 | 以I10为放电电流，外加放电仪，进行5-10分钟的在线浅度放电试验。 | 确认蓄电池组能否正常放电。 |
| 二 | 定期检修 |  |  |
| 1 | 清扫EPS装置 | 对EPS主要电路板、部件、柜体等进行外观检查，用吸尘器、毛刷等器具清除各部灰尘，必要时用无水酒精或专用清洗剂清洗 | 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全 |
| 2 | 检查所有接线 | 检查所有盘柜接线（含直流进出线及接地线）有无过热现象，并紧固所有螺栓。 | 所有接线应无过热，无件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀 |
| 3 | 检查清扫插件 | 检查所有插件是否牢固，接触良好。 | 所有插件应清洁，无损伤；插件上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象；功能参数符合说明书要求； |
| 4 | 校验所有表计 | 电压表、电流表、频率表等所有表计校验。 | 应符合表计校验规程 |
| 5 | 检查主回路元件 | - 包括熔断器、热继电器、功率元件（晶体管、可控硅、IGBT管、MOS管等）、电容器、切换开关等。 2、对于滤波电容器除检查是否有漏液，“冒顶”和膨胀等外，还应作耐压和容量测试。 | 主电路中的各部件应无损伤和过热，电子元件应无脱焊。 |
| 6 | 检修电源开关、控制开关、切换开关 | - 检查电源开关、控制开关触点有无烧伤、过热现象。 - 检查电源开关、控制开关动作是否灵活。 | 所有开关应完好无损且动作灵活、可靠 |
| 7 | 检修辅助系统 | a.检修冷却风扇； b.检查照明及其他部分有无异常现象。 | 照明、冷却等辅助系统应完好，运行正常 |
| 8 | 检查保护回路 | a.检查保护回路中的元器件有无损伤； b.校验保护回路中的继电器。 | 保护回路中的元器件应无损伤，继电器的整定值准确 |
| 9 | 检查各信号显示系统、报警回路 | 模拟各种保护动作，检查信号显示系统及报警回路有无误动和拒动。 | 信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警 |
| 10 | 蓄电池组检修 | 1、电池外观检查，“爬酸＼爬碱”，除污＼氧化等。 2、测量电池电压（浮充＼开路）、内阻等。 3、８０%深度的放电试验，并绘出放电特性图。 | 详见闽电调[2010]1070号文之蓄电池检验规程。 |
| 11 | 修理或更换已老化或损坏的元器件； | 修理或更换已老化或损坏的元器件； | 满足装置正常运行 |
| 12 | 对落后电池进行活化及容量修复处理 | 对于早期发现的劣化电池，可通过调整充放电电流、电压的办法，进行一个或数个循环的充放电试验，来达到去除“硫化”，恢复活性的目的。 | 开路电压上升，内阻减小，运行参数得到改善，使电池性能得到一定的恢复，容量得到一定的恢复. |
| 13 | 输出电压误差、波形、相位差、频率检测 | 输入电压、输出电压、波形、相位差、频率检测 | 1、输入线电压范围380V±10%、频率范围50HZ±6%、三相电压的相位相差120度（±2%）、6脉冲相控整流波形； 2、相电压输入范围220±10%、频率范围50HZ±6% 3、逆变输出电压220±1%、频率50HZ±1%、线性负载电压失真度<4%、非线性负载电压失真度<5% |
| 14 | EPS切换功能试验及切换时间的检测 | 进行切换试验并回切，观察其功能是否正常并计算、分析切换时间及影响。 | 切换稳定、可靠，切换时间（掉电时间）小于10ms |
| 15 | 整流器稳压精度、纹波系数测试 | 测试２个参数，分析整流器的性能及其对蓄电池组工作的影响。 | 纹波系数应在1%内 |

执行标准： 闽电调[2010]1070号文蓄电池检验规程。

5.2  工作要求：

5.2.1、试验后各参数达到正常值，设备运行情况良好，对检修试验结果作出正确的分析判断和结论；

5.2.2、供方对承包范围内的设备进行试验报告，向需求方报送一份试验总结报告；

5.2.3、紧急故障处理：需紧急处理时，乙方在接到故障处理任务时必须在2个小时内到达甲方现场；

5.2.4、技术服务结果：所服务的设备以能达到正常使用为原则。

附件三  参选报价单：

1：UPS、EPS、直流屏（含蓄电池）维护服务费整机检测费及电池充放电检测费用技术服务费报价      元，报价含（税率  %），具体技术要求详见技术规格书，参选报价最高限价25万，高于参选最高限价视为无效报价。

2：维修时如需更换硬件备件服务费，工时费为每人每天(8个小时)   元，以上报价含（税率  %），具体技术要求详见技术规格书。

3.配件更换清单

| (一) | UPS不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号/规格 |  | 数量 | 单位 |  | 参选最高限价 （单价）元 | 参选报价 （单价）元 |  |
| FR-UK3360PG(V4.0) | 主控板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 5891 |  |  |
|  | 电源板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 1805 |  |  |
|  | 风机控制板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 1130 |  |  |
|  | 整流控制板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 1652 |  |  |
|  | 显示控制板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2521 |  |  |
|  | LCD显示板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2996 |  |  |
|  | 采样板1¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2173 |  |  |
|  | 采样板2¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 978 |  |  |
|  | SCR驱动板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 720 |  |  |
|  | 整流驱动板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 1062 |  |  |
|  | 逆变驱动板¦FR-UK/B3360(V4.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2782 |  |  |
|  | 主控板控制DSP¦FR-UK3350¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2242 |  |  |
|  | 整流控制DSP板¦FR-UK3350¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2242 |  |  |
|  | 显示控制CPU板¦FR-UK/B3350(V3.0)¦RoHS |  | 1 | 板 |  | 2242 |  |  |
|  | 风机AA1752HB-AW¦230Vac¦175*150*51¦2700¦199.9CFM¦320¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 526 |  |  |
|  | 风机RDH8025B1/12V¦12VDC¦80*80*25¦3200¦42.5CFM¦300¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 72 |  |  |
|  | 熔断器6,6URGJ23/200¦φ23*50¦660V¦200A¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 220 |  |  |
|  | 熔断器RGS17¦φ37.5*50¦600V¦400A¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 466 |  |  |
|  | IGBT模块¦2MBI400U2B-060-50¦600V¦400A¦92*45/φ5.5¦FUJI¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 3650 |  |  |
|  | 晶闸管¦SKKT162/16E¦1600V¦160A¦94*30/φ6.4¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 1227 |  |  |
|  | 晶闸管¦SKKT92/12E¦1200V¦95A¦93*20/φ6.4¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 478 |  |  |
|  | 电解电容¦CD136¦450v¦4700uF¦±20%¦直径*高76*130¦RoHS |  | 1 | 只 |  | 633 |  |  |
| （二） | EPS消防应急电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号/规格 |  | 数量 |  | 单位 | 参选最高限价 （单价）元 |  | 参选报价 （单价）元 |
| 1 | 大屏幕LCD驱动板及DSP控制板，显示屏 |  | 1 |  | 套 | 6036 |  |  |
| 2 | EPS转换板 |  | 1 |  | 块 | 734 |  |  |
| 3 | EPS显扣板 |  | 1 |  | 块 | 2028 |  |  |
| 4 | 主控板 |  | 1 |  | 块 | 3912 |  |  |
| 5 | 整流触发板 |  | 1 |  | 块 | 516 |  |  |
| 6 | 整流吸收板 |  | 1 |  | 块 | 579 |  |  |
| 7 | 6脉冲整流控制板 |  | 1 |  | 块 | 1864 |  |  |
| 8 | 6脉冲整流采用板 |  | 1 |  | 块 | 1256 |  |  |
| 9 | 逆变驱动板 |  | 1 |  | 块 | 985 |  |  |
| 10 | 大屏幕LCD驱动板 |  | 1 |  | 块 | 2125 |  |  |
| 11 | EPS显示采样板V2 |  | 1 |  | 块 | 869 |  |  |
| 12 | 大屏幕DSP控制板 |  | 1 |  | 块 | 2897 |  |  |
| 13 | 电源小板(三进三出） |  | 1 |  | 块 | 1642 |  |  |
| 14 | EPS启动板 |  | 1 |  | 块 | 966 |  |  |
| 15 | IGBT吸收板 |  | 1 |  | 块 | 512 |  |  |
| 16 | 200A模块 |  | 1 |  | 个 | 1004 |  |  |
| 17 | 110A可控硅 |  | 1 |  | 个 | 687 |  |  |
| 18 | 57A可控硅 |  | 1 |  | 个 | 388 |  |  |
| 19 | 42A可控硅 |  | 1 |  | 个 | 288 |  |  |
| 20 | 27A可控硅 |  | 1 |  | 个 | 372 |  |  |
| 21 | CR66-215A/660V沪熔 |  | 1 |  | 个 | 386 |  |  |
| 22 | CR62-160A/660V沪熔 |  | 1 |  | 个 | 164 |  |  |
| 23 | CR62-200A/660V沪熔 |  | 1 |  | 个 | 676 |  |  |
| 24 | AG-320240A4STQW-02H(N)ROHS显示屏 |  | 1 |  | 块 | 2028 |  |  |
| 25 | CD13A-3300UF/450VR0HS |  | 1 |  | 个 | 338 |  |  |
| 26 | S6008AROHS触摸镜片 |  | 1 |  | 块 | 338 |  |  |
| （三） | 直流电源屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格/型号 | 数量 |  |  | 单位 | 参选最高限价 （单价）元 |  | 参选报价 （单价）元 |
| 1 | 充电模块 | 1 |  |  | 块 | 2586 |  |  |
| 2 | 开关量单元 | 1 |  |  | 块 | 2426 |  |  |
| 3 | 电压采样盒 | 1 |  |  | 块 | 1159 |  |  |
| 4 | 电源模块接线端子 | 1 |  |  | 块 | 1304 |  |  |
| 5 | 逆变电源模块 | 1 |  |  | 块 | 2644 |  |  |
| 6 | 监控模块 | 1 |  |  | 块 | 4952 |  |  |
| 7 | 65A开关 | 1 |  |  | 个 | 655 |  |  |
| 8 | 100A开关 | 1 |  |  | 个 | 1621 |  |  |
| 9 | 温度传感器 | 1 |  |  | 个 | 701 |  |  |
| 10 | AFM-P02/200 | 1 |  |  | 个 | 1449 |  |  |
| 11 | NPL65-12 12V 65AH | 1 |  |  | 个 | 1100 |  |  |
| 12 | NPL100-12 12V 100AH | 1 |  |  | 个 | 1350 |  |  |

注：以上PS、EPS、直流屏（含蓄电池）配件更换清单的零配件品牌必须是正牌产品，报价含（税率  %），参选报价高于参选最高限价视为无效报价。

附件三  授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件四  承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日