福建省东南电化股份有限公司

2019年热电机组技术服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年8月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告(第二次)

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2019年热电机组技术服务项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.承装（修、试）电力设施许可证承试类二级及以上；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年9月12日至9月23日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2019 年9月23日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话： 0591-86552036

传    真： 0591-86552333

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年9月12日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司2019年热电机组技术服务项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：技术服务。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)服务期限：期限为一年，即：2019年9月1日 至2020年8月31日（暂定）。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.承装（修、试）电力设施许可证承试类二级及以上；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2019年9月23日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2013年—2018年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分30分

报价部分评分           满分80分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分20分）

1.参选人综合实力（满分8分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2016年至2018年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-8分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分12分）

根据参选人提供的相关类似技术服务业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-12分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分12分）

B.报价部分（满分80分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率6%)：人民币20万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×80

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

2019年热电机组技术服务项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2019年8月

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条  签约方

甲方（委托方）：福建省东南电化股份有限公司

乙方（受托方）：

第二条  合同性质

本合同属于： 技术服务合同

第三条  签约时间地点

本合同由上述签约方于  2019 年     月      日在        签订。

第四条  项目名称（用简明规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题）：

2019年热电机组技术服务项目

- 服务内容及要求

详见《技术规范书》

第六条  计划安排

乙方在合同签字生效后，立即开展相关技术服务工作。具体开始时间以甲方通知为准。

第七条  技术培训

无

第八条  保密要求

8．1 双方有责任对合同的技术文件保密，双方不得单独向第三方转让、泄露本合同的最终结果。

8．2 保密期限：5年

第九条  验收标准和方法

技术监督服务执行的主要依据包括但不限于以下标准和导则：

9.1  DL/T 1051《电力技术监督导则》

9.2  《电力工业技术监督工作规定》

9.3  《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号)

9.4  DL/T 596《电力设备预防性试验规程》

9.5  SD110《电测量指示仪表检验规程》

9.6  JJG 124《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》

9.7  Q/GDW 1899《交流采样测量装置校验规范》

9.8  GB/T14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

9.9  DL/T 1049《发电机励磁系统技术监督规程》

9.10  DL/T 1052《节能技术监督导则》

9.11  GB8117《电站汽轮机热力性能验收试验规程》

9.12  GB10184《电站锅炉性能试验规程》

9.13  DL/T414《火电厂环境监测技术规范》

9.14  DL/T 561《火力发电厂水汽化学监督导则》

9.15  DL/T 438《火力发电厂金属技术监督规程》

9.16  DL/T 1056《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》

9.17  DL/T 1055《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》

9.18  GB/T15945《电能质量电力系统频率允许偏差》

9.19  GB/T 14542 《运行变压器油维护管理导则》

9.20  GB/T 14541《电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则》

9.21  DL/T 705《运行中氢冷发电机用密封油质量标准》

9.22  DL/T 571《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》

9.23  GB/T 8905《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

第十条  费用及支付方式

11．1  本合同服务费用总额（合同额）为人民币       元整（￥       元）。

11．2  本合同付款按试验工作进度付款，由甲方按以下方式向乙方支付：

合同执行后半年，根据甲方考核结算情况支付乙方50%服务费用（乙方先开具相应增值税专用发票，税率6%），另外50%的服务费用在合同执行结束后根据甲方考核结算情况一次性支付（乙方先开具相应增值税专用发票）。

第十二条  违约责任

按《合同法》执行。

第十三条  合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

第十四条  争议解决方式

14．1 签约各方因履行合同发生争议，应协商解决；

14．2 协商解决补充，签约方同意采用以下第（2）种方式解决纠纷：

（1）申请由管辖权的仲裁委员会仲裁；

（2）向由管辖权的    人民法院起诉。

第十五条  合同生效

本合同一式 6 份，经双方签字盖章后生效，到 合同完成时 止。

签字页

甲方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：建设银行福建省分行营业部

帐       号 ：35001002406050008558

通讯地址：福清市江阴工业集中区

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：

帐       号 ：

通讯地址：

年  月  日

附录：技术规范书

技术规范书

# 一、总则

1.1  本技术规范书适用于福建福能东南热电有限责任公司4×130t/h锅炉及#1（40MW）、#2（12MW）机组十二项技术监督服务工程。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和相关的国家、电力标准的优质服务。

1.4  投标人所属的热力、热工、电气、电测、金属、化学和环保等实验室应按《中华人民共和国计量法》等法律法规的规定，通过实验室资质认定评审，取得相关资质证书。

1.5  本技术规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格执行。

1.6  在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

1.7  投标人应同时满足下列全部要求：

1.7.1  中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

1.7.2  具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力；

1.7.3  具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

1.7.4  近五年没有不良合同履约行为。

# 二、项目概况

2.1  项目名称：福建福能东南热电有限责任公司4×130t/h锅炉及#1（40MW）、#2（12MW）机组技术监督服务

2.2  项目地点：福建福能东南热电有限责任公司

# 三、技术监督服务范围和内容

开展4×130t/h锅炉及#1（40MW）、#2（12MW）机组绝缘、电测、继电保护及安全自动装置、励磁、电能质量、节能、环保、金属、化学、热工、汽轮机、锅炉压力容器等十二项监督的专业监督、专业管理、专业标准指导等，并提供相关技术监督信息。

# 四、履约期限

一年，即：2019年9月1日-2020年8月31日（暂定）。

# 五、技术监督服务执行标准

技术监督服务执行的主要依据包括但不限于以下标准和导则：

5.1  DL/T 1051《电力技术监督导则》

5.2  《电力工业技术监督工作规定》

5.3  《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号)

5.4  DL/T 596《电力设备预防性试验规程》

5.5  SD110《电测量指示仪表检验规程》

5.6  JJG 124《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》

5.7  Q/GDW 1899《交流采样测量装置校验规范》

5.8  GB/T14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

5.9  DL/T 1049《发电机励磁系统技术监督规程》

5.10  DL/T 1052《电力节能技术监督导则》

5.11  GB8117《电站汽轮机热力性能验收试验规程》

5.12  GB10184《电站锅炉性能试验规程》

5.13  DL/T414《火电厂环境监测技术规范》

5.14  DL/T 561《火力发电厂水汽化学监督导则》

5.15  DL/T 438《火力发电厂金属技术监督规程》

5.16  DL/T 1056《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》

5.17  DL/T 1055《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》

5.18  GB/T15945《电能质量电力系统频率允许偏差》

5.19  GB/T 14542 《运行变压器油维护管理导则》

5.20  GB/T 14541《电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则》

5.21  DL/T 705《运行中氢冷发电机用密封油质量标准》

5.22  DL/T 571《电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则》

5.23  GB/T 8905《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

# 六、甲方职责

6.1  开展日常技术监督工作，做好生产设备日常维护和管理工作，建立健全设备技术监督档案。

6.2  向乙方提供技术监督日常工作负责人、各专业技术监督专责人的联系方式。

6.3  按照规定格式向乙方、东南热电公司生产技术部报送年度技术监督计划（主要包括年度大修计划、日常监督安排、项目内容、方案措施）和总结，每月5日前向乙方上报有关技术监督报表。

6.4  积极配合乙方组织的技术监督检查，为乙方到现场监督检查提供食宿方便，食宿费用乙方自理。

6.5  按要求组织对乙方提出的技术监督异常告警进行整改落实。

6.6  按要求派人员参加乙方组织的专业会议、技术培训、技术交流。

6.7  向乙方提供技术监督项目所必需的数据和资料。

6.8  当受监督设备、部件出现重大问题和异常时，以技术监督速报的形式报送乙方。

6.9  负责对乙方技术监督工作进行综合评价，并将评价报告上报东南热电公司生产技术部。

6.10  按合同规定支付技术监督服务费用。

# 七、乙方职责

7.1  建立技术监督管理服务机构及人力资源配备，专业工作人员名单报甲方，按照国家、电网、福能集团及甲方的技术监督制度、标准，履行技术监督服务职责，乙方派出的技术监督服务人员应符合甲方要求。

7.2  对甲方上报的技术监督年度计划、等级检修计划等进行审核；每季度10日前向甲方反馈上季度技术监督报表分析意见。

7.3  审核甲方上报的报表，对技术监督报表中的异常情况，乙方应及时下发技术监督异常情况告警通知单并督促整改。

7.4  在甲方发电设备发生重、特大设备事故或较复杂的生产、试验技术问题时，应甲方要求安排专家到现场进行事故或异常分析，并提出处理意见和反事故措施建议。

7.5  每年1月15日前向甲方提交上一年度技术监督服务总结，分析设备存在的主要问题及采取的措施，提供技术监督服务年度计划，指导本年度的工作。

7.6  及时收集有关技术监督方面的法规、规程、标准、制度和电力生产技术方面的重要信息、成功经验及事故案例教训，并及时向甲方生产技术部提供。每年向甲方提供各专业技术监督现行有效的、完整的国家和行业技术标准、规程和地方性技术监督有关文件的目录；对于重要的标准、规程组织宣贯。

7.7  向甲方及时提供电力行业相关的新技术、新方法、新工艺和新材料的应用信息及重大技术改造的建议。

7.8  机组等级检修时按甲方实际需求，及时派遣相关专业的技术人员到现场开展技术监督服务工作。

7.9  每年结合检查评价对甲方完成的建标、计量、传递和重要电能装置等工作进行复查，复查的内容包括装置的考核和认证相关材料。

7.10   组织相关技术人员对甲方的技术监督速报在8小时内以传真或邮件形式提出指导性建议；对甲方提出的生产设备的技术诊断、A修特项、事故抢修、技术改造项目,组织相关专业人员进行技术支持。

7.11  审查甲方相关技术标准，对厂内热控、继电保护定值进行技术支持。

7.12  每年组织甲方技术监督人员进行不少于一次的专题交流,积极推荐甲方技术人员参加行业内的技术交流与研讨会议。

7.13  编制技术监督检查纲要，每年进行两次技术监督检查，每次现场查评时间不少于3天。在现场查评结束后7天内向甲方提交查评报告电子版，30天内提交纸质查评报告并向甲方提交查评报告。

# 八、技术要求

1  指标

1.1  安全指标

1.1.1  不发生重大及以上事故；

1.1.2  不发生管辖区域内的火险及以上事件（含现场作业及所检验的设备）；

1.1.3  不发生高空坠落、物体打击、触电伤害、坍塌和倒塌等四大伤害事故；

1.1.4  不发生人身轻伤及以上人身事故；

1.1.5  不发生一般及以上设备事故；

1.1.6  不发生恶性未遂事件；

1.1.7  不发生职业中毒事故；

1.1.8  非生产安全指标：杜绝个体职业安全伤害事件，不发生负主要责任的交通事故，不发生责任性治安事件，不发生拖欠员工工资事件；不发生上访事件；

1.1.9  风险控制指标：所有项目风险评估率100%，其中与乙方关联的危险点措施执行合格率100%；

1.2  可靠性指标

1.2.1  不发生因乙方责任（未及时到甲方开展工作、未及时下发技术监督异常情况告警通知单、试验数据失真、结论滞后、延误工期等）造成机组“非计划停运”、“一般设备事故”、“较大设备事故”、“重大设备事故”。

1.3  经济性指标

1.3.1不出现试验数据失真等原因造成机组停机或降出力。

1.4  环保性指标

1.4.1  不发生环境污染事件；

1.4.2  不向外界环境排放危险固体废物及液体废物；

1.5  进度指标:

1.5.1  按甲方进度计划完成技术监督及试验工作；

1.5.2   试验完成后20天内出具试验报告。

1.6  管理指标:

1.6.1  管理体系建设完整率≥95%；

1.6.2  技术标准建设完整率≥95%；

1.6.3  制度、技术标准执行评价得分率≥90%；

1.6.4  诚信指标：无本单位员工重度失信、重度行为违规事件。

1.6.5  应急指标：应急预案响应率100%，应急措施有效性100%。

1.7  资源管理指标：

1.7.1  安全资源投入率≥95%

1.7.2  人力资源投入率100%：

1.8  目标管理指标：

1.8.1  工作目标及其措施制定100%；

1.8.2  培训计划完成率100%；

1.8.3  工作计划完成率100%；

1.8.4  违约指标：无违反合同和甲方管理规定行为；

1.8.5  资质指标：满足现场和合同规定的人员资质合格率100%；

1.9  技术标准

1.9.1  符合国家、行业有关规程及标准规定；

1.9.2  达到甲方上级公司颁布、已得到各方认可的专业标准和技术措施要求；

1.9.3  达到甲方颁布、已得到各方认可的技术标准要求；

1.9.4  达到专业审批、已得到各方认可的方案技术措施要求；

1.9.5  其它经各方认可的标准和要求，技术标准的采用按照标准从严的原则，以最高标准执行。

2  考核标准：

以下项目及标准为甲方对乙方的日常考核项目及标准。对此项目及标准之外的考核，甲方管理部门可以参照与此类似项目及标准执行，并以传真、通知单、督办单等形式通知乙方：

| 序号 | 评价考核类别 | 评价考核项目 | 评价考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 管理 | 因乙方责任未履行本招标文件附件所列监督项目，存在丢项、漏项， | 按项目中的单项费用预算或考核金额数额进行考核。 |
| 2 |  | 乙方技术监督检查流于形式，报告对解决问题无指导性意见建议、对问题无跟踪整改闭环记录或报告 | 视实际情况扣除项目费用的10—30%。 |
| 3 |  | 未开展国家、行业标准宣贯 | 扣除合同金额1%/项 |
| 4 |  | 乙方审核甲方上报的报表后，根据国家、行业标准及东南热电公司管理要求，应发《技术监督异常情况告警通知单》而未及时发。 | 扣除合同金额3%/次 |
| 5 |  | 在甲方有疑难问题或发生事故通知乙方到现场监督而乙方未在24小时内赶到现场。 | 每延迟一小时应向甲方支付违约金1000元 |
| 6 | 可靠性 | 因乙方责任（未及时到甲方开展工作、试验数据失真、结论滞后、延误工期等）给甲方造成“非计划停运”等事故。 | 造成“非计划停运”，扣罚合同金额3%/次；造成“一般设备事故”，扣罚合同金额4%/次；造成“较大设备事故”，扣罚合同金额6%/次；造成“重大设备事故”，扣罚合同金额10%/次。 |

# 附件 技术监督项目内容

- 对甲方各技术监督组开展工作情况进行检查评价，每年不少于两次。

- 为甲方提供技术培训管理支持，协助举办有关的专业技术培训工作。

- 参加甲方专业工作范围内设备异常、设备事故分析会，协助分析原因，协助解决存在的技术问题，提出相应的整改措施，并出具事故分析报告。

- 提供新技术、设备技术监督信息和技术监督简报。

一、技术监督内容

| 序号 | 监督项目 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查评价 | 根据各专业相关技术监督标准、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、《技术监督检查评价表》、《电力全过程技术监督》管理标准等对甲方技术监督体系运行的有效性，技术监督标准的使用、配备，每年为甲方提供新发布及作废标准规范目录。设备监督台帐的建立、检修的记录、技术规程和图纸资料的管理、专业人员取证换证情况等进行监督检查，对检查发现的问题提出整改意见，提供书面报告，并监督整改。 | 2次/年 | 20个工作日出具正式书面检查评价报告。 | 现场检查 |
| 2 | 定期分析 | 分析各项监督季/年度报告，并将结果反馈相关甲方；向东南热电公司生产技术部报送各专业的季度或年度监督报告，报告内容应对监督指标及设备的运行、检修状况提出意见建议；每年向甲方报送下年针对甲方的监督工作计划。 | 2次/年 | 每季10日前对上季/年报表分析反馈；下年1月15日前报送本年总结和下年工作计划。 |  |
| 3 | 技术支持 | 参加甲方组织的设备异常、事故分析，提出分析意见，具备技术监督告警条件，按《技术监督工作制度》要求及时向甲方发出技术监督一、二级告警通知单；针对甲方重大隐患、重大缺陷、重大技术监督告警事件，提出技术措施建议；审核甲方年度计划内容、审核甲方各监督专业定期试验项目、审核甲方A级检修技术监督的标准项目和非标项目； | 根据项目计划及现场需要 | 出具分析报告，提出相应的技术意见、措施 |  |
| 4 | 交流培训 | 召开本专业人员参加的技术监督、技术交流会；及时提供标准、规程的更新信息，并提供更新目录，并负责国家及行业新标准宣贯；提供信息月报、事故案例、简报等技术监督相关信息，实现技术监督信息共享；每年组织一次各专业人员培训班。 | 交流会、培训课每年至少组织一次； | 会议签到 | 信息完整 |

二、各专业技术监督内容

（一）绝缘监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绝缘 | 分析热电公司上报的绝缘监督季报，结合同类型设备故障情况提出针对性建议，并及时进行反馈。满足告警条件的及时发告警单。 | 1次/季 | 提交监督报告 |  |
|  | 绝缘 | 试验用仪器、仪表、标准表等有效使用期监督(电厂每半年提供一次所有高压试验仪器检验报告或结合现场检查) | 2次/年 | 核查电厂提供的检验报告，提出监督意见 |  |
|  | 绝缘 | 结合行业新技术、新规范、设备故障分析等，对绝缘监督人员进行有针对性培训，提高专业人员技术水平和故障防控能力。 | 1次/年 | 会议签到 |  |
|  | 绝缘 | 按DL/T 596 预试规程及属地电科院要求，监督热电公司监督设备预试情况(电厂每半年提供监督设备的预试报告或结合现场检查) | 2次/年 | 提交检查报告 |  |
|  | 绝缘 | 及时参加热电公司有关绝缘监督重大隐患、重大缺陷、重大技术监督告警事件技术措施的制定，并监督实施 | 必要时 | 提交分析报告 |  |
|  | 绝缘 | 变压器油糠醛含量测试 | 根据测试周期 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 绝缘 | 变压器压力释放阀、气体继电器校验 | B修 必要时 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 绝缘 | 绝缘子表面污秽物的等值盐密测试（甲方挂样、送检） | 根据测试周期 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 绝缘 | 指导绝缘爬距的调整 | 必要时 | 提交试验报告 | 现场 |
|  | 绝缘 | 试验用仪器、仪表、标准表等校验 | 依据测试周期，具体到实际设备 | 提交试验报告 | 送检 |

（二）电测监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电测 | 标准室标准检测装置检验(包括继保、高压试验设备) | 1次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 电测 | 仪表校验率、调前合格率监督 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 电测 | 标准室工作环境和工作场所检查 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 电测 | 电测量标准器具运行情况检查 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 电测 | 现场指示仪表和电量变送器校验报告抽查 | 2次/年 | 提交检查报告 |  |
|  | 电测 | 按国家和行业标准对电测技术监督进行归口管理，对电测专业的工作进行技术监督检查和评价 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 电测 | 指导开展电测仪表规范化工作，协助建立监督设施台帐，完善监督资料、档案管理工作。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 电测 | 参加电测计量有关的工程项目的设备配置及更新方案论证工作，同时提供最新的设备类型和参考方案。 | 必要时 |  |  |

（三）继电保护及安全自动装置监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 继电保护 | 参加继电保护配置方案及二次设备选型论证，对于新建或改造的继电保护及安全自动装置系统，参加项目调研、方案论证及调试指导等工作 | 必要时 | 提交监督报告 |  |
|  | 继电保护 | 对保护检验项目进行严格监督，检查保护校验报告，并出据检查评价意见。 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 继电保护 | 继电保护及安全自动装置系统误动、拒动、告警等异常情况的故障分析，并协助解决现场实际问题，提出分析报告，提出反措。 | 必要时 | 提交分析报告 |  |
|  | 继电保护 | 存档图纸与现场实际接线相符情况抽查 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 继电保护 | 继电保护定值与现场实际整定值情况抽查 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 继电保护 | 主保护及自动装置投入率、动作正确率、周期检验率实际指标监督检查 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 继电保护 | 继电保护专业培训 | 1次/年 |  |  |

（四） 励磁监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 励磁 | 励磁调节自动投入率、PSS投入率、励磁系统强行切除比监督 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 励磁 | 协助做好有关励磁系统设备的技改工作，包括设备选型、技术规范审查等方面，做好技术把关，监督励磁系统技改验收工作 | 必要时 | 提交监督报告 |  |
|  | 励磁 | 对励磁系统设备运行、大修或年检中遇到的技术问题，协助分析和解决 | 必要时 | 提交分析报告 |  |
|  | 励磁 | 存档图纸与现场实际接线相符情况抽查 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 励磁 | 励磁调节器装置逻辑参数设置校对、参数设置正确监督 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 励磁 | 励磁调节器内部整定参数科学性、准确性检查、指导 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 励磁 | 参与励磁系统事故调查及重要缺陷分析，提出反事故技术措施 | 必要时 | 提交分析报告 |  |
|  | 励磁 | 对励磁系统运行状况进行定期的抽查，如发现问题，提出改进意见。 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |

(五)节能监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能 | 监督、检查节能指标是否达到考核值，检查电厂是否进行设计值及同期值进行偏差分析工作，定期分析节能效果及存在的问题，提出改进建议和措施。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 节能 | 参与节能监督有关的重大设备的改进、生产调整、新型设备鉴定工作。 | 必要时 | 提交监督报告 |  |
|  | 节能 | 协助电厂采用新技术、新工艺，挖掘节能潜力，不断提高运行经济性。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 节能 | 指导和协作电厂开展热平衡。 | 必要时 | 提交监督报告 |  |
|  | 节能 | 当经济技术指标发生较大偏差时，协助原因分析、提出整改意见。 | 必要时 | 提交监督通报 |  |

- 环保监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保 | 组织甲方环保人员参加环保专业技术交流会 | 1次/年 | 会议签到 |  |
|  | 环保 | 对除尘系统、脱硫系统、脱硝系统、废水处理系统进行现场巡查监督，对运行异常情况（如pH异常等）进行分析并提出整改建议 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 环保 | 对实验室环保分析数据、分析方法进行监督，对异常数据进行分析并提出整改建议 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 环保 | 对雨水、总排口等废水排放口进行监督，抽测排水pH，对异常情况进行分析并提出整改建议 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 环保 | 检查和指导热电公司制定环保技术监督工作计划是否科学全面、执行标准是否准确和有效、环保技术监督档案（台账）是否建立健全 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 环保 | 脱硫/脱硝系统投用率、效率未达到环保要求，应进行分析并及时提出整改建议 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 环保 | 对环保设备发生的突发性事故及重大异常进行分析处理 | 异常时 | 提交分析报告 |  |
|  | 环保 | 对环保监督报表进行分析，发现重大异常及时反馈意见。 | 1次/季 | 提交监督报告 |  |

(七)金属监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金属 | 对机组蒸汽及受热面运行温度进行监督，检查报警极值是否符合相关标准要求，对运行温度异常情况（如超温或温度变化频繁等）进行分析并提出整改建议。 | 1次/季 | 提交监督报告 | 锅炉专业配合分析超温原因 |
|  | 金属 | 审核甲方A级检修金属技术监督检验检测项目，包括检验方法、检验数量、执行标准等是否合理。（甲方A修前两个月向电科院提交A修金属检验项目书） | A修前 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 备件验收或检验计划中的受监金属部件检验率100%，未达到100%，应进行分析并及时提出整改建议 | 1次/季 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 受监金属部件缺陷处理率100%，未达到100%，应进行分析并及时提出整改建议 | 1次/季 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 受监金属部件缺陷消除率≥98%，未达到98%，应进行分析并及时提出整改建议 | 1次/季 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 焊工受监焊口一次合格率≥95%，未达到95%，应进行分析并及时提出对策 | 1次/季 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 检查甲方对承担金属检验（试验）工作的技术服务单位资质和检验人员的资格审核情况；检查甲方金属检验（试验）工作监督情况；对各项金属检验（试验）报告进行审核。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 对失效或异常的金属部件进行失效分析。 | 异常时 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 参加受监金属部件异常、事故的调查，并提出处理意见，指导做好反措工作。 | 异常时 | 提交分析报告 |  |
|  | 金属 | 检查和指导甲方制定的金属技术监督工作计划、机炉外管道检查滚动计划及年度计划是否全面、执行标准是否准确、金属技术监督档案（台账）是否建立健全 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 检查支吊架检查记录（记录包括受监部件支吊架是否正常、受监管道是否振动、受监部件保温是否合格、膨胀指示器是否正常、钢结构是否正常等） | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 协助指导做好压力容器、压力管道的安全监察工作。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 协助指导做好受监金属材料的备品备件及焊接材料的管理工作。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 指导电厂进行焊工的管理工作。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 金属 | 为甲方提供技术培训管理支持，协助举办有关的专业技术培训工作。 | 1次/年 |  |  |

（八） 化学监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学 | 对现场出现的疑难技术问题协助分析并提供技术支持；为其他应急问题提供现场技术指导与服务。 | 必要时 | 现场查评 | 提交查评 报告 |
|  | 化学 | 对水汽、煤、油的监督情况进行检查评价，并提出合理建议和整改措施 | 2次/年 | 现场查评 | 提交查评 报告 |
|  | 化学 | 及时下发更新的国标、行业标准目录 | 有新标准颁布时 | 现场查评 | 提交查评 报告 |
|  | 化学 | 按照标准规定，参加机组凝汽器、锅炉等系统的化学清洗方案的审核。 | 必要时 | 现场查评 | 提交查评 报告 |
|  | 化学 | 对锅炉补给水处理系统进行监督检查，并体现在监督检查报告中。 | 1次/年 | 提交试验报告 | 现场检查 |
|  | 化学 | 机组水汽指标异常时的跟踪分析和汽水品质综合分析，对热力系统可能或已经出现的腐蚀结垢进行判断，并通过技术监督告警单、技术监督通报、工作联系单、传真、监督总结等方式提出解决措施。 | 2次/年 | 提交试验报告 | 现场检查 |
|  | 化学 | 监督在线化学仪表的选型、配备和计量确认工作，对在线化学仪表“三率”进行检查、评价，并体现在监督检查报告中。 | 2次/年 | 提交试验报告 | 现场检查 |
|  | 化学 | 每年进行机组凝结水精处理系统运行情况专项监督检查。针对运行方式、再生周期、除盐效果、隐患排查、技术改造等方面提出建议和意见，必要时提供技术方案。对凝结水精处理系统的检查评估应体现在监督检查报告中。 | 2次/年 | 提交试验报告 | 现场检查 |
|  | 化学 | 抽测燃煤的工业分析。 | 4次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 对燃煤的各煤种进行元素分析。当煤种发生较大变化时，随时送样 | 2次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 汽轮机油、抗燃油质量分析、 | 2次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 变压器油全分析及气体含量分析。 | 2次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 对除盐水箱、给水、主汽、凝结水、混床出口水阴阳离子分析，并交叉送样进行离子色谱分析。 | 1次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 原水水质全分析 | 2次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 大宗水处理材料（树脂、水处理药剂、水质稳定剂、酸、碱等）以及油品的验收、使用性能质量检测，出具报告 | 1次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 机组检修时，对汽轮机油、抗燃油颗粒度和水分进行分析 | 检修时 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 对水、汽、氢、煤、油各监督项目进行抽查，检查试验数据，分析试验数据异常的原因 | 1次/年 | 提交试验报告 | 送检 |
|  | 化学 | 对循环水进行全分析，对腐蚀结垢倾向进行评价。 | 2次/年 | 提交试验报告 | 送检 |

备注：树脂指的是运行中的树脂既旧树脂，新树脂一般由厂家提供验收报告；水处理药剂目前只开展工业酸、工业碱、聚合铝、氨水、联氨的检测。

（九）热工监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热工 | 热工计量标准转递：.对热电公司热工压力、温度、流量、转速的标准装置进行传递，并定期进行检验认证，出具报告 |  | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 监督检查主要热工检测参数抽检完成情况 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 对热工系统、设备抽查，并检查维护、检修记录。并对热工系统设备的备品、备件情况进行检查。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 检查检修阀门传动试验报告，对于发现的问题，提出整改意见和建议，并监督整改。 | A/B/C检修进行 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 机组顺控系统监督，审查试验大纲，检查试验报告。提交查评报告，对于发现的问题，提出整改意见和建议，并监督整改 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 机组保护系统监督，审查试验大纲，检查试验报告。检查试验报告。提交查评报告，对于发现的问题，提出整改意见和建议，并监督整改 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 监督检查模拟量控制系统的定期扰动试验完成情况、调节品质是否满足要求。提交查评报告，对于发现的问题，提出整改意见和建议，并监督整改 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 严格监督检修期间热工保护系统的通道传动试验，保证热工保护系统每一个通道的正确性及保护逻辑的准确性 | A、B、C检修进行 | 提交监督报告 |  |
|  | 热工 | 指导甲方做好对DCS系统运行和维护的技术监督工作，保证DCS系统在良好的状态下运行。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |

（十）电能质量监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能 | 结合同类型设备故障情况提出针对性建议，满足告警条件的及时发告警单。 | 异常时 | 发出告警单 |  |
| 2 | 电能 | 结合行业新技术、新规范、设备故障分析等，对电能监督人员进行有针对性培训，提高专业人员技术水平和故障防控能力 | 1次/年 |  |  |
| 3 | 电能 | 及时参加热电公司有关电能监督重大隐患、重大缺陷、重大技术监督告警事件技术措施的制定，并监督实施 | 必要时 | 提交分析报告 |  |
| 4 | 电能 | 对母线电压谐波测试情况进行监督 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |
| 5 | 电能 | 对谐波、负序、闪变情况进行监督 | 1次/年 | 提交监督报告 |  |

（十一）汽轮机监督

| 序号 | 监督专业 | 主要内容 | 周期 | 项目完成标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽机 | 协助建立汽机监督设施台帐，督促完善汽机监督资料、档案管理工作。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
| 2 | 汽机 | 检查汽轮机振动、调速系统、叶片等技术监测工作，及时指导问题的处理分析。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
| 3 | 汽机 | 每年至少一次对该专业技术监督工作的开展进行检查和指导，分析存在的问题，提出解决的方案或建议。 | 2次/年 | 提交监督报告 |  |
| 4 | 汽机 | 检查汽轮机运行、检修、技改等方面的实施情况，对上报相关缺陷进行审核。 | 必要时 | 提交审查报告 |  |
| 5 | 汽机 | 参加与汽机监测工作有关的重大事故分析，查明原因，制定反事故措施。 | 必要时 | 提交分析报告 |  |

# 备注：技术监督服务中涉及的送检项目将另行委托。

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字并加盖执业专用章）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日