福建省东南电化股份有限公司

柴油发电机组维修项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年9月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：报价单

附件四：表法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司柴油发电机组维修项目 项目进行国内公开比选。本项目控制价或最高限价详见参选报价单。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：柴油发电机组维修项目。

(二)项目内容：3台柴油发电机组维修项目。

主要技术规格及数量：详见附件技术规格书 。

工期、交货期或完工期：2019年9月 日到2020年9月 日

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司厂区内指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

- 参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位为有能力提供招标货物及服务的制造商或代理商，否则评标委员会将否决其所有投标；

3.参选单位应提供柴油发电机组维修资质有效证件；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年09月20日至

9月29日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系，并递交参选文件，逾期不予受理。

- 参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)： 2019年9月29日下午16时00分。

五、本自主比选采用参选单位需满足资质条件要求的前提下，综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：陈丹(商务)电话：0591-86552023

纪检监察室电话：0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年9月20日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)服务名称：福建省东南电化股份有限公司柴油发电机组维修项目。

(二)服务地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)服务规模：详见维修清单及附件技术规格书。

(四)服务方式：按实际工作量结算。

(五)比选范围：

1.服务概况：柴油发电机组维修项目。

2.服务范围：3台柴油发电机组维修项目。

3.工作内容：详见项目清单及技术规格书。

4.相关要求：/。

(六)服务质量：符合设计和国家现行行业服务有关标准、规范的合格标准。

(七)服务要求：从2019年9月 日到2020年9月 日。合同期限届满，乙方尚未完成的改造项目，仍应按照本合同约定履行。

(八)服务项目：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 卡特彼勒C175-16 | 台 | 1 | 维修所需要的人工费用及配件详见附件 |
| 2 | 柴油发电机组 | 卡特彼勒3508B | 台 | 2 |  |

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.参选单位为有能力提供招标货物及服务的制造商或代理商，否则评标委员会将否决其所有投标；

3.参选单位应提供柴油发电机组维修资质有效证件；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2019年9月29日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩）、营业执照、资质证书等。

②凡从事过柴油发电机维修保养，有较强专业实力，有良好服务业绩的证明并提供2016年—2018年不少于2个柴油发电机维修保养的相关业绩服务合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

1、评分规则：

本项目采用综合评选法，按商务技术部分和报价部分分别进行，比选人在评选时，会综合考虑以下因数：

①参选人的服务保障能力、生产能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑤投标人的资信等情况；

⑥2个柴油发电机维修保养的相关业绩服务证明。

1.1 初步评审

1.1.1资格审查

评标委员会将按照比选文件第二章第6点“参选人资格”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，评标委员会将否决其投标。

1.1.2 比选文件的符合性检查和响应性确定

1.1.2.1在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

1.1.2.2评标委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决投标条款。

1.2详细评审

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.2.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

1.2.3各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

1.参选人综合实力（满分20分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、近几年（2016年至2018年）柴油发电机维修保养的相关业绩服务，由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分20分）

参选人在相关类似业绩证明（如合同），其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分20分）。由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分60分）：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件三中的表1、表2的报价清单。如合格参选人的报价高于附件三中的表1、表2的最高限价将按废标处理。

表1、表2的报价部分得分分开计算，公式如下：

（1）表1报价部分得分： PF1=( F低1/ Fn1)×40

注：①PF1为参选价格得分。

②F低1为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（表1的总价）。

③Fn1为进入报价部分评分的各合格参选人的表1总报价。

④F低1、Fn1不涵盖表2的报价。

（2）表2报价部分得分：PF2=( F低2/ Fn2)×20

注：①PF2为参选价格得分。

②F低2为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（表2的总价）。

③Fn2为进入报价部分评分的各合格参选人的表2总报价。

④F低2、Fn2不涵盖表1的报价。

1.2.4评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一选候选人中选本项目。

1.2.5参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

1.2.6有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

1.2.7以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同

全厂柴油发电机组维护保养合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方维护保养项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

- 第一条   一般条款

1、工程概况

1.1工程名称：3台柴油发电机组维护保养

1.2工程地址：甲方公司

| 1.3合同期限：从 2019年9月 日 到 2020年9月 日。合同期限届满，乙方尚未完成的维护保养项目，仍应按照本合同约定履行。 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | C175-16 | 1 | 品牌：卡特彼勒 |
| 2 | 柴油发电机组 | 3508B | 2 | 品牌：卡特彼勒 |

2、主要标准、规程及规范检

国家规定的现行的施工质量和验收标准，具体如下：

柴油发电机组维保规程

本合同的主要内容为3台柴油发电机组维护保养，详细维护保养内容见下表。

保养内容：

1、机械运动部件

    - 检查气门间隙，根据其工况对其重新调整设定。

    - 用看、听、摸等感觉检查机组的机械运行情况，有无异常的振动及噪音。

    - 检查风扇皮带、水泵皮带及充电机皮带的松紧度。

2、润滑系统

（1）清洗曲轴箱排气过滤网。

（2）检查油底壳机油，根据实际需要更换机油。

（3）检查机油滤清器，根据实际需要更换。

    - 检查机油压力是否在正常的范围之内。

    - 检查机组有无异常的渗漏。

3、燃油系统

（1）检查、清洁柴油滤清器，根据需要更换，并对燃油系统排空。

（2）检查柴油油箱，并进行放水处理。

（3）检查油管有无破损、接头松紧度，燃油有无异常的渗漏。

（4）检查油水分离器，根据实际需要更换滤芯。

4、冷却系统

（1）清洗水箱，更换冷却液。

（2）更换水过滤器。

（3）检查水道有无异常的渗漏，水管老化情况，检查接头松紧度。

5、进排气系统

（1）检查、清洁空气滤清器,并视情况对其更换。

（2）检查涡轮增压器的油、气泄漏情况，叶轮转动是否灵活，有无异常声音。

（3）检查消音器及连接管是否腐蚀、损坏和泄漏。

6、电气系统

（1）检查、核对电气指标和各仪表指示是否正常。

（2）检查、测试电气控制和传感系统。

（3）检查、测试各报警装置是否正常。

（4）检查线路有无破皮及接头是否牢固。

（5）检查启动电池容量是否充足，电池接头是否牢固，处理氧化和酸化现象。

（6）检查充电器输出电压是否正常，能否正常充电，线路连接牢靠。

（7）检查电机轴承、加注黄油（含油轴承除外）。

- 图纸

3.1服务前甲方向乙方提供技术图纸一份，並根据现场实际情况进行技术交底。

3.2乙方未经甲方同意不得将图纸转给第三方，合同期限届满之日起十天内将图纸退还给甲方。

第二条   承包方式及结算办法：

3台柴油发电机组更换备件由乙方提供，具体价格根据以下维护清单中的备件单价及维护数量进行结算（含 %增值税）。3台柴油发电机组维护保养费用清单如下：

具体详见报价单

第三条   合同价款及支付

1、合同价款

1.1 所有维护保养项目执行福建省建设厅有关规定，维护保养工作量以现场实际服务的工作量计算，工作量需经甲方确认后方可作为结算依据。

1.2维护保养价为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、管理费及验费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运、试车配合等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

1.3税费：本次全厂柴油发电机组维护保养按  %增值税交纳。

1.4第1.2条约定费用项目之外的特殊项目费用由双方面议。

- 付款方式

乙方在完成3台柴油发电机组维护保养及监督运行正常并经甲方验收合格后一个月内，乙方提交结算资料给供甲方审核，甲方审核完成后，乙方根据合同约定及甲方要求，开具相关税项专用发票（ %），甲方收到乙方发票后30个工作日内向乙方支付该单项项目结算价款的90%，剩余10%作为工程质量保证金，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

3 、工期

柴油发电机组维护保养工期由甲方结合2020年大修项目的实际需求确定，乙方对此不持异议。

第四条 双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对维护保养项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调维护保养施工中的有关事项，并对乙方维护保养施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2 施工用水、电暂由甲方提供。甲方为乙方的维护保养服务提供配合，如设备断电及保护。

1.3进入现场：在不违反甲方有关规定的情况下，甲方应协助为乙方维保人员办理出入证。

1.4介绍情况：甲方有义务协助乙方了解维保对象的历史、现实状况，并在乙方的维保过程中给予配合。

1.5甲方管理：甲方应按甲方审定的操作规程，进行操作、填写运行记录并及时报告异常情况，不得误操作、随意填写运行记录或瞒报真实情况，乙方可以要求增加合理的运行数据记录。否则，若因上述原因所造成的损失，由甲方承担全部责任。

1.6设备的日常运行由甲方负责，当机组运行时发生故障报警、机组无法自动消除或发现有异常现象时，甲方需立即通知乙方，经乙方处理或认可后方可开机。

2、乙方工作

2.1 维护保养结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.3必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.4制定和优化质量保证体系，有效控制维护保养施工质量。

2.5乙方负责维护保养服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

2.6乙方负责维护保养服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.7乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.8安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.9施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.10 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

2.11乙方所提供的服务及范围均应按照原厂标准执行。

2.12为保证服务质量，乙方承诺中标后与原厂商签定该项目维护保养合同并提供相关证明文件，维护人员应为原厂家专业技术人员。

2.13维护保养工作必须在确保安全的前提下进行，否则由此造成的损失和责任由乙方全部承担。

2.14乙方要有固定的具有相关资质的维保人员与甲方进行交接，并提供法定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

2.15乙方每次执行维护保养任务时，必须持有致甲方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经甲方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经甲方确认的，视为无效维保，不计入考核和付款凭证。

2.16柴油发电机组维护保养所需的备件必须与原品牌、型号一致，并经甲方相关管理人员签字确认。乙方在标书中应明确提供维护保养所需的备件的品牌、型号及价格清单。

2.17乙方在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全问题，由此引发的损失及责任全部由乙方自行承担。
    2.18如乙方在接到甲方多次通知和催促后仍未能及时前来进行维护保养工作，或在维保过程中造成设备损伤且乙方无法自行修复的，甲方有权请第三方介入维保，由此引起的费用由乙方支付或在合同额中扣除。
    2.19乙方在施工过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。

2.20不得转包：在本合同履行期间，乙方不得以任何形式将合同所指的维保对象，转包给其它单位和个人维保。若乙方未经甲方同意，将本合同的维保对象转包给第三方来检修，甲方有权随时解除合同，并由乙方承担因此产生的一切损失。

2.21服从管理：合同开始履行，乙方应将其检修人员的名单书面通知甲方，并经甲方考核合格，乙方每次工作前应书面或当面通知甲方此次工作的起止时间。在本合同履行期间，乙方工作人员应遵守甲方的有关规定，乙方人员在工作期间仅限在机房及其它必经的场所活动，不得妨碍甲方生产的正常运行；如因乙方违约、遗漏或疏忽等导致损失或人身伤害，由乙方承担全部责任。

2.22禁止事项：在本合同履行期间，乙方人员不得以任何理由对维保对象设置限制正常运行的密码；严禁私自启动、拆卸机组任何设备、设施。如因乙方违约导致不良后果，由乙方承担全部责任。

2.23乙方应满足设备维保时间计划表。遇有突发设备故障乙方应在甲方指定24小时内到达现场，不在检修范围内，乙方报告甲方确认后及时进行抢修，抢修完毕增补维修合同。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1、应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2、应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3、操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4、应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5、应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6、应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7、严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8、进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9、装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10、应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

第五条 服务质量与验收

1、乙方严格按本合同约定提供维护保养服务，严格按维护验收标准组织维护保养及验收，维护保养质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

2、维护保养质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切维护保养费用，包含配件费用和人工费用等。

3、乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

4、因乙方未按合同约定标准提供维护保养服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

5、乙方负责对发电机组进行正常维护保养，甲方注明要求更换原装原厂配件应选用原装原厂配件。

6、乙方应按出厂时发电机铭牌标明的参数，不得随意更改，以免给甲方造成损失。

7、发电机维护保养完成后，甲方配合乙方进行运转测试及验收。

8、如涉及其到合同清单外的配件损及坏更换，由乙方报价，经甲方相关部门审核后再另行结算。

第六条  保修

1.乙方就其维护保养服务，提供壹年的保修服务，保修期自单项维护保养验收合格之日起计算。

2.乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保维护保养设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金5000元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

第七条 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2 .1 甲方未按照合同约定支付维护保养服务费的，按照银行同期同类贷款基准利率标准支付利息。

2．2 乙方提供的维护保养服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2．3 乙方违反维护保养规范、操作规范、技术要求等造成维护保养质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成维护保养工作的，每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用5%的违约金；逾期超过5日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求甲方赔偿损失。

2.5 乙方维护保养工作期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.6 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第八条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第九条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

签字页

甲方：（盖章)福建省东南电化股份有限公司    乙方：（盖章）

法定代表人或授权人：                      法定代表人或授权人：

所在地：                                   所在地：

邮编：                                     邮编：

传真：                                     传真：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

联系人：                                   联系人

年    月    日                         年   月   日

附件二  技术规格书

2019~2020年福建省东南电化股份有限公司

柴油发电机组维修、保养框架合同

技

术

规

格

书

福建省东南电化股份有限公司

2019年7月1日

柴油发电机组维修、保养技术条款

- 设备简况

柴油发电机组资料

品牌：卡特彼勒

数量：叁台

规格、型号彼勒：C175-16（CAT1751JWY1301154）、3508B(4GM00622)、3508B(1FZ02888)

额定功率：2400KW*1、800KW*2

二、技术标准、质量要求

1、按柴油发电机组检修规程、规范执行。

2、按照原厂数据进行检测。

3、如需要更换零配件应通知委托方后再取决，更换柴油发电机组所有零配件必须是卡特彼勒正牌产品。

4、柴油发电机组试验项目

经检查或修复后，应做空载试验及带载试验等。

5、整机试车并有机组维修记录资料及试验报告。

记录内容包括选用配件的名称、型号、数量、厂家等。乙方未提供实验合格证书和维修记录资料的，甲方有权拒绝验收，由乙方重新修理并提供上述材料，否则甲方不予支付维修费及不予验收入库。

三、 维修、保养内容及基本要求：

维修内容：

1、维修服务

（1）在委托方的发电机组出现突发故障需要协助处理时，提供应急故障抢修服务。

（2）受托方在接到委托方的应急服务需求时，工程技术人员必须在规定时限内赶到现场，以最快速度恢复设备工作。

（3）受托方工程技术人员需携维修工具并根据委托方技术人员所反映的故障现象备齐可能需要的备件前往故障现场。

（4）故障抢修应在确保安全的前提下尽快恢复设备工作，受托方不得无故拖延时间。

（5）受托方技术人员在接到委托方应急抢修通知赶到现场后，应在60分钟内初步判断出故障点，在90分钟内确保发电机组供电，如受托方判断为需要拆卸机体的故障，如烧瓦、机体破裂、气门故障等，必须及时告知委托方技术人员，确保委托方及时启动应急预案并安排应急发电机组供电。如果受托方无法在规定时限内判断出故障点并修复，由委托方通知相关设备厂家赶到现场处理解决的，所产生的费用如配件费、路费、人工费等由受托方全部承担。

2、必须对维保的每台机组建立设备机历表，记录在维保期内发生的维护保养及故障情况。

3、合同期内受托方应在福州地区设立维修中心，配备足量的技术人员，并设立24小时报障电话，实行7*24*365响应。报障电话因故变更应及时通知委托方项目联系人。

4、受托方在执行维护保养过程中如有发现设备存在故障或隐患，应如实告知委托方技术人员，由双方共同确认是否处理或更换问题配件，受托方应向委托方及时提供符合约定的报价单，经委托方审批确认后实施维修；受托方在故障修复后应及时向委托方反馈，并提供详细的故障处理和设备检测报告，同时应将故障详细情况填入设备机历表。故障维修单（附件五）需现场随工人员及设备使用单位/部门签字盖章，按期结算时一并提供。

5、受托方应根据代维发电机组的实际运行情况及运行时长，及时提出代维发电机组中修或大修建议，由委托方技术人员审核确定后报委托方公司审批后实施，大修项目见附件六。

6、维修服务产生的零配件费用由委托方承担，替换下来的故障板件归委托方所有，每次移交时双方需办理相关移交手续。受托方必须保证提供原厂家的合格正规备件并备有代维主要机型的常用备件。

保养内容：

1、机械运动部件

    - 检查气门间隙，根据其工况对其重新调整设定。

    - 用看、听、摸等感觉检查机组的机械运行情况，有无异常的振动及噪音。

    - 检查风扇皮带、水泵皮带及充电机皮带的松紧度。

2、润滑系统

（1）清洗曲轴箱排气过滤网。

（2）检查油底壳机油，根据实际需要更换机油。

（3）检查机油滤清器，根据实际需要更换。

    - 检查机油压力是否在正常的范围之内。

    - 检查机组有无异常的渗漏。

3、燃油系统

（1）检查、清洁柴油滤清器，根据需要更换，并对燃油系统排空。

（2）检查柴油油箱，并进行放水处理。

（3）检查油管有无破损、接头松紧度，燃油有无异常的渗漏。

（4）检查油水分离器，根据实际需要更换滤芯。

4、冷却系统

（1）清洗水箱，更换冷却液。

（2）更换水过滤器。

（3）检查水道有无异常的渗漏，水管老化情况，检查接头松紧度。

5、进排气系统

（1）检查、清洁空气滤清器,并视情况对其更换。

（2）检查涡轮增压器的油、气泄漏情况，叶轮转动是否灵活，有无异常声音。

（3）检查消音器及连接管是否腐蚀、损坏和泄漏。

6、电气系统

（1）检查、核对电气指标和各仪表指示是否正常。

（2）检查、测试电气控制和传感系统。

（3）检查、测试各报警装置是否正常。

（4）检查线路有无破皮及接头是否牢固。

（5）检查启动电池容量是否充足，电池接头是否牢固，处理氧化和酸化现象。

（6）检查充电器输出电压是否正常，能否正常充电，线路连接牢靠。

（7）检查电机轴承、加注黄油（含油轴承除外）。

基本要求：

1、受托方所提供的服务及范围均应按照原厂标准执行。

2、为保证服务质量，受托方承诺中标后与原厂商签定该项目维修、保养合同并提供相关证明文件，维护人员应为原厂家专业技术人员。

3、维保工作必须在确保安全的前提下进行，否则由此造成的损失和责任由受托方全部承担。

4、受托方要有固定的具有相关资质的维保人员与委托方进行交接，并提供法定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

5、受托方每次执行维保任务时，必须持有致委托方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经委托方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经委托方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

6、更换的配件必须与原品牌、型号一致，并经委托方相关管理人员签字确认。受托方在标书中应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单。若在应急抢修时受托方不能及时提供原厂零配件或进口配件、而由市面上一般配件代替，则该配件的技术指标必须符合相关标准，经委托方技术人员确认后方可使用。受托方提供的机油符合发电机组的要求并且质量有保证。

7、受托方在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全问题，由此引发的损失及责任全部由维保商自行承担。
    8、如受托方在接到委托方多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，委托方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由维保商支付或在合同额中扣除。
    9、受托方在施工过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。

10、在维修或保养完后，发电机组应能符合委托方维护规程的要求，运行可靠，供电稳定。

11、如果委托方的发电机组需要维修或保养，更换的零配件保修期限为一年或维修后机组运行达500小时（二者之一先到为限）。

12、每次维护后要向甲方提交巡检维护检测报告及工作小结，每六个月要向甲方提交工作总结、固定发电机组实际代维数量确认表、故障维修单，相关检测报告、确认表、维修单要经设备管理维护人员签字确认。

四、 验收方式

1、按第二条款内容进行验收。

五、 保修期限

乙方对维修或更换后的柴油发电机组配件保修为12个月。质保期为自甲方使用之日起12个月（以甲方确定的实际使用日期为准）。

乙方维修质量不合格，质保期内所修柴油发电机组出现二次损坏的，乙方必须进行免费修复。在质保期内，若因乙方维修质量不合格，致使甲方发生安全事故或给甲方造成财产损失、人身损害的，乙方应当承担赔偿责任，乙方不予赔偿的，甲方有权将本次维修金额从维修费中直接扣除。

（注：请各投标单位对以上条款一一进行应标。）

附件一

维修人工费用

| 序号 | 设备名称 | 机组型号 | 税率% | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 卡特彼勒C175-16 |  |  | 2400KW |
| 2 | 柴油发电机组 | 卡特彼勒3508B |  |  | 800KW |

附件二

常用配件报价详细表

| 通用耗材价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 税率% | 含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 水箱三防水 |  | 升 |  |  |  |
| 2 | 进口继电器 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 国产继电器 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 阀控启动电池 | 12V 200AH | 个 |  |  | 骆驼 |
| 5 | 24V外置充电器 | 固定发电机组（10A） | 个 |  |  | 品鼎 |

附件三

非常用配件报价详细表

| 序号 | 品 牌 | 配件名称 | 数量 | 税率% | 含税单价（元） | 配件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡特彼勒3508B | EMCPⅡ+系列控制器 | 1 |  |  | 原厂 | 34/35系列 |
| 2 |  | EMCP3系列控制器 | 1 |  |  | 原厂 | 34/35系列 |
| 3 |  | 控制器（告警模块） | 1 |  |  | 原厂 | 35系列 |
| 4 |  | 电喷控制板 | 1 |  |  | 原厂 | 34/35系列 |
| 5 |  | 执行器模块 | 1 |  |  | 原厂 | 调整转速的控制模块 |
| 6 |  | 启动马达（包括启动电磁开关） | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 7 |  | 启动电磁开关 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 8 |  | 节温器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 9 |  | 温度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 10 |  | 油压传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 11 |  | 速度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 12 |  | 正时传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 13 |  | 水箱 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 14 |  | 水泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 15 |  | 皮带 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 16 |  | 手动输油泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 17 |  | 卡特彼勒充电器 | 1 |  |  | 原厂 | 24V |
| 18 |  | 机组自带硅充电器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 19 |  | AVR板 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 20 |  | 通讯模块 | 1 |  |  | 原厂 | CCM |
| 21 | 卡特彼勒C175-16 | EMCP3.3系列控制器 | 1 |  |  | 原厂 | C系列 |
| 22 |  | 控制器（告警模块） | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 23 |  | 电喷控制板 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 24 |  | 执行器模块 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 25 |  | 启动马达（包括启动电磁开关） | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 26 |  | 启动电磁开关 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 27 |  | 节温器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 28 |  | 温度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 29 |  | 油压传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 30 |  | 速度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 31 |  | 正时传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 32 |  | 水箱 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 33 |  | 水泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 34 |  | 皮带 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 35 |  | 手动输油泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 36 |  | 卡特彼勒充电器 | 1 |  |  | 原厂 | 24V |
| 37 |  | 机组自带硅充电器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 38 |  | AVR板 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 39 |  | 通讯模块 | 1 |  |  | 原厂 | CCM |

附件四

保养所需配件清单及价格表

| 序号 | 机组型号 | 品 名 | 型 号 | 单位 | 数量 | 税率% | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C175-16 | 柴油滤清器（初级） | 316-9954 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 柴油滤清器（二级） | 1R0755 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 机油滤清器 | 249-2340 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  | 空气滤清器 | 269-7041 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 油水分离器 | PA1000FG | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | 机油 | 3E-9848 | 升 | 416 |  |  |  |  |
| 7 |  | 防冻防锈液 | C365-8397 | 升 | 1040 |  |  |  |  |
| 9 | 3508B | 柴油滤清器 | 1R0749 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 机油滤清器 | 1R0716 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 空气滤清器 | 8N6309 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 机油 | 3E-9848 | 升 | 208 |  |  |  |  |
| 14 |  | 防冻防锈液 | C365-8397 | 升 | 312 |  |  |  |  |
| 15 | 3508B | 柴油滤清器 | 1R0726 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 |  | 机油滤清器 | 1R0756 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 17 |  | 空气滤清器 | 8N6309 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 机油 | 3E-9848 | 升 | 208 |  |  |  |  |
| 20 |  | 防冻防锈液 | C365-8397 | 升 | 312 |  |  |  |  |
| 21 |  | 人工费用 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五

- 发电机组故障维修单

机组功率                            安装地点

造商名称                            机组型号

发动机名称                          发动机型号

代维编号

| 故障发现人: |  |  | 发生故障时间: |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障 现象 及原 因 |  |  |  |
| 接到故障时间: |  |  | 故障修复时间： |
| 故障处理人员: |  |  | 局方配合人员: |
| 处理 过程 及结 果 |  |  |  |
| 更换 配件 情况 |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |

验收人（签证盖章）：

年    月    日

附件六

固定发电机组大、中、小修项目

小修指发电机组运行达2000小时或发电机组缸垫、油封严重漏油。

中修指发电机组运行达3500-5000小时或需要更换喷油咀、活塞及严重冒黑烟时。

大修指发电机组运行达6000小时以上或发电机组严重拉缸、严重烧瓦时，维修准确时间按当时机况而定。

小修项目参见如下：

1、	油泵、油嘴总成的拆装维修；

2、	废气锅轮增压器的拆装维修；

3、	机油冷却散热器的拆装维修；

4、	启动马达及充电发电机的维修；

5、	油机进气门和排气门正时调整；

6、	油嘴喷油正时调整。

7、	一般电气部分的维修

以上每个单项属于小修项目。

中修项目参见如下：

1、发动机上部气缸盖的维修。

2、发动机与电球的分离，更换后连接电球端曲轴油封和分解前端齿轮盖板，检修前端齿轮盖板内部故障。

3、电球内部线路的检查，电球绕组整流线圈的检查及维修。

以上每个单项属于中修项目。

大修项目参见如下：

1、拆装缸盖，检查、修磨气门、气门座圈或更换气门、气门导管、气门座圈等；

2、拆装检测活塞及连杆，检查及更换活塞环、连杆轴承；

3、更换所有密封件；

4、检测曲轴，更换主轴承；

5、拆装检测喷油器；

6、拆装检查整机所有的轴承位；

7、机油泵、水泵、涡轮增压器拆解检查、更换、维修；

8、燃油高压泵的拆解及检修、调试；

9、检测缸体使用情况、电机的维修及更换；

10、整机组装、调试、试机；

11、提供一份报告。

附件三  参选报价单：

表1：保养配件所需清单及价格表（税率  %）

| 序号 | 机组型号 | 品 名 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价参选最高限价 | 总价参选最高限价 | 参选单价（含税） | 参选总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C175-16 | 柴油滤清器（初级） | 316-9954 | 个 | 3 | 730 | 2190 |  |  |
| 2 |  | 柴油滤清器（二级） | 1R0755 | 个 | 3 | 777 | 2331 |  |  |
| 3 |  | 机油滤清器 | 249-2340 | 个 | 6 | 662 | 3972 |  |  |
| 4 |  | 空气滤清器 | 269-7041 | 个 | 4 | 2532 | 10128 |  |  |
| 5 |  | 油水分离器 | PA1000FG | 个 | 3 | 925 | 2775 |  |  |
| 6 |  | 机油 | 3E-9848 | 升 | 832 | 42 | 34944 |  |  |
| 7 |  | 防冻防锈液 | C365-8397 | 升 | 1664 | 30 | 49920 |  |  |
| 8 | 3508B | 柴油滤清器 | 1R0749 | 个 | 1 | 370 | 370 |  |  |
| 9 |  | 柴油滤清器 | 1R0726 | 个 | 3 | 584 | 1752 |  |  |
| 10 |  | 机油滤清器 | 1R0716 | 个 | 2 | 380 | 760 |  |  |
| 11 |  | 机油滤清器 | 1R0756 | 个 | 5 | 380 | 1900 |  |  |
| 12 |  | 空气滤清器 | 8N6309 | 个 | 4 | 1169 | 4676 |  |  |
| 13 | C175-16 | 人工费用 | C175-16 | 台 | 1 | 9254 | 9254 |  |  |
| 14 | 3508B | 人工费用 | 3508B | 台 | 2 | 4871 | 9742 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  | 134714 | / |  |

注：以上保养清单所有零配件必须是卡特彼勒正牌产品，报价含（税率  %），参选报价高于参选最高限价视为无效报价。

表2：常用配件报价详细表（税率  %）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价参选最高限价 | 参选单价（含税） | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱三防水 | C365-8397 | 升 | 1 | 33 |  | 卡特彼勒 |  |
| 2 | 进口继电器 | 3916302 | 个 | 1 | 599 |  | 卡特彼勒 |  |
| 3 | 国产继电器 | C4988397 | 个 | 1 | 250 |  | 卡特彼勒 |  |
| 4 | 阀控启动电池 | 12V 200AH | 个 | 1 | 1800 |  | 骆驼 |  |
| 5 | 24V外置充电器 | 固定发电机组（10A） | 个 | 1 | 1600 |  | 品鼎 |  |

注：配件报价详细表含（税率  %），参选报价高于参选最高限价视为无效报价。

表3：非常用配件报价详细表

| 序号 | 品 牌 | 配件名称 | 数量 | 税率% | 含税单价（元） | 配件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡特彼勒3508B | EMCPⅡ+系列控制器 | 1 |  |  | 原厂 | 34/35系列 |
| 2 |  | EMCP3系列控制器 | 1 |  |  | 原厂 | 34/35系列 |
| 3 |  | 控制器（告警模块） | 1 |  |  | 原厂 | 35系列 |
| 4 |  | 电喷控制板 | 1 |  |  | 原厂 | 34/35系列 |
| 5 |  | 执行器模块 | 1 |  |  | 原厂 | 调整转速的控制模块 |
| 6 |  | 启动马达（包括启动电磁开关） | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 7 |  | 启动电磁开关 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 8 |  | 节温器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 9 |  | 温度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 10 |  | 油压传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 11 |  | 速度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 12 |  | 正时传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 13 |  | 水箱 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 14 |  | 水泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 15 |  | 皮带 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 16 |  | 手动输油泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 17 |  | 卡特彼勒充电器 | 1 |  |  | 原厂 | 24V |
| 18 |  | 机组自带硅充电器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 19 |  | AVR板 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 20 |  | 通讯模块 | 1 |  |  | 原厂 | CCM |
| 21 | 卡特彼勒C175-16 | EMCP3.3系列控制器 | 1 |  |  | 原厂 | C系列 |
| 22 |  | 控制器（告警模块） | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 23 |  | 电喷控制板 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 24 |  | 执行器模块 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 25 |  | 启动马达（包括启动电磁开关） | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 26 |  | 启动电磁开关 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 27 |  | 节温器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 28 |  | 温度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 29 |  | 油压传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 30 |  | 速度传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 31 |  | 正时传感器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 32 |  | 水箱 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 33 |  | 水泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 34 |  | 皮带 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 35 |  | 手动输油泵 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 36 |  | 卡特彼勒充电器 | 1 |  |  | 原厂 | 24V |
| 37 |  | 机组自带硅充电器 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 38 |  | AVR板 | 1 |  |  | 原厂 |  |
| 39 |  | 通讯模块 | 1 |  |  | 原厂 | CCM |

附件三  授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件四  承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日