## 大修项目表
总序号 | 项目编号 | 车间 | 工序 | 设备名称 | 位号 | 检修项目名称 | 主要内容或分项 | 检修性质 | 分析评估 | 主要材料 | 停车前准备 | 施工人数 | 预计工时 | 预估总工时(h) | 临时用电 | 吊车吨数 | 搭架 | 油漆保温 | 土建 | 预估材料费用 | 预估人工费用 | 合计费用 | 项目负责人 | 安全负责人 | 施工人数 | 协助单位 及人数 | 项目完成情况 | 备注
| 1 | 水气 | 原水 | 工业水泵 | P25001A-D | 出口阀门、单向阀 | 出口阀门、单向阀泄漏拆检 | 修缺 | 正常 | DN400阀门\DN400单向阀 | 要求停工业水 | [8 empty] | 43048 | 2700 | 45748 | 张立群 | 郑小槐 | 3 | 1
| 2 | 水气 | 原水 | 原水提升泵 |  | 管道碰头连接 | 原水提升泵管道连接碰头 | 技改 | 正常 | DN600管道、弯头、法兰 | 要求停工业水 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 张立群 | 郑小槐 | 5
| 3 | 水气 | 原水 | 工业水阀门 |  | 生活水到厂前区的总阀更换 | 更换 阀门 | 修缺 | 正常 | DN100阀门 | 要求停生活水 | [8 empty] | 368.8 | 600 | 968.8 | 张立群 | 郑小槐 | 2
| 4 | 水气 | 原水 | 工业水阀门 |  | 空压制氮门口阀门井检修 | 更换 阀门、膨胀节 | 修缺 | 正常 | DN150阀门 | 要求停工业水 | [8 empty] | 1315.2 | 900 | 2215.2 | 张立群 | 郑小槐 | 3
| 5 | 水气 | 原水 | 消防水管 |  | 厂前区的三个消防总阀更换 | 更换 阀门 | 修缺 | 正常 | DN150阀门 | 要求停消防水 | [8 empty] | 1315.2 | 1200 | 2515.2 | 张立群 | 郑小槐 | 3
| 6 | 水气 | TDI循环水 | 冷水泵 | P26001 | 出口阀门 | 出口阀门更换阀杆 | 修缺 | 正常 | DN1000阀杆 | 要求停循环水 | [8 empty] | 0 | 1800 | 1800 | 张立群 | 郑小槐 | 3
| 7 | 水气 | TDI循环水 | 冷水泵 | P26002A、D | 出口单项阀 | 单向阀检修更换零部件 | 修缺 | 正常 | DN1200阀杆、阀板、弹簧、密封圈 | 要求停循环水 | [8 empty] | 38757 | 1200 | 39957 | 张立群 | 郑小槐 | 2
| 8 | 水气 | TDI循环水 |  |  | 盘滤总阀更换 | 更换 阀门 | 修缺 | 正常 | DN400阀门 | 要求停循环水 | [8 empty] | 13166 | 900 | 14066 | 张立群 | 郑小槐 | 3
| 9 | 水气 | TDI循环水 | 冷水泵 | P26002A-D | 进出口阀门加装排放阀门 | 加装阀门 | 修缺 | 正常 | DN50阀门、法兰、管道、螺栓、垫片 | 要求停循环水 | [8 empty] | 3468 | 1800 | 5268 | 张立群 | 郑小槐 | 3
| 10 | 水气 | 循环水 | 循环水泵 | P73101A、B、C | 循环水泵单向阀 | 循环水泵单向阀泄漏拆检 | 修缺 | 正常 | DN800单向阀 | 要求停循环水 | [8 empty] | 97167 | 2700 | 99867 | 张立群 | 郑小槐 | 3
| 11 | 水气 | 空压制氮 |  |  | 仪表气后缓冲罐泄漏，更换垫片 | 更换垫片 | 修缺 | 正常 | 螺栓、垫片 | 要求停仪表气 | [8 empty] | 370 | 900 | 1270 | 刘开晖 | 郑小槐 | 3
| 12 | 水气 | 空压制氮 |  |  | 外管至罐区的阀门 |  | 修缺 | 正常 | 阀门、螺栓、垫片 | 要求停气 | [8 empty] | 1964 | 5600 | 7564 | 刘开晖 | 郑小槐 | 4
| 13 | 水气 | 空压制氮 |  |  | 仪表气、压缩气互通 |  | 修缺 | 正常 | DN150法兰、阀门、螺栓、垫片 | 要求停气 | [8 empty] | 0 | 1200 | 1200 | 刘开晖 | 郑小槐 | 3
| 14 | 水气 | 空压制氮 |  |  | 四台离心机仪表气管增加短节 |  | 修缺 | 正常 | DN25阀门、法兰、螺栓、垫片 | 要求停仪表气 | [8 empty] | 1500 |  | 1500 | 刘开晖 | 郑小槐 | 3
| 15 | 水气 | 空压制氮 |  |  | 四台离心机冷却水总管阀门更换 |  | 修缺 | 正常 | DN300阀门、法兰、螺栓、垫片 | 要求停工业水 | [8 empty] | 10500 |  | 10500 | 刘开晖 | 郑小槐 | 3
| 16 | 水气 | 空压制氮 | 冷干机 |  | 检修 | 检查设备、更换必须的零配件 | 修缺 | 正常 | 零配件由检修单位负责 | 要求停气 | [8 empty] | 1600 | 5600 | 7200 | 刘开晖 | 郑小槐 | 2
| 17 | 水气 | 污水处理 | 外排管道 |  | 更换阀门及部分管道 | 阀门及部分管道更换 | 修缺 | 正常 | DN500玻璃钢管道、DN500阀门、法兰、螺栓、垫片 | 要求停排放污水 | [8 empty] | 24520 | 1200 | 25720 | 曾子雄 | 郑小槐 | 4
| 18 | 水气 | 污水处理 |  |  | 红、黄水管道及阀门更换 | 管道及阀门更换 | 修缺 | 正常 | DN100管道、DN100阀门、法兰、螺栓、垫片 | 要求停红、黄水 |  |  |  | 有 | 25吨 | 6处 | 有 |  | 5512 | 1200 | 6712 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 19 | 水气 | 污水处理 | 芬钝池 | V803池 | 芬钝曝气管空气阀门更换 | 空气阀门更换 | 修缺 | 正常 | DN100阀门、法兰、螺栓、垫片 | 要求停气 | [8 empty] | 12281 | 1800 | 14081 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 20 | 水气 | 污水处理 | 杂集水收集池 | V604池 | V604池曝气管空气阀门更换 | 空气阀门更换 | 修缺 | 正常 | DN80阀门、法兰、螺栓、垫片 | 要求停气 | [8 empty] | 17990 | 1200 | 19190 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 21 | 水气 | 污水处理 | 氢化废水泵 | P101 | 氢化废水管道更换 | 氢化废水管道更换 | 修缺 | 正常 | DN50管道、100阀门、法兰、螺栓、垫片 | 停车 | [8 empty] | 814 | 1600 | 2414 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 22 | 水气 | 污水处理 |  | V204池 | 池子泄漏修补 | 池子修补 | 修缺 | 正常 |  | 停车 | [7 empty] | 土建 | 500 | 800 | 1300 | 曾子雄 | 郑小槐 | 2
| 23 | 水气 | 污水处理 | 水解酸化池 | V504池 | 水解酸化池出水管阀门更换，流量计清堵 | 更换蝶阀 | 修缺 | 正常 | DN 350蝶阀 | 停车 | [8 empty] | 2240 | 1200 | 3440 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 24 | 水气 | 污水处理 | 新芬钝池 | V806 | 新芬钝池到二沉池管道清堵 | 清堵 | 修缺 | 正常 | 清堵 | 停车 | [8 empty] | 0 | 1200 | 1200 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 25 | 水气 | 污水处理 | 微电解池 | V802 | 开口槽检修 | 开口槽加固 | 修缺 | 正常 | 加固、清除杂物 | 停车 | [8 empty] | 1200 | 1800 | 3000 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 26 | 水气 | 污水处理 |  |  | 仪表气源管道更换 | 管道更换 | 修缺 | 正常 | DN50管道、DN50阀门 | 要求停气 | [5 empty] | 搭架 |  |  | 20600 | 1800 | 22400 | 曾子雄 | 郑小槐 | 3
| 27 | 水气 | 污水处理 | 生化调节池 | V503 | 清池 | 清淤泥、转运 | 修缺 | 正常 | 外包劳务 | 停车 |  |  |  |  | 25吨 |  |  |  | 劳务外包 |  | #VALUE! | 曾子雄 | 郑小槐 | 8
| 28 | 水气 | 原水 | 全厂水表井 |  | 阀门更换 | 水表井阀门、短接更换 | 修缺 | 正常 | DN50/DN100/DN150闸阀、膨胀节、螺栓、垫片 | 停车 | [8 empty] | 63028 | 1800 | 64828 | 张立群 | 郑小槐 | 4
| 29 | 水气 | 污水处理 | 排放池 | V606 | 池子内漏修补 | 池子修补 | 修缺 | 正常 |  | 停车 | [7 empty] | 土建 | 800 | 1200 | 2000 | 曾子雄 | 郑小槐 | 2
| 30 | 水气 | 污水处理 | 末混沉淀池、二沉池 | V507/V506 | 刮泥机运动轨道破损修补 | 水泥池面修补 | 修缺 | 正常 |  | 停车 | [7 empty] | 土建 | 2600 | 2800 | 5400 | 曾子雄 | 郑小槐 | 2
72228
综合以上各个分项，水汽车间2020年大修检修工种及人员主要是：电焊工5人，气割工3人，检修工12人（如果压缩时间人员适当增加），泥水工3人及劳务外包工12人。

## 材料分项表
2020年大修材料汇总
序号 | 工序 | 设备名称 | 检修项目名称 | 检修内容 | 物料编码 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 到货情况 | 备注
1 | 原水 | 工业水泵 | 出口阀门、单向阀 | 出口阀门、单向阀泄漏拆检 | 1801066004 | 暗杆闸阀 | DN400 | Z45T-10 | 4 | 个
[5 empty] | 1825990102 | O型密封圈 | DN400 | JD745X-10 | 4 | 件
[5 empty] | 1825990105 | 弹簧 | DN400 | JD745X-10 | 4 | 件
[5 empty] | 1825990101 | 阀杆 | DN400 | JD745X-10 | 4 | 件
[5 empty] | 1825990103 | 阀瓣 | DN400 | JD745X-10 | 4 | 件
[5 empty] | 2113061231 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN400 |  | 16 | 片
[5 empty] | 2001115996 | 双头螺栓 |  | M22×100\35CrMoA\GB/T901 | 128 | 件
[5 empty] | 2005020545 | 六角螺母 |  | M22\30CrMoA\GB/T6170 | 256 | 件
2 | 原水 | 原水提升泵 | 管道碰头连接 | 原水提升泵管道连接碰头
3 | 原水 | 工业水阀门 | 生活水到厂前区的总阀更换 | 更换 阀门 | 1801066007 | 暗杆闸阀 | DN100 | Z45T-10 | 1 | 个
[5 empty] | 2113060891 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN100 |  | 2 | 片
[5 empty] | 2001111394 | 双头螺栓 |  | M16×75\35CrMoA\GB/T901 | 16 | 件
[5 empty] | 2005023312 | 螺母 | M16 | 30CrMo | 32 | 个
4 | 原水 | 工业水阀门 | 空压制氮门口阀门井检修 | 更换 阀门、膨胀节 | 0801066006 | 暗杆闸阀 | DN150 | Z45T-10 | 2 | 个
[5 empty] | 2001111394 | 双头螺栓 |  | M16×75\35CrMoA\GB/T901 | 64 | 件
[5 empty] | 2005023312 | 螺母 | M16 | 30CrMo | 128 | 个
[5 empty] | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN150 |  | 8 | 片
5 | 原水 | 消防水管 | 厂前区的三个消防总阀更换 | 更换 阀门 | 0801066006 | 暗杆闸阀 | DN150 | Z45T-10 | 2 | 个
[5 empty] | 2001111394 | 双头螺栓 |  | M16×75\35CrMoA\GB/T901 | 64 | 件
[5 empty] | 2005023312 | 螺母 | M16 | 30CrMo | 128 | 个
[5 empty] | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN150 |  | 8 | 片
6 | TDI循环水 | 冷水泵 | 出口阀门 | 出口阀门更换阀杆
7 | TDI循环水 | 冷水泵 | 出口单项阀 | 单向阀检修更换零部件 | 1825991093 | 阀瓣 |  | JD745X-10-1000 | 3 | 件
[5 empty] | 1825991094 | 弹簧 |  | JD745X-10-1000 | 3 | 件
[5 empty] | 1825991095 | 密封圈 |  | JD745X-10-1000 | 3 | 件
[5 empty] | 1825991097 | 阀杆 |  | JD745X-10-1000 | 3 | 件
8 | TDI循环水 |  | 盘滤总阀更换 | 更换 阀门 | 1801066004 | 暗杆闸阀 | DN400 | Z45T-10 | 4 | 个
[5 empty] | 2113061231 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN400 |  | 2 | 片
[5 empty] | 2001115996 | 双头螺栓 |  | M22×100\35CrMoA\GB/T901 | 32 | 件
[5 empty] | 2005020545 | 六角螺母 |  | M22\30CrMoA\GB/T6170 | 64 | 件
9 | TDI循环水 | 冷水泵 | 进出口阀门加装排放阀门 | 加装阀门 | 1807044643 | 球阀 |  | Q41F-16P\DN50\GB12237 | 4 | 台
[5 empty] | 1901020021 | 不锈钢法兰 |  | DN50\PN1.6 | 8 | 片
[5 empty] | 0141021519 | 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 304 | 3 | 米
[5 empty] | 1909020010 | 不锈钢弯头 |  | φ57×3.5 | 20 | 个
10 | 烧碱循环水 | 循环水泵 | 循环水泵单向阀 | 循环水泵单向阀泄漏拆检 | 1825991098 | 弹簧 |  | JD745X-10-800 | 1 | 件
[5 empty] | 1825991100 | 活塞 |  | JD745X-10-800 | 1 | 件
[5 empty] | 1825991101 | 阀杆 |  | JD745X-10-800 | 1 | 件
[5 empty] | 1825991102 | O型密封圈 |  | JD745X-10-800 | 1 | 件
[5 empty] | 1825991103 | 阀瓣 |  | JD745X-10-800 | 1 | 件
11 | 空压制氮 |  | 仪表气后缓冲罐泄漏，更换垫片 | 更换垫片 | 2113061205 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN450 |  | 1 | 片
[5 empty] | 2113060874 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN500 |  | 1 | 片
[5 empty] | 2001112207 | 双头螺栓 |  | M20×140\35CrMoA\GB/T901 | 36 | 件
[5 empty] | 2005020422 | 六角螺母 |  | M20\35CrMoA\HG20634 | 72 | 件
12 | 空压制氮 |  | 外管至罐区的阀门 |  | 1801045005 | 闸阀 | PN20 DN50 | Z1F01Cc | 2 | 台
[5 empty] | 1801045156 | 闸阀 | PN50 DN50 | Z3F01Cc | 1 | 台
[5 empty] | 2001110553 | 双头螺栓 |  | M20×120\35CrMoA\HG20634 | 16 | 件
[5 empty] | 2001110653 | 双头螺栓 |  | M16×110\35CrMoA\GB/T900 | 8 | 件
[5 empty] | 2113060876 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN50 |  | 4 | 片
[5 empty] | 2113061000 | 聚四氟乙烯垫片 | PN50 DN50 |  | 2 | 片
13 | 空压制氮 |  | 仪表气、压缩气互通
14 | 空压制氮 |  | 四台离心机仪表气管增加短节 |  | 0141021452 | 无缝钢管 | Φ21.3×2.9 \304 |  | 30 | 米
[5 empty] | 1899999345 | 不锈钢丝扣球阀 |  | DN15 PN16 | 10 | 件
15 | 空压制氮 |  | 四台离心机冷却水总管阀门更换 |  | 1801040981 | 闸阀 |  | Z45H-16C\DN300\GB12234 | 2 | 台
[5 empty] | 1801040437 | 闸阀 |  | Z45H-16C\DN150\GB12234 | 2 | 台
[5 empty] | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN150 |  | 4 | 片
[5 empty] | 2113060895 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN300 |  | 4 | 片
[5 empty] | 2001112226 | 双头螺栓 |  | M20×100\35CrMoA\GB/T901 | 128 | 件
[5 empty] | 2005020422 | 六角螺母 |  | M20\35CrMoA\HG20634 | 0 | 件
16 | 空压制氮 | 冷干机 | 检修 | 检查设备、更换必须的零配件
17 | 污水处理 | 外排管道 | 更换阀门及部分管道 | 阀门及部分管道更换 | 331020112 | FRP管道 | DN500 |  | 12 | 米
[5 empty] | 1919990040 | 橡胶补偿器 | DN500 | KJRT PN10 | 1 | 个
[5 empty] | 1801025182 | 闸阀 | DN500 | Z45H-10C | 1 | 个
[5 empty] | 2001134411 | 双头螺栓 |  | M22×110\30CrMoA\GB/T901 | 80 | 件
[5 empty] | 2005020545 | 六角螺母 |  | M22\30CrMoA\GB/T6170 | 160 | 件
[5 empty] | 2113060874 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN500 |  | 4 | 片
18 | 污水处理 |  | 红、黄水管道及阀门更换 | 管道及阀门更换 | 1807060522 | 衬氟球阀 |  | Q41F46-10C DN80 | 4 | 只
[5 empty] | 2001021466 | 不锈钢螺栓 | 16×75 |  | 128 | 个
[5 empty] | 2005990005 | 不锈钢螺母 | M16 |  | 256 | 件
[5 empty] | 2113060890 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN80 |  | 8 | 片
19 | 污水处理 | 芬钝池 | 芬钝曝气管空气阀门更换 | 空气阀门更换 | 1803060353 | 截止阀 |  | J41H-10C\DN100\GB12235 | 4 | 个
[5 empty] | 2001111394 | 双头螺栓 |  | M16×75\35CrMoA\GB/T901 | 64 | 件
[5 empty] | 2005023312 | 螺母 | M16 | 30CrMo | 128 | 个
[5 empty] | 2113060891 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN100 |  | 8 | 片
20 | 污水处理 | 杂集水收集池 | V604池曝气管空气阀门更换 | 空气阀门更换 | 1813061552 | 蝶阀 |  | D371X-10C\DN200\GB12238 | 8 | 台
[5 empty] | 1813060977 | 蝶阀 |  | D371X-10C\DN150\GB12238 | 12 | 台
[5 empty] | 1813060108 | 蝶阀 |  | D71X-10C\DN150\GB12238 | 8 | 台
[5 empty] | 1813061340 | 蝶阀 |  | D71X-10C\DN100\GB12238 | 4 | 台
[5 empty] | 1813060506 | 蝶阀 |  | D71X-10C\DN80\GB12238 | 8 | 台
[5 empty] | 2001110662 | 双头螺栓 |  | M16×130\35CrMoA\GB/T901 | 64 | 件
[5 empty] | 2001110764 | 双头螺栓 |  | M18×150\35CrMoA\GB/T901 | 96 | 件
[5 empty] | 2001112401 | 双头螺栓 |  | M20×180\35CrMoA\GB/T901 | 64 | 件
[5 empty] | 2113060866 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN50 |  | 50 | 片
[5 empty] | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN150 |  | 24 | 片
[5 empty] | 2113060893 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN200 |  | 16 | 片
[5 empty] | 2113060891 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN100 |  | 8 | 片
[5 empty] | 2113060890 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN80 |  | 16 | 片
21 | 污水处理 | 氢化废水泵 | 氢化废水管道更换 | 氢化废水管道更换 | 141021519 | 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 304 | 8 | 米
[5 empty] | 1909037766 | 90°弯头（L） | DN50 Sch40/BW/20 |  | 2 | 个
22 | 污水处理 |  | 池子泄漏修补 | 池子修补
23 | 污水处理 | 水解酸化池 | 水解酸化池出水管阀门更换，流量计清堵 | 更换蝶阀 | 1813061018 | 蝶阀 |  | D371X-10C\DN350\GB12238 | 0 | 个
[5 empty] | 2001112401 | 双头螺栓 |  | M20×180\35CrMoA\GB/T901 | 18 | 个
[5 empty] | 2005023315 | 螺母 | M18 | 30CrMo | 144 | 个
[5 empty] | 2001114663 | 双头螺栓 |  | M20×100\35CrMoA\GB/T899 | 36 | 个
[5 empty] | 2113060896 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN350 |  | 2 | 个
[5 empty] | 2113061203 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN300 |  | 2 | 个
24 | 污水处理 | 新芬钝池 | 新芬钝池到二沉池管道清堵 | 清堵
25 | 污水处理 | 微电解池 | 开口槽检修 | 开口槽加固
26 | 污水处理 |  | 仪表气源管道更换 | 管道更换 | 1801045005 | 闸阀 | PN20 DN50 | Z1F01Cc | 1 | 台
[5 empty] | 141021519 | 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 304 | 200 | 米
27 | 污水处理 | 生化调节池 | 清池 | 清淤泥、转运
28 | 原水、循环水 |  | 阀门更换 | 水表井阀门、短接更换 | 2113061367 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10,DN50 |  | 8 | 片
[5 empty] | 2113061363 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10,DN100 |  | 8 | 片
[5 empty] | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN150 |  | 4 | 片
[5 empty] | 1919991176 | 膨胀节 | DN100 |  | 8 | 件
[5 empty] | 1919991174 | 膨胀节 | DN150 |  | 4 | 件
[5 empty] | 1919991146 | 衬氟膨胀节 | DN50 |  | 8 | 台
[5 empty] | 2001021466 | 不锈钢螺栓 | 16×75 |  | 256 | 个
[5 empty] | 2005990005 | 不锈钢螺母 | M16 |  | 600 | 件
[5 empty] | 801066006 | 暗杆闸阀 | DN150 | Z45T-10 | 2 | 个
[5 empty] | 1801066007 | 暗杆闸阀 | DN100 | Z45T-10 | 4 | 个
[5 empty] | 1801068008 | 闸阀 | DN50 | Z45T-10 | 4 | 个

## 材料汇总表
2020年系统停车大检修材料表
序号 | 物料编码 | 存货名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 采购情况 | 备注
1 | 1801040437 | 闸阀 | Z45H-16C\DN150\GB12234 |  | 台 | 2
2 | 1803040120 | 截止阀 | J41F46-16\DN50\GB12235 |  | 个 | 2
3 | 1803040145 | 截止阀 | J41H-16C\DN50\GB12235 |  | 个 | 2
4 | 1807044643 | 球阀 | Q41F-16P\DN50\GB12237 |  | 台 | 4
5 | 1807044592 | 球阀 | Q41F46-16C\DN50\GB12237 |  | 台 | 6
6 | 1807044476 | 球阀 | Q41F46-16C\DN80\GB12237 |  | 台 | 6
7 | 1807044472 | 球阀 | Q41F46-16C\DN100\GB12237 |  | 台 | 4
8 | 1807045728 | 球阀 | Q41H-16C\DN25\GB12237 |  | 台 | 6
9 | 1807045730 | 球阀 | Q41H-16C\DN40\GB12237 |  | 台 | 15
10 | 1807044168 | 球阀 | Q41H-16C\DN32\GB12237 |  | 台 | 4
11 | 1813060506 | 蝶阀 | D71X-10C\DN80\GB12238 |  | 台 | 10
12 | 1813061340 | 蝶阀 | D71X-10C\DN100\GB12238 |  | 台 | 10
13 | 1813060108 | 蝶阀 | D71X-10C\DN150\GB12238 |  | 台 | 10
14 | 1813060977 | 蝶阀 | D371X-10C\DN150\GB12238 |  | 台 | 12
15 | 1813061552 | 蝶阀 | D371X-10C\DN200\GB12238 |  | 台 | 8
16 | 1813061562 | 蝶阀 | D371X-10C\DN300\GB12238 |  | 台 | 3
17 | 1801040981 | 闸阀 | Z45H-16C\DN300\GB12234 |  | 台 | 2
18 | 1813061018 | 蝶阀 | D371X-10C\DN350\GB12238 |  | 台 | 2
19 | 1899999345 | 不锈钢丝扣球阀 | DN15 PN16 |  | 件 | 20
20 | 137020007 | 无缝钢管 | Φ108×4\20#\GB8163 |  | 吨 | 0.5
21 | 137021329 | 无缝钢管 | Φ89×4.5\20#\GB8163 |  | 吨 | 0.5
22 | 137021627 | 无缝钢管 | Φ57×3.5\20#\GB8163 |  | 吨 | 0.3
23 | 137020732 | 无缝钢管 | Φ33.4×3\20#\GB8163 |  | 吨 | 0.15
24 | 141021519 | 无缝钢管 | 304 | Φ57*3.5 | 米 | 220
25 | 1913020066 | 无缝三通 | DN100×40×5/4\GB12459B\20# |  | 件 | 5
26 | 1913028684 | 等径三通 | 20# | DN100*100 | 个 | 10
27 | 1913028685 | 等径三通 | 20# | DN80*80 | 个 | 10
28 | 1913028687 | 等径三通 | 20# | DN50*50 | 个 | 20
29 | 2001111993 | 双头螺栓 | M14×65\35CrMoA\GB/T901 |  | 件 | 600 |  | 8.8级、全螺纹
30 | 2001021422 | 六角螺栓 |  | M16×75 | 个 | 600 |  | 8.8级、全螺纹
31 | 2001113179 | 双头螺栓 | M16×100\35CrMoA\GB/T901 |  | 件 | 300 |  | 8.8级、全螺纹
32 | 1801045005 | 闸阀 | Z1F01Cc | PN20 DN50 | 台 | 3
33 | 2001110662 | 双头螺栓 | M16×130\35CrMoA\GB/T901 |  | 件 | 300
34 | 2001021466 | 不锈钢螺栓 |  | 16×75 | 个 | 600 |  | 8.8级、全螺纹、304
35 | 2001110764 | 双头螺栓 | M18×150\35CrMoA\GB/T901 |  | 件 | 300 |  | 8.8级、全螺纹
36 | 2001114663 | 双头螺栓 | M20×100\35CrMoA\GB/T899 |  | 件 | 500 |  | 8.8级、全螺纹
37 | 2001134411 | 双头螺栓 | M22×110\30CrMoA\GB/T901 |  | 件 | 300 |  | 8.8级、全螺纹
38 | 2113061205 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN10 DN450 | 片 | 10
39 | 2113061231 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN10 DN400 | 片 | 20
40 | 2113060874 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN10 DN500 | 片 | 8
41 | 2113061203 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN10 DN300 | 片 | 10
42 | 2113060866 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN16 DN50 | 片 | 100
43 | 1801045156 | 闸阀 | Z3F01Cc | PN50 DN50 | 台 | 2
44 | 2113060889 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN16 DN65 | 片 | 50
45 | 2113060890 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN16 DN80 | 片 | 50
46 | 2113060891 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN16 DN100 | 片 | 100
47 | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN16 DN150 | 片 | 50
48 | 2113060893 | 聚四氟乙烯垫片 |  | PN16 DN200 | 片 | 30
49 | 2113080956 | 氯丁橡胶垫片 |  | PN16 DN50 | 片 | 100
50 | 2113080950 | 氯丁橡胶垫片 |  | PN16 DN80 | 片 | 50
51 | 2113080951 | 氯丁橡胶垫片 |  | PN16 DN100 | 片 | 50
52 | 2113080954 | 氯丁橡胶垫片 |  | PN16 DN150 | 片 | 50
53 | 1001040003 | 氯丁橡胶板 | δ=3mm |  | 平方米 | 2
54 | 1901021452 | 带颈对焊法兰 |  | DN40,PN1.6，RF，20#，B型，HG20592 | 片 | 30
55 | 1907161493 | 无缝同心大小头 | DN80×40×4.5/4.5\GB12459B\20# |  | 件 | 10
56 | 2001025342 | 六角螺栓 |  | M8*50，材质不锈钢304，GB/T5781 | 个 | 500 |  | 8.8级、全螺纹
57 | 0801066006 | 暗杆闸阀 | DN150 | Z45T-10 | 个 | 6
58 | 1801066007 | 暗杆闸阀 | Z45T-10 | DN100 | 个 | 12
59 | 2005020320 | 六角螺母 | M8\304\GB/T6170 |  | 件 | 500
60 | 1003200006 | CPVC管 | DN50\PN1.6 |  | 米 | 80
61 | 1801066008 | 暗杆闸阀 | Z45T-10 | DN80 | 个 | 4
62 | 1801068008 | 闸阀 | Z45T-10 | DN50 | 个 | 12
63 | 1803060353 | 截止阀 | J41H-10C\DN100\GB12235 |  | 个 | 4
64 | 1803040356 | 截止阀 | J41H-16C\DN80 |  | 个 | 2
65 | 1803040121 | 截止阀 | J41F46-16\DN80\GB12235 |  | 个 | 2
66 | 2005023312 | 螺母 | M16 | 30CrMo | 个 | 600
67 | 2005023315 | 螺母 | M18 | 30CrMo | 个 | 300
68 | 2005990005 | 不锈钢螺母 | M16 |  | 件 | 856 |  | 304
69 | 1801025182 | 闸阀 | DN500 | Z45H-10C | 个 | 1 | 已到货
70 | 1919990040 | 橡胶补偿器 | DN500 | KJRT PN10 | 个 | 1 | 是
71 | 0331020112 | FRP管道 | DN500 |  | 米 | 12 | 是
72 | 1801066004 | 暗杆闸阀 | DN400 | Z45T-10 | 个 | 8 | 是
73 | 2719220006 | 多功能水泵控制阀 | ZJD745X-10 | DN800，PN1.0MPa | 个 | 3 | 是
74 | 1825990101 | 阀杆 | DN400 | JD745X-10 | 件 | 4
75 | 1825990102 | O型密封圈 | DN400 | JD745X-10 | 件 | 4
76 | 1825990103 | 阀瓣 | DN400 | JD745X-10 | 件 | 4
77 | 1825990105 | 弹簧 | DN400 | JD745X-10 | 件 | 4
78 | 1825991093 | 阀瓣 |  | JD745X-10-1000 | 件 | 3
79 | 1825991094 | 弹簧 |  | JD745X-10-1000 | 件 | 3
80 | 1825991095 | 密封圈 |  | JD745X-10-1000 | 件 | 3
81 | 1825991097 | 阀杆 |  | JD745X-10-1000 | 件 | 3
注：表中（1-68）项为标准件材料，无特殊要求，不需技术协议，由设备部统一采购；（69-81）项由车间采购。

## 主要项目施工进度 (hidden)
工序 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | [12 empty] | 负责人
序号 | 日期 施工内容 | 时长（天） | 6月 | [8 empty] | 7月 | [7 empty] | 备注
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 主要项目检修方案 (hidden)
工序 | 61A/61B | 项目编号 | 22/129 | 负责人 | 张志敏/李子峰
项目名称 | 高剪切反应器更换机械密封；更换轴承；清理腔体及喷嘴；清理机封罐
1.1 检修原因
高剪切反应器自开车运行三年以来，还未进行一次彻底的大修和清理。为了保证高剪切反应器的稳定运行，利用大修的机会，对高剪切反应器进行彻底的大修和清理，内容包括清理腔体、一二三级动静转子、机封罐；更换内外机械密封及全套密封O型圈；更换轴承。
1.2 检修准备
1.2.1 检修人员准备
| 工种 | 数量 | 备注
| 熟练的钳工 | 4名 | 需要钳工熟悉高剪切反应器的结构，参与过高剪切反应器的检修
| 熟练的管工 | 3名
1.2.2 工具准备
| 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
| 扭矩扳手 | 100-600NM | 1件
| 扭矩扳手 | 10-100NM | 1件
| 套筒 | 55mm | 1件
| 套筒 | 36mm | 1件
| 内六角套筒 | 12mm | 1件
| 内六角套筒 | 10mm | 1件
| 内六角套筒 | 8mm | 1件
| 清理工具 | 专用工具 | 1套
| 铜棒 |  | 1把
| 轴固定杆 | 专用工具 | 1件
| 轴承加热器 | 专用工具 | 1件
| 轴承拉玛 | 专用工具 | 1套
| 活动扳手 | 12" | 2把
| 双头梅花扳手 | 24-27 | 2把
| 双头梅花扳手 | 30-32 | 2把
| 大锤 |  | 1把
| 小锤 |  | 1把
1.2.3 备件准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1599999140 | 联轴器星形垫 | (高剪切) |  | 件 | 2
1599999141 | 轴封 | 30(高剪切) |  | 件 | 2
1599999142 | 轴封 | 31(高剪切) |  | 件 | 2
2101060139 | 机械密封修复 | AQK-GG |  | 件 | 2
2101060141 | 机械密封修复 | QQK-GG |  | 件 | 2
1599999145 | 球轴承 | 26(高剪切) |  | 件 | 2
1599999146 | 球轴承 | 27(高剪切) |  | 件 | 2
1607000026 | O型圈 | 158.12*5.34 （FPM） |  | 件 | 2 | 37
1607000028 | O型圈 | 354.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 12 | 38
1607000029 | O型圈 | 215.5*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 39
1607000031 | O型圈 | 227.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 40
1607000030 | O型圈 | 170.82*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 41
1607000024 | O型圈 | 145.6*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 42
1607000027 | O型圈 | 85.09*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 43
1607000025 | O型圈 | 82.14*3.53（FFPM） |  | 件 | 12 | 44
1.2.4 系统检修前准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1701140120 | 轴承 | 24128/C3 | SKF | 件 | 4
2105025171 | O型圈 | ID 228.19 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025172 | O型圈 | ID 29.51 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 8
2105025174 | O型圈 | ID 329.79 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025173 | O型圈 | ID 291.47 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 2