福建省东南电化股份有限公司

2020年热电厂直流系统及UPS检验项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年11月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2020年热电厂直流系统及UPS检验项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.拥有完整的自有设备及技术人员，作业人员必须具备国家能源局或安监部门颁发的专业资格证书（高压电工证、继保电工证），并提供自有设备清单（厂牌型号、技术指标等）；

3.投标方具备2家及以上发电企业的直流系统及UPS的检修专项业绩，并提供合同原件的扫描件作为证明材料。

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年11月27日至12月6日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2019 年12月6日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话： 0591-86552036

传    真： 0591-86552333

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年11月27日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司2020年热电厂直流系统及UPS检验项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：技术服务。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)服务期限：2020年2月20日 至2020年3月5日（暂定）。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2..拥有完整的自有设备及技术人员，作业人员必须具备国家能源局或安监部门颁发的专业资格证书（高压电工证、继保电工证），并提供自有设备清单（厂牌型号、技术指标等）；

3.投标方具备2家及以上发电企业的直流系统及UPS的检修专项业绩，并提供合同原件的扫描件作为证明材料。

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2019年12月6   日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2013年—2018年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分20分

报价部分评分           满分80分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分20分）

1.参选人综合实力（满分8分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2016年至2018年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-8分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分12分）

根据参选人提供的相关类似技术服务业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-12分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分12分）

B.报价部分（满分80分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率6%)：人民币12万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×80

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

2020年热电厂直流系统及UPS检验项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2019年11月

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条  签约方

甲方（委托方）：福建省东南电化股份有限公司

乙方（受托方）：

第二条  合同性质

本合同属于： 技术服务合同

第三条  签约时间地点

本合同由上述签约方于  2019 年     月      日在        签订。

第四条  项目名称（用简明规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题）：

2020年热电厂直流系统及UPS检验项目

- 服务内容及要求

详见《技术规范书》

第六条  计划安排

乙方在合同签字生效后，立即开展相关技术服务工作。具体开始时间以甲方通知为准。

第七条  技术培训

无

第八条  保密要求

8．1 双方有责任对合同的技术文件保密，双方不得单独向第三方转让、泄露本合同的最终结果。

8．2 保密期限：5年

第九条  验收标准和方法

技术监督服务执行的主要依据包括但不限于以下标准和导则：

DL/T724—2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

闽电调【2010】1070号《福建省电力有限公司蓄电池检验规程》

《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程》

《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程》

《福建省电力有限公司蓄电池巡检仪检验规程》

YD/T1970.4—2009（工信部） UPS维护规程；

电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程(JJG124-2005)；

频率表检定规程(JJG603-2006)；

DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备；

YDT 1095-2008 通信用不间断电源（UPS）；

福建省电力有限公司电测仪表技术监督实施细则(2011年修订稿)；

DLT 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程；

相关制造厂家产品说明书：

直流屏设备制造厂家产品说明书

荷贝克蓄电池制造厂家产品说明书

深圳正昌－UPS装置技术说明书

深圳正昌－UPS装置使用说明书

第十条  费用及支付方式

11．1  本合同服务费用总额（合同额）为人民币       元整（￥       元）。

11．2  支付：

乙方按照合同要求完成全部的检验试验工作后，出具正式的检验试验报告，并经甲方签字确认验收后，甲方一次性支付乙方合同全部服务费用（乙方先开具相应增值税专用发票，税率6%）。

第十二条  违约责任

按《合同法》执行。

第十三条  合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

第十四条  争议解决方式

14．1 签约各方因履行合同发生争议，应协商解决；

14．2 协商解决补充，签约方同意采用以下第（2）种方式解决纠纷：

（1）申请有管辖权的仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

第十五条  合同生效

本合同一式 6 份，经双方签字盖章后生效，到 合同完成时 止。

签字页

甲方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：建设银行福建省分行营业部

帐       号 ：35001002406050008558

通讯地址：福清市江阴工业集中区

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：

帐       号 ：

通讯地址：

年  月  日

附录：技术规范书

技术规范书

1、总则：

1.1本技术规范仅适用于福建省东南电化股份有限公司热电厂主厂房直流系统、蓄电池组设备及#1、#2机组UPS系统设备的调试、检验、修理、验收及后续技术服务等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和有关最新工业标准的产品及其相应服务。

1.3投标方应执行本技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标、投标双方共同商定。

1.4 合同签订后15天内检验队伍进场，对直流系统、蓄电池组设备及#1、#2机组UPS系统设备进行试验工作并按本技术规范要求，投标方应提供检验、试验、调试、试运方案及验收运行和维护等计划清单给招标方，由招标方确认。

1.5 投标方必须确保检验的安全性及可靠性并在设备运行后六个月内，仍然提供相应的技术指导及服务。

1.6 本技术规范作为合同的附件，需双方确认后方具有同等的法律效力。

2、本技术规范所依据标准及其他要求：

2.1 规范及标准

DL/T724—2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

闽电调【2010】1070号《福建省电力有限公司蓄电池检验规程》

《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程》

《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程》

《福建省电力有限公司蓄电池巡检仪检验规程》

YD/T1970.4—2009（工信部） UPS维护规程；

电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程(JJG124-2005)；

频率表检定规程(JJG603-2006)；

DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备；

YDT 1095-2008 通信用不间断电源（UPS）；

福建省电力有限公司电测仪表技术监督实施细则(2011年修订稿)；

DLT 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程；

相关制造厂家产品说明书：

直流屏设备制造厂家产品说明书

荷贝克蓄电池制造厂家产品说明书

深圳正昌－UPS装置技术说明书

深圳正昌－UPS装置使用说明书

2.2 其他要求：

2.2.1 要求投标方具备2家及以上发电企业的直流系统及UPS的检修专项业绩，并提供合同原件的扫描件作为证明材料。

- 福建省东南电化股份有限公司热电厂直流系统检修、检验

3.1 蓄电池组概况

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220V I段蓄电池组 | 荷贝克 12 OPzS 1200 | 2V,1200AH | 104个 |
| 2 | 220V II段蓄电池组 | 荷贝克 12 OPzS 1200 | 2V,1200AH | 104个 |

3.2 直流系统装置设备概况

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注/生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机组220V直流系统 I段 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 充电屏 | 充电模块12个 | 台 | 2 | 浙江三辰 |
|  |  | 监控装置1 | 套 |  |  |
|  |  | 绝缘监控装置1 | 套 |  |  |
|  |  | 电池巡检仪 | 套 |  |  |
| 2 | 联络屏 |  | 台 | 1 | 浙江三辰 |
| 3 | 馈线屏 |  | 台 | 2 | 浙江三辰 |
| 4 | 分屏 |  | 台 | 1 | 浙江三辰 |
| 二 | 机组220V直流系统Ⅱ段 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 充电屏 | 充电模块12个 | 台 | 2 | 浙江三辰 |
|  |  | 监控装置1 | 套 |  |  |
|  |  | 绝缘监控装置1 | 套 |  |  |
|  |  | 电池巡检仪 | 套 |  |  |
| 2 | 联络屏 |  | 台 | 1 | 浙江三辰 |
| 3 | 馈线屏 |  | 台 | 2 | 浙江三辰 |
| 4 | 分屏 |  | 台 | 1 | 浙江三辰 |
| 三 | 机组直流逆变系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 逆变屏 | 逆变模块4个 | 台 | 1 | 浙江三辰 |
| 2 | 馈线屏 |  | 台 | 1 | 浙江三辰 |

3.3 UPS系统装置设备概况

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机柜 | GTSI-120K | 2个 | 深圳正昌时代 |
| 2 | UPS旁路柜 |  | 1个 | 深圳正昌时代 |
| 3 | UPS配电柜 |  | 2个 | 深圳正昌时代 |

说明；2台主机并机运行。

4、工作内容及要求：

4.1蓄电池检验

4.1.1按照DL/T724—2000  《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》、闽电调【2010】1070号《福建省电力有限公司蓄电池检验规程》等规定对所述设备进行部分检验工作，具体检验项目及要求见附表一。

4.1.2蓄电池外观及运行环境检查及清扫工作；对于极柱存有“爬酸爬碱”或接触面氧化腐蚀的电池，应该进行去腐打磨等表面处理，使金属表面充分良好接触；对液位下降的电池补充电解液，使之符合运行要求；对绝缘下降的电池进行检查处理，使之符合要求。

4.1.3试验方负责蓄电池组的核对性充放电试验。所有蓄电池按直流10小时放电率电流放电，达到额定容量80%的放电深度，电压下降最快的电池降至1.8V。达到放电深度后，由试验方按照均流—均压—浮充的方式，负责对蓄电池组进行充电。

4.1.4在电池组放电期间，试验方每壹小时必须测量并记录整体及单体电池的端电压、温度、电流；必须测量并记录单体电池的内阻、电池间的连接条电压降。充电时应密切监视充电电压、电流、电池温度等的变化，若出现电流或“温升”大幅波动，应立即终止充电。待检查明原因并消除隐患后再予启动充电。

4.1.5对检测出的电池参数进行状态分析及趋势判断，若电池参数出现偏差，应进行适当的调整（如活化处理），尽量使电池的参数优化。

4.2 直流系统装置设备检验

4.2.1按照闽电调【2010】1070号文《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程》；《福建省电力有限公司直流绝缘监察装置检验规程》；《福建省电力有限公司蓄电池巡检仪检验规程》规程要求对上述设备进行部分检验。

4.2.2具体检验项目及要求见附表二。因本厂直流系统已投运数年，充电装置的性能检验按单元系统进行检验（模块并机运行检验）。为避免对现有设备带来不必要的影响，拟不进行输入交流电源的调压作业。

4.1.3为真实地反映设备运行的状况及充电装置所有模块并机运行的状况，按照20%、50%、100%三种工况，测量对应装置的稳流精度、稳压精度及纹波系数，记录相关波形，以及对设备的影响进行分析。

4.1.4若现场条件许可，应对模块的并机均流性能进行检验及调整，使之符合规程要求。

4.1.5 对相应盘柜及直流充电模块清扫检查，改善设备的运行状况。

4.1.6直流测控装置主要检查其各项功能工作是否正常，包括蓄电池管理功能、充电模块的控制、系统报警、通讯、显示等；检查定值设置及工作是否正确；对直流系统与中控DCS的远传通讯及监控信号进行核对校验。

4.1.7 对盘柜显示仪表及变送器进行校验并附报告。

4.1.8绝缘监测装置选线功能检查限于已停机运行的负载回路以及备用回路，以检验装置的监测及报警功能是否正常。对工作不正常的装置进行调整；对设置不合理的参数进行优化处理。

4.1.9对于测量显示偏差超标的巡检仪，应进行调整，使之符合规程要求。

4.3逆变系统设备检验

4.3.1具体检验项目及要求见附表三。

4.3.2对逆变模块主要电路板、部件、柜体等进行外观检查，用吸尘器、毛刷等器具清除各部灰尘，必要时用无水酒精或专用清洗剂清洗。

4.3.3检查所有盘柜接线（含直流进出线及接地线）有无过热现象，必要时进行更换，并紧固所有螺栓。

4.3.4检查所有插件是否牢固，接触良好；对插件触点的氧化、污染进行处理。

4.3.5电容是逆变运行中的易损、易耗件，应进行检测，必要时进行更换：内容包括直流电容和逆变器滤波交流电容。对于滤波电容器除检查是否有漏液，“冒顶”和膨胀等外，由以上情况应立即更换；同时应作电容的耐压和容量测试。

4.3.6 对盘柜显示仪表及变送器进行校验并附报告。

4.3.7模拟各种保护动作，检查信号显示系统及报警回路有无误动和拒动

4.3.8按直流电源—旁路电源的顺序进行切换试验并回切，观察其功能是否正常并计算、分析切换时间及对负载的影响。

4.3.9检查电源开关、控制开关触点有无烧伤、过热现象；检查电源开关、控制开关动作是否灵活。

4.3.10风扇运行中的易损、易耗件，应定期检查更换，重点检查风扇的转速及噪声，以及控制方式工作是否正常。异常时应予更换。

4.4 UPS系统装置设备检验

4.4.1具体检验项目及要求见附表四。因本厂UPS系统已投运，UPS装置的性能检验应按分柜系统进行检验，为避免对其它专业检修进度的影响，负荷柜的部分检验需带电作业，应做好相应的预防事故措施和技术方案，并监督贯彻与实施。

4.4.2对UPS主要电路板、部件、柜体等进行外观检查，用吸尘器、毛刷等器具清除各部灰尘，必要时用无水酒精或专用清洗剂清洗。

4.4.3检查所有盘柜接线（含直流进出线及接地线）有无过热现象，必要时进行更换，并紧固所有螺栓。

4.4.4检查所有插件是否牢固，接触良好；对插件触点的氧化、污染进行处理。

4.4.5电容是UPS运行中的易损、易耗件，应进行检测，必要时进行更换：内容包括直流电容和逆变器滤波交流电容。对于滤波电容器除检查是否有漏液，“冒顶”和膨胀等外，由以上情况应立即更换；同时应作电容的耐压和容量测试。

4.4.6 对盘柜显示仪表及变送器进行校验并附报告。

4.4.7模拟各种保护动作，检查信号显示系统及报警回路有无误动和拒动，并与中控DCS的远传信号进行核对校验；

4.4.8按主电源—直流电源—旁路电源的顺序进行切换试验并回切，观察其功能是否正常并计算、分析切换时间及对负载的影响。

4.4.9测试UPS输入及输出的电压及电流谐波失真度，比较交流输入电源和UPS输出电压、电流的波形失真度及谐波成分，分析UPS输出的电源质量及负载工作状况。

4.4.10检查UPS输出的“锁相”跟踪功能，即对旁路电源和UPS输出电源的波形、幅值、相角差、频率进行分析对比，看其是否符合同期要求。

4.4.11检查电源开关、控制开关触点有无烧伤、过热现象；检查电源开关、控制开关动作是否灵活。

4.4.12风扇UPS运行中的易损、易耗件，应定期检查更换，重点检查风扇的转速及噪声，以及控制方式工作是否正常。异常时应予更换。

5、其他工作要求

5.1试验方工作人员应严格执行热电厂的各项管理制度，并对本方检修试验人员的安全生产负有全责，如由于检修试验人员未遵守热电厂的安全管理制度造成热电厂损失的，由检修试验方负全责。

5.2检修试验方按照热电厂提供的检修时间计划表制定相应的详细的检修试验方案及计划时间安排，并严格按照时间计划工作。检修试验方工作人员应保证按照工作范围表格内时间要求完成工作，如由于电池活化等改善电池工况的工作需要，工期可由热电厂与检修试验方根据实际情况协商确定。

5.3机组检修时间：_2020.2.20-2020.3.10（暂定）；

实际检修时间以通知时间为准，检修试验方在报价时应充分考虑此因素。中标后因检修时间调整而引起的费用增加不予调增费用。

5.4 检修试验方应根据现场实际情况合理安排检修试验人员。整个检修试验期间，相关区域的作业面只要有作业，检修试验方必须指定专人负责现场安全文明监督，加强现场安全文明作业管控。

6、报告

6.1检验试验方在所有工作结束后，三天内必须提供一份完整的现场参数测量记录原件给热电厂；

6.2检验试验方在所有工作结束后，一周内向热电厂提供正式的检验试验报告纸质版及电子版；

6.3每套装置须编写独立检验试验报告，检验试验报告内容须包含各装置的检查、试验、处理情况并对存在的问题提出相应的措施或建议；

6.4检验试验报告清单如下：

6.4.1  220V I段蓄电池组检修试验报告；

6.4.2  220V Ⅱ段蓄电池组检修试验报告；

6.4.3  机组220V直流系统 I段检修试验报告；

6.4.4  机组220V直流系统 I段检修试验报告；

6.4.5  机组直流逆变系统检修试验报告；

6.4.6  #1UPS系统检修试验报告；

6.4.6  #2UPS系统检修试验报告。

6.4.7  检修试验报告在正式出版前，须提交热电厂确认后方可正式出版。

6、验收

6.1 由检修试验方根据热电厂的检修要求制定现场检修验收文件，认真执行三级检验制度，层层把关，责任到位，现场记录清楚、准确、完整。

6.2 热电厂在收到检修试验方提交的经、热电厂确认的正式检修试验报告后，方可验收。

7、其他

7.1如因检修试验方未严格按照工艺执行导致设备性能损坏或降低，检修试验方需要提供相应技术解决方案，并无偿再次进行相应的提高性能的工作。

7.2 以上未尽事宜，由热电厂与检修试验方双方协商解决。

附表一：蓄电池检验项目及要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 蓄电池组检修 | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| 1 | 电池运行环境检查 | 检查电池室温度、湿度、通风散热等 |
| 2 | 电池外观检查及清扫 | 1、检查电池的连接是否牢靠、合理，并进行处理；2、检查、处理电池外观的积尘、氧化腐蚀、爬酸爬碱等，对氧化腐蚀较严重的电池，应进行表面打磨处理并涂抹导电膏，外表面涂凡士林等进行保护 |
| 3 | 电池反措要求检查 |  |
| 4 | 电池电压（浮充及开路）检查 | 含浮充电压、开路电压、内阻、连接条电阻、温度等，并进行比对、状态分析及趋势判断。 |
| 5 | 电池内阻检查 |  |
| 6 | 蓄电池核对性放电试验 | 按100%的深度、单体1.8V止。 |
| 7 | 落后电池的活化处理 | - 调整电压及电流参数，对落后电池进行1个或数个循环的充放电，使电池运行参数得到改善，容量有所恢复； - 数量约按总电池数量的10%计算。 |

附表二：直流系统装置设备检验项目及要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 直流充电装置性能检验 | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| 1 | 铭牌参数 |  |
| 2 | 外观及接线检查 |  |
| 3 | 绝缘检查 |  |
| 4 | 装置上电检查 |  |
| 5 | 浮充及均充电压调节范围检查 |  |
| 6 | 表计测量功能检查 |  |
| 7 | 稳流、稳压精度及纹波系数测试 | 出具实时的波形抓拍记录及分析报告 |
| 8 | 高频开关电源模块并机均流试验 | 对均流平衡度不合格的进行调整。 |
| 9 | 限流及限压特性试验 | 对参数进行检查及调整 |
| 10 | 直流母线连续供电试验 | 需提供母线连续供电试验的波形图 |
| 11 | 监控装置控制程序试验 |  |
| 12 | 监控装置各项功能检查 | 需提供交流电源切换试验的波形图 |
| 13 | 充电装置反措检查 |  |
| 14 | 与DCS系统接口检查 |  |
| 三 | 绝缘监测装置性能试验 | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| 1 | 铭牌参数 |  |
| 2 | 外观及接线检查 |  |
| 3 | 绝缘检查 |  |
| 4 | 装置上电检查 |  |
| 5 | 绝缘监测及接地选线装置检查 |  |
| 6 | 与DCS系统接口检查 |  |
| 四 | 巡检仪装置性能试验 | 执行闽电调[2010]1070号文 |
| 1 | 铭牌参数 |  |
| 2 | 外观及接线检查 |  |
| 3 | 绝缘检查 |  |
| 4 | 装置上电检查 |  |
| 5 | 巡检仪采样及报警检查 |  |
| 6 | 装置功能检查 |  |

附表三：逆变系统设备检验项目及要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 逆变系统检修 | 执行《DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备》 |
| 1 | 清扫装置 | 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全 |
| 2 | 检查所有接线 | 所有接线应无过热，元件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀 |
| 3 | 检查清扫插件 | 所有插件应清洁，无损伤；插件上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象；功能参数符合说明书要求； |
| 4 | 校验所有表计、变送器 | 应符合相关校验规程 |
| 5 | 检查主回路元件 | 主电路中的各部件应无损伤和过热，电子元件应无脱焊。 |
| 6 | 检查电容 | 根据设备的情况进行更换（滤波电容的建议工作年限一般为5年）。 |
| 7 | 检查风扇及风道 | 根据设备的情况进行更换 |
| 8 | 检修电源开关、控制开关 | 所有开关应完好无损且动作灵活、可靠 |
| 9 | 检查保护回路 | 保护回路中的元器件应无损伤，继电器的整定值准确 |
| 10 | 检查各信号显示系统、报警回路及保护动作是否正确 | 信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警，相关保护动作应正确无误。 |
| 11 | 输入、输出电压误差、波形、相位差、频率检测 | 符合规程要求 |
| 12 | 切换功能试验及切换时间的检测 | 切换稳定、可靠，切换时间（掉电时间）小于5ms。 |
| 13 | 测试输入、输出电压、电流谐波失真度及输入、输出电能质量（谐波）分析 |  |

附表四：UPS系统装置设备检验项目及要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | UPS检修 | 执行《DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备》 |
| 1 | 清扫UPS装置 | 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全 |
| 2 | 检查所有接线 | 所有接线应无过热，元件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀 |
| 3 | 检查清扫插件 | 所有插件应清洁，无损伤；插件上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象；功能参数符合说明书要求； |
| 4 | 校验所有表计、变送器 | 应符合相关校验规程由有相关资质人员进行校验，并出具详细报告。 |
| 5 | 检查主回路元件 | 主电路中的各部件应无损伤和过热，电子元件应无脱焊。 |
| 6 | 检查UPS电容 | 根据设备的情况进行更换（滤波电容的建议工作年限一般为5年）。 |
| 7 | 检查UPS风扇及风道 | 根据设备的情况进行更换 |
| 8 | 检修电源开关、控制开关 | 所有开关应完好无损且动作灵活、可靠 |
| 9 | 检查保护回路 | 保护回路中的元器件应无损伤，继电器的整定值准确 |
| 10 | 检查各信号显示系统、报警回路及保护动作是否正确 | 信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警，相关保护动作应正确无误。 |
| 11 | 输入、输出电压误差、波形、相位差、频率检测 | 符合规程要求 |
| 12 | UPS切换功能试验及切换时间的检测 | 切换稳定、可靠，切换时间（掉电时间）小于5ms。 |
| 13 | 测试输入、输出电压、电流谐波失真度及UPS输入、输出电能质量（谐波）分析 | 波形失真度≦5%，UPS应对交流电源有明显的改善作用。 |
| 14 | 整流器稳压精度、纹波系数测试 | 纹波系数应在1%内（相控整流器） |
| 15 | UPS同步跟踪等各项功能测试 | 符合规程要求 |

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日