福建省东南电化股份有限公司

热电厂预防性试验及继电保护校验项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年1月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电厂预防性试验及继电保护校验项目进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.投标方需具备承装（修、试）电力设施许可证承试类二级及以上资质；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年2月18日至2月27日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年2月27日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话： 0591-86552036

传    真： 0591-86552333

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年2月18日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司热电厂预防性试验及继电保护校验项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：技术服务。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)服务期限：2020年2月20日 至2020年3月5日（暂定）。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.投标方需具备承装（修、试）电力设施许可证承试类二级及以上资质；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2020年2月27日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2015年—2019年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分20分

报价部分评分           满分80分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分20分）

1.参选人综合实力（满分8分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2017年至2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-8分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分12分）

根据参选人提供的相关类似技术服务业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-12分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分12分）

B.报价部分（满分80分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率6%)：人民币45万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×80

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

热电厂预防性试验及继电保护校验项目

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年1月

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条  签约方

甲方（委托方）：福建省东南电化股份有限公司

乙方（受托方）：

第二条  合同性质

本合同属于： 技术服务合同

第三条  签约时间地点

本合同由上述签约方于  2020 年     月      日在        签订。

第四条  项目名称（用简明规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题）：

热电厂预防性试验及继电保护校验项目

- 服务内容及要求

详见《技术规范书》

第六条  计划安排

乙方在合同签字生效后，立即开展相关技术服务工作。具体开始时间以甲方通知为准。

第七条  技术培训

无

第八条  保密要求

8．1 双方有责任对合同的技术文件保密，双方不得单独向第三方转让、泄露本合同的最终结果。

8．2 保密期限：5年

第九条  验收标准和方法

乙方应依照相关国家、行业标准提供用于本工程的合格设备、材料及组织施工。以下所列仅为完成本工程所需的基本标准及规范，如在施工中需引用其他标准或规范，则该标准或规范同样是乙方施工所遵循的依据，若当技术标准、规范、工程图等出现矛盾时，除特别规定外，其余依照要求高的规范执行，并及时通知甲方审核确认。以下标准若在施工前有更高版本时，按更高版本来执行：

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2006

第十条  费用及支付方式

11．1  本合同服务费用总额（合同额）为人民币       元整（￥       元）。

11．2  支付：

乙方按照合同要求完成全部的服务工作后，出具正式的试验报告，并经甲方签字确认验收后，甲方一次性支付乙方合同总额95%的服务费用（乙方先开具相应增值税专用发票，税率6%），剩余的5%费用作为质保金，待一年质保期结束，无质量问题后一次性支付。

第十二条  违约责任

按《合同法》执行。

第十三条  合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的补充。

第十四条  争议解决方式

14．1 签约各方因履行合同发生争议，应协商解决；

14．2 协商解决补充，签约方同意采用以下第（2）种方式解决纠纷：

（1）申请有管辖权的仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

第十五条  合同生效

本合同一式 6 份，经双方签字盖章后生效，到 合同完成时 止。

签字页

甲方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：建设银行福建省分行营业部

帐       号 ：35001002406050008558

通讯地址：福清市江阴工业集中区

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：

帐       号 ：

通讯地址：

年  月  日

附录：技术规范书

技术规范书

1、工程概况

工程名称：福建省东南电化股份有限公司热电厂预防性试验及继电保护校验。

工程地点：福建省东南电化股份有限公司热电厂。

工程期限：暂定 2020年2月 20日至 3 月 5日，最终以福建省东南电化股份有限公司最后确定的公用系统检修时间为准。

2、工程范围：

预防性试验：热电厂#1、#2发电机组及所属一、二次设备；#1主变压器及所属一、二次设备；高压电抗器及所属一、二次设备；10KV配电柜及所属一、二次设备；配电系统变压器及所属一、二次设备；10KV电缆；详见设备清单。

继电校验：热电厂继电保护和自动装置、测量及计量装置。详见设备清单和《热电厂定值单》。

3、工作内容及技术要求：

3.1试验后各参数达到正常值，设备运行情况良好，对检修试验结果作出正确的分析判断和结论；

3.2投标方对工程范围内的设备进行试验报告，向需求方报送一份试验总结报告；

3.3热电厂本次工程范围内的电力设备进行预防性试验。包括但不限于以下工作：拆装试验必须的接线箱盖板、盘柜封闭盖板、电机接线盒盖、动力电缆、控制电缆等；试验范围内变压器套管和绝缘子清扫、插接头清理及润滑。工程量清单见附件1至 4。

3.4送电保运：所有经过试验、拆装的设备送电后需保运 48 小时，一旦发现异常，投标方接到通知后须 2 小时内到达现场处理。

4、现场条件

4.1 施工场地

4.1.1 施工场地现状发包，投标方自行到场勘察，不得以施工场地理由延误工期。

4.2 施工用电

4.2.1 发包方提供 220V/380V 施工用电引接点，投标方自备电源线、线盘或配电箱。电源线须完好绝缘无破损，线盘须带漏电开关且保护功能正常。

4.2.2 通讯、对外交通由投标方自行解决。

4.3、临时设施

4.3.1 投标方提供试验设备存放场地。

4.3.2 工程所需机具、仪器、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由投标方自备。

4.3.3 投标方须配备工业型大功率吸尘器用于配电柜柜内卫生清扫之用。

4.3.4 投标方临时生活居住设施不得设置在厂内。

5、质量保修

5.1、投标方在施工过程发现的问题须及时向福建省东南电化股份有限公司工程负责人通报。

5.2、投标方施工时不得损坏设备，否则造成的损失须负责赔偿。

5.3、安装、维修工程自竣工之日起保固一年。设备检修、试验后，一年内正常运行中若发生套管/绝缘子污闪、母线/电缆头连接松动发热、接线箱盖板安装不严进水等明显是施工疏失导致的设备故障，造成损失须由投标方负责。

6、工程技术及质量规范

6.1、投标方应依照相关国家、行业标准提供用于本工程的合格设备、材料及组织施工。以下所列仅为完成本工程所需的基本标准及规范，如在施工中需引用其他标准或规范，则该标准或规范同样是投标方施工所遵循的依据，若当技术标准、规范、工程图等出现矛盾时，除特别规定外，其余依照要求高的规范执行，并及时通知招标方审核确认。以下标准若在施工前有更高版本时，按更高版本来执行。

6.2、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005

6.3、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2006

7、投标须知

7.1、参加本工程投标的投标方须取得承装（修、试）电力设施许可证，承试二级及以上，具有在福建省内承揽电力设施相关业务的资质。须提供业务资质文件和施工人员资质文件供审核。

7.2、投标方投标前须核实工作量，决购后不得以任何理由要求追加。

7.3、参加本工程投标的投标方的项目经理应持有二级及以上级别相关专业的建造师证书。须有专职安全人员。

7.4、招标方配备的特种作业人员须持有在有效期内的特种作业证,且注册单位须为招标方公司。

7.5、招标方投标书须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目

和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

7.6、所有要求定期检定的仪器、工具等设备必须提供检定证明且在有效期内。

7.7、当天施工产生的垃圾须及时收集并运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。施工结束后招标方搭设的临时设施须及时自行清理。

7.8、招标方施工期间须遵守福建省东南电化股份有限公司的各项规章制度,并签订《安全生产协议书》。

8、附件：设备清单

附件 1、《发电机、发电系统变压器、有载调压变压器、配电系统变压器和限流电抗器设备清单》

附件 2、《 #1、#2发电机、有载调压变压器、配电系统变压器和限流电抗器附属设备清单》

附件 3、《10KV配电系统设备清单》

附件 4、《继保系统设备清单》

附件5、《预防性试验工程量清单》

附件6、《福建东南电化自备电厂继电保护和自动装置定值清册》

附件1： 发电机、发电系统变压器、有载调压变压器、配电系统变压器和限流电抗器设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号 | 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | #1发电机 | QFN-40-2 | 10.5KV/2749A 50MVA | 山东济南发电设备厂 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | #2发电机 | QFN-12-2 | 10.5KV/825A 15000KVA | 山东济南发电设备厂 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发电系统变压器 | 1#励磁变 | ZLSC-500/10.5 | 10500/370V 500KVA | 苏州金门山变压器有限公司 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 2#励磁变 | ZLSC-500/10.5 | 10500/370V 500KVA | 苏州金门山变压器有限公司 | 台 | 1 |  |
| 5 | 有载调压变压器 | #1主变 | SZ10-50000/35 | 38.5±4X1.25%/10.5kv 50000KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电系统变压器 | 1#机1#低压工作变 | SCB10─2000╱10.5 | 10500V/400V 2000KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 1#机2#低压工作变 | SCB10─2000╱10.5 | 10500V/400V 2000KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 2#机1#低压工作变 | SCB10─2000╱10.5 | 10500V/400V 2000KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 2#机1#低压工作变 | SCB10─2000╱10.5 | 10500V/400V 2000KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 脱硫1#低压工作变 | SCB10─3150╱10 | 10500V/400V 3150KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 脱硫2#低压工作变 | SCB10─3150╱10 | 10500V/400V 3150KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 化水1#低压工作变 | SCB10─2500╱10 | 10500V/400V 2500KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 化水2#低压工作变 | SCB10─2500╱10 | 10500V/400V 2500KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 输煤1#低压工作变 | SCB10─800╱10 | 10500V/400V 800KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 输煤2#低压工作变 | SCB10─800╱10 | 10500V/400V 800KVA | 福州天宇电气 | 台 | 1 |  |
| 16 | 10KV限流电抗器 | #1高压电抗器 | XKSGKL-10-2000-4 | 10kV/2000A 462kvar | 许继变压器有限公司 | 组 | 1 |  |
| 17 |  | #2高压电抗器 | XKSGKL-10-2000-4 | 10kV/2000A 462kvar | 许继变压器有限公司 | 组 | 1 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 17 |  |

附件2： #1、#2发电机、有载调压变压器、配电系统变压器和限流电抗器附属设备清单

| 序号 | 装设区域 | 开关柜编号 | 数量（面） | 电力电缆 （组） | CT LZZBJ9-10 |  | PT JDZX19-10G |  | 真空断路器/接触器 |  | 避雷器 |  | 消弧线圈 |  | 隔离开关 |  | 熔断器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 （个） | 型号 | 数量（组） | 型号 | 数量 （台） | 型号 | 数量 （组） | 型号 | 数量 （组） | 型号 | 数量 （台） | 型号 | 数量（个） | 型号 |
| 1 | #1发电机 | #1发电机中性点柜（9015） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | XHDC-75/10 | 1 | GN19-12W 630A |  |  |
| 2 |  | #1发电机出口PT及避雷器柜(9018) | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（A） |  |  | 1 | YH5W-13.5/31 |  |  |  |  | 1 | RN2-10 |
| 3 |  | #1发电机出口PT柜（二）（9017） | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（A） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RN2-10 |
| 4 |  | #1发电机出口PT柜(一）（9016） | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（C） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RN2-10 |
| 5 |  | #1转接柜 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | #1发电机出口断路器出线柜（901） | 1 |  |  |  |  |  | 1 | HVX17-40-12E275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | #1高压电抗器断路器出线柜（9K1） | 1 | 1 | 1 | LZZBJ9-10 |  |  | 1 | VEP12T2031D22P27W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | #1出线PT及避雷器柜（9013） | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（A） |  |  | 1 | YH5W-13.5/31 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | #2发电机 | #2发电机中性点柜（9015） | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | XHDC-75/10 | 1 | GN19-12W 630A |  |  |
| 10 |  | #2发电机出口PT及避雷器柜(9028) | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（A） |  |  | 1 | YH5W-13.5/31 |  |  |  |  | 1 | RN2-10 |
| 11 |  | #2发电机出口PT柜（二）（9027） | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（A） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RN2-10 |
| 12 |  | #2发电机出口PT柜(一）（9026） | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（C） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RN2-10 |
| 13 |  | #2转接柜 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | #2发电机出口断路器出线柜（902） | 1 |  |  |  |  |  | 1 | HVX17-40-12E275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | #2高压电抗器断路器出线柜（9K2） | 1 | 1 | 1 | LZZBJ9-10 |  |  | 1 | VEP12T2031D22P27W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | #2 出线PT及避雷器柜（9023） | 1 |  |  |  | 1 | JDZX19-10G（A） |  |  | 1 | YH5W-13.5/31 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | #1主变 | 主变相关附属设备 |  |  |  |  | 3 | JDX6-35，单相，油浸式 |  |  | 3 | YH5WZ-51/134 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 17 | 6 | 2 |  | 11 |  | 4 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 6 |  |

附件3：10KV配电系统设备清单

| 序号 | 开关柜 | 开关柜编号 | 型号 | 数量 | 单位 | 零序互感器 AX-100(100/ 1)10VA | 电流互感器 |  |  | 电压互感器 |  | 真空断路器/ 真空接触器 |  | 氧化氢避雷器/ 过电压保护器 |  | 电力电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 数量 （组） | 变比 | 型号 | 数量 （组） | 型号 | 数量 （台） | 型号 | 数量 （组） | 型号 | 数量 （组） | 型号 |
| 1 | 10kV高压开关柜（进线柜） | 厂用10KV Ⅰ段工作电源进线981开关柜 | / | 1 | 面 |  | 1 | 2000/1 | LMZB3-10G2 | 1 | JDZX10-10A1G | 1 | EVP-12T2031D22P27W | 3 | HY5WZ-17/45 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 2 |  | 厂用10KV Ⅱ段工作电源进线983开关柜 | / | 1 | 面 |  | 1 | 2000/1 | LMZB3-10G2 | 1 | JDZX10-10A1G | 1 | EVP-12T2031D22P27W | 3 | HY5WZ-17/45 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 3 |  | 厂用10KV Ⅲ段工作电源进线985开关柜 | / | 1 | 面 |  | 1 | 2000/1 | LMZB3-10G2 | 1 | JDZX10-10A1G | 1 | EVP-12T2031D22P27W | 3 | HY5WZ-17/45 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 4 |  | 厂用10KV Ⅳ段工作电源进线987开关柜 | / | 1 | 面 |  | 1 | 2000/1 | LMZB3-10G2 | 1 | JDZX10-10A1G | 1 | EVP-12T2031D22P27W | 3 | HY5WZ-17/45 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 5 | 10kV高压开关柜（备用进线柜） | 厂用10KV Ⅰ段备用电源进线981K开关柜 | / | 1 | 面 |  | 1 | 1500/1 | LMZB3-10G2 |  |  | 1 | EVP-12T2031D22P27W | 3 | HY5WZ-17/45 | 1 | EVP-12T2031D22P27W |
| 6 |  | 厂用10KV Ⅱ段备用电源进线983K开关柜 | / | 1 | 面 |  | 1 | 1500/1 | LMZB3-10G2 |  |  | 1 | EVP-12T2031D22P27W | 3 | HY5WZ-17/45 | 1 | EVP-12T2031D22P27W |
| 7 | 10KV高压开关柜（隔离插头柜） | 厂用10KV Ⅲ段备用工作电源进线 | / | 1 | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 厂用10KV Ⅳ段备用工作电源进线 | / | 1 | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 母线PT及LA柜 | 厂用10KV Ⅰ段母线PT | / | 1 | 面 |  |  |  |  | 3 | JDZX19-10G |  |  | 3 | HY5WZ-17/45 |  |  |
| 10 |  | 厂用10KV Ⅱ段母线PT | / | 1 | 面 |  |  |  |  | 3 | JDZX19-10G |  |  | 3 | HY5WZ-17/45 |  |  |
| 11 |  | 厂用10KV Ⅲ段母线PT | / | 1 | 面 |  |  |  |  | 3 | JDZX19-10G |  |  | 3 | HY5WZ-17/45 |  |  |
| 12 |  | 厂用10KV Ⅳ段母线PT | / | 1 | 面 |  |  |  |  | 3 | JDZX19-10G |  |  | 3 | HY5WZ-17/45 |  |  |
| 13 | 10KV 高压开关柜（断路器馈线柜） | #1机#1低压工作变9811开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-A-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 14 |  | 电动给水泵A 9812开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-A-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 15 |  | #1化水水工变9813开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-A-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 16 |  | #1低压脱硫变9814开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-A-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 17 |  | 变压器（备用）9815开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 200/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 18 |  | #1机#2低压工作变9831开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 200/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 19 |  | 电动给水泵B 9832开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 200/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 20 |  | 电动机备用9833开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 200/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 21 |  | #2机#1低压工作变9851开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 200/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 22 |  | 电动给水泵C 9852开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 250/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 23 |  | #2化水水工变 9853开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 250/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 24 |  | #2低压脱硫变 9854开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 250/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 25 |  | 变压器备用9855开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 250/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 26 |  | 2机#2低压工作变9879开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 250/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 27 |  | 变压器（备用）9878开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 250/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | EVH1-12/T1250-31.5 | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 28 | 10KV高压开关柜（F-C馈线柜） | #1炉一次风机9816开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 29 |  | #1炉二次风机9817开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 30 |  | #1炉吸风机A 9818开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 31 |  | #1炉吸风机B 9819开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 32 |  | #1除灰输煤变9821开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 33 |  | 细碎机A 9822 开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 34 |  | 港湾站变9823开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 35 |  | 循环水泵A 9824开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 36 |  | 电动机（备用）9825开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 37 |  | #2炉一次风机9834开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 38 |  | #2炉二次风机9835开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 39 |  | #2炉吸风机A 9836开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 40 |  | #2炉吸风机B 9837开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 41 |  | 循环水泵B 9838开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 42 |  | 循环水泵C 9839开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 43 |  | 电动机（备用）9841开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 44 |  | #1焚烧炉变压器9842开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 45 |  | #3炉一次风机9856开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 46 |  | #3炉二次风机9857开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 47 |  | #3炉吸风机A 9858开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 48 |  | #3炉吸风机B 9859开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 49 |  | #2除灰输煤变 9861开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 50 |  | 细碎机B 9862开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 51 |  | #2环保变9863 开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 52 |  | 变压器（备用）9864 开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 53 |  | #4炉一次风机9877开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 54 |  | #4二次风机9876开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 55 |  | #4炉吸风机A 9875开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 56 |  | #4炉吸风机 B 9874开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
| 57 |  | 变压器备用9873开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 58 |  | 电动机备用9872开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 |  |  |
| 59 |  | #1环保变9871开关柜 | / | 1 | 面 | 1 | 1 | 150/1 | LZZBJ9-12/150 |  |  | 1 | VEC-12M1650D22P15W | 1 | ZPB-B-12.7/131-800 | 1 | ZR-YJV62-8.7/10 |
|  | 合计 |  |  | 59 |  | 47 | 53 |  |  | 16 |  | 53 |  | 77 |  | 44 |  |

附件4：继保系统设备清单

| 序号 | 装设单元 | 盘柜号 | 设备编号 | 保护装置型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继保室 | #1主变保护柜 | 数字式非电量护装置 | CSC-336C | 套 | 1 |  |
| 2 |  |  | 数字式变压器保护装置 | CSC-316M | 套 | 1 |  |
| 3 | #1发电机保护柜 | 发电机保护柜CGGH306E-01/FJ | 三相操作箱 | 北京四方 JFZ-11S | 套 | 1 |  |
| 4 |  |  | 数字式发电机保护装置 | 北京四方 CSC-306E | 套 | 1 |  |
| 5 | #2发电保护柜 | 发电机保护柜CGGH306E-01/FJ | 三相操作箱 | 北京四方 JFZ-11S | 套 | 1 |  |
| 6 |  |  | 数字式发电机保护装置 | 北京四方 CSC-306E | 套 | 1 |  |
| 7 | #1高抗保护柜 | 高抗保护柜GCSC316AE-03/FJ | 组合操作箱 | 北京四方 JFZ-13T | 套 | 1 |  |
| 8 |  |  | 数字式变压器保护装置 | 北京四方 CSC-316A | 套 | 1 |  |
| 9 | #2高抗保护柜 | 高抗保护柜GCSC316AE-03/FJ | 组合操作箱 | 北京四方 JFZ-13T | 套 | 1 |  |
| 10 |  |  | 数字式变压器保护装置 | 北京四方 CSC-316A | 套 | 1 |  |
| 11 | #1 WDGL微机电力故障录波监测装置柜 | WDGL微机电力故障录波监测装置柜 | WDGL微机电力故障录波监测装置 | 山东山大电力技术有限公司 | 套 | 1 |  |
| 12 | #2 WDGL微机电力故障录波监测装置柜 | WDGL微机电力故障录波监测装置柜 | WDGL微机电力故障录波监测装置 | 山东山大电力技术有限公司 | 套 | 1 |  |
| 13 | #1变送器屏 | 变送器屏 | 多功能综合变送器 | 江阴新长江继电有限公司 JA9774Z | 套 | 28 |  |
| 14 | #2变送器屏 | 变送器屏 | 多功能综合变送器 | 江阴新长江继电有限公司 JA9774Z | 套 | 22 |  |
| 15 | #1电度表屏 | 电度表屏 | 电度表 | PD977E-9H 新继 | 块 | 3 |  |
| 16 | #2电度表屏 | 电度表屏 | 电度表 | PD977E-9H 新继 | 块 | 3 |  |
| 17 |  |  | 微机变压器后备保护装置 | 许继电气公司 WBH-813A/L | 套 | 1 |  |
| 18 |  | #1发电机出口断路器出线柜（901） | 微机变压器后备保护装置 | 许继电气公司 WFB-811A/L | 套 | 1 |  |
| 19 |  | #1高压电抗器断路器出线柜（9K1） | 微机变压器后备保护装置 | 许继电气公司 WKB-821A/P | 套 | 1 |  |
| 20 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 志辰电气 | 套 | 1 |  |
| 21 |  |  | 微机变压器后备保护装置 | 许继电气公司 WBH-813A/L | 套 | 1 |  |
| 22 |  | #2发电机出口断路器出线柜（902） | 微机变压器后备保护装置 | 许继电气公司 WFB-811A/L | 套 | 1 |  |
| 23 |  | #2高压电抗器断路器出线柜（9K2） | 微机变压器后备保护装置 | 许继电气公司 WKB-821A/P | 套 | 1 |  |
| 24 | 10kV高压开关柜（进线柜） | 厂用10KV Ⅰ段工作电源进线981开关柜 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 套 | 1 |  |
| 25 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 套 | 1 |  |
| 26 |  |  | 微机线路保护测控装置 | 许继电气公司 WYJ-822A/P | 套 | 1 |  |
| 27 |  |  | 微机电压互感器监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 28 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 29 |  |  | 弧光保护装置 | 杭州瑞胜 RIZNER-EAGLEEYE-MU | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 厂用10KV Ⅱ段工作电源进线983开关柜 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 套 | 1 |  |
| 31 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 套 | 1 |  |
| 32 |  |  | 微机线路保护测控装置 | 许继电气公司 WYJ-822A/P | 套 | 1 |  |
| 33 |  |  | 微机电压互感器监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 34 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 35 |  |  | 弧光保护装置 | 杭州瑞胜 RIZNER-EAGLEEYE-MU | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 厂用10KV Ⅲ段工作电源进线985开关柜 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 套 | 1 |  |
| 37 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 套 | 1 |  |
| 38 |  |  | 微机线路保护测控装置 | 许继电气公司 WYJ-822A/P | 套 | 1 |  |
| 39 |  |  | 微机电压互感器监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 40 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 41 |  |  | 弧光保护装置 | 杭州瑞胜 RIZNER-EAGLEEYE-MU | 套 | 1 |  |
| 42 |  | 厂用10KV Ⅳ段工作电源进线987开关柜 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 43 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 44 |  |  | 微机线路保护测控装置 | 许继电气公司 WYJ-822A/P | 套 | 1 |  |
| 45 |  |  | 微机电压互感器监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 46 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 47 |  |  | 弧光保护装置 | 杭州瑞胜 RIZNER-EAGLEEYE-MU | 套 | 1 |  |
| 48 | 10kV高压开关柜（备用进线柜） | 厂用10KV Ⅰ段备用电源进线981K开关柜 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 2 |  |
| 49 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 2 |  |
| 50 |  |  | 微机线路保护测控装置 | 许继电气公司 WXH-822A/P | 套 | 2 |  |
| 51 |  | 厂用10KV Ⅱ段备用电源进线983K开关柜 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 2 |  |
| 52 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 2 |  |
| 53 |  |  | 微机线路保护测控装置 | 许继电气公司 WXH-822A/P | 套 | 2 |  |
| 54 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 2 |  |
| 55 | 母线PT及LA柜 | 厂用10KV Ⅰ段母线PT | 微机电压互感监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 56 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 57 |  | 厂用10KV Ⅱ段母线PT | 微机电压互感监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 58 |  |  | 二次消谐装置 | 奥祥电力自动化有限公司 PTXZ196-CDPT | 套 | 1 |  |
| 59 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 60 |  | 厂用10KV Ⅲ段母线PT | 微机电压互感监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 61 |  |  | 二次消谐装置 | 奥祥电力自动化有限公司 PTXZ196-CDPT | 套 | 1 |  |
| 62 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 63 |  | 厂用10KV Ⅳ段母线PT | 微机电压互感监测装置 | 许继电气公司 WYJ-821A/P | 套 | 1 |  |
| 64 |  |  | 二次消谐装置 | 奥祥电力自动化有限公司 PTXZ196-CDPT | 套 | 1 |  |
| 65 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 66 | 10KV 高压开关柜（断路器馈线柜） | #1机#1低压工作变9811开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 67 |  | 电动给水泵A 9812开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 68 |  | #1化水水工变9813开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 69 |  | #1低压脱硫变9814开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 70 |  | 变压器（备用）9815开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 71 |  | #1机#2低压工作变9831开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 72 |  | 电动给水泵B 9832开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 73 |  | 电动机备用9833开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 74 |  | #2机#1低压工作变9851开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 75 |  | 电动给水泵C 9852开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 76 |  | #2化水水工变 9853开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 77 |  | #2低压脱硫变 9854开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 78 |  | 变压器备用9855开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 79 |  | 2机#2低压工作变9879开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 80 |  | 变压器（备用）9878开关柜 | 微机厂用变保护测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 81 | 10KV 高压开关柜（断路器馈线柜） | 10KⅠ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 82 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 84 |  |  | 微机变压器保护装置 | 许继电气公司 WBH-821A/P | 套 | 2 |  |
| 85 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 86 |  | 10KⅡ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 87 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 88 |  |  | 微机变压器保护装置 | 许继电气公司 WBH-821A/P | 套 | 2 |  |
| 89 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 90 |  | 10KⅢ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 91 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 92 |  |  | 微机变压器保护装置 | 许继电气公司 WBH-821A/P | 套 | 2 |  |
| 93 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 94 |  | 10KⅣ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 95 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 96 |  |  | 微机变压器保护装置 | 许继电气公司 WBH-821A/P | 套 | 2 |  |
| 97 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 98 | 10KV高压开关柜（F-C馈线柜） | #1炉一次风机9816开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 99 |  | #1炉二次风机9817开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 100 |  | #1炉吸风机A 9818开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 101 |  | #1炉吸风机B 9819开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 102 |  | #1除灰输煤变9821开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 103 |  | 细碎机A 9822 开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 104 |  | 港湾站变9823开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 105 |  | 循环水泵A 9824开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 106 |  | 电动机（备用）9825开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 107 |  | #2炉一次风机9834开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 108 |  | #2炉二次风机9835开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 109 |  | #2炉吸风机A 9836开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 110 |  | #2炉吸风机B 9837开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 111 |  | 循环水泵B 9838开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 112 |  | 循环水泵C 9839开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 113 |  | 电动机（备用）9841开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 114 |  | #1焚烧炉变压器9842开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 115 |  | #3炉一次风机9856开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 116 |  | #3炉二次风机9857开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 117 |  | #3炉吸风机A 9858开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 118 |  | #3炉吸风机B 9859开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 119 |  | #2除灰输煤变 9861开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 120 |  | 细碎机B 9862开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 121 |  | #2环保变9863 开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 122 |  | 变压器（备用）9864 开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 123 |  | #4炉一次风机9877开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 124 |  | #4二次风机9876开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 125 |  | #4炉吸风机A 9875开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 126 |  | #4炉吸风机 B 9874开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 127 |  | 变压器备用9873开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 128 |  | 电动机备用9872开关柜 | 微机电动机保护测控装置 | 许继电气公司 WDH-821A/P | 套 | 1 |  |
| 129 |  | #1环保变9871开关柜 | 微机厂用变保护器测控装置 | 许继电气公司 WCB-822A/P | 套 | 1 |  |
| 130 | 10KV高压开关柜（F-C馈线柜） | 10KⅠ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 131 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 132 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 133 |  | 10KⅡ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 134 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 135 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 136 |  | 10KⅢ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 137 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 138 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
| 139 |  | 10KⅣ段 | 变送器 | 上海纳宇电气有限公司 BA800-A1/1M | 个 | 1 |  |
| 140 |  |  | 多功能表 | 上海安科瑞电气股份有限公司 ACR330ELH | 个 | 1 |  |
| 141 |  |  | 开关柜智能操控装置 | 安徽志辰电气有限公司 ZC-8/8500 | 套 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 203 |  |

附件5：预防性试验工程量清单

1.发电机、发电系统变压器、有载调压变压器、配电系统变压器和限流电抗器工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 定子绕组直流电阻 | 台 | 2 |  |
|  |  | 定子绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |  |
|  |  | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 |  |  |  |
| 2 | 有载调压变压器（#1主变） | 绕组直流电阻 | 台 | 1 |  |
|  |  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |  |
|  |  | 铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  | 绕组泄漏电流(35kV及以上，且容量在10000 kVA及以上) |  |  |  |
|  |  | 绕组及套管介损和电容量 |  |  |  |
|  |  | 测温装置校验及其二次回路试验 |  |  |  |
|  |  | 有载调压装置试验（如果是有载的要做） |  |  |  |
|  |  | 气体继电器及其二次回路试验 |  |  |  |
|  |  | 油中溶解气体色谱分析 |  |  |  |
|  |  | 绝缘油试验 |  |  |  |
| 3 | 配电系统干式变压器 | 绕组直流电阻 | 台 | 12 |  |
|  |  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 台 | 24 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 定子绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |  |
|  |  | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 |  |  |  |
| 4 | 干式电抗器 | 交流耐压试验 | 台 | 2 |  |
| 5 5 | 母线 | 绝缘电阻 | 段 | 2 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |

工程说明：

1、以上变压器及电抗器预防性试验各项目按 《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》要求执行；

2、整流变压器交接试验项目按《GB 50150-2006 电力设备交接试验标准》要求执行；

3、试验前须对变压器和电抗器套管、共箱母线绝缘子进行全面清扫；

4、设备试验后，一年内正常运行中若发生套管/绝缘子污闪、母线/电缆头连接松动发热、接线箱盖板安装不严进水等明显是施工疏失 导致的设备故障，造成损失须由承揽商负责。

2. 主变附属设备、发电机高压盘柜试验工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式电压互感器 | 一次、二次绕组绝缘电阻 | 组 | 3 |  |
|  |  | 介损及电容量 |  |  |  |
|  |  | 互感器油试验 |  |  |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻测量 |  |  |  |
| 2 | 电压互感器 | 一次、二次绕组绝缘电阻 | 组 | 8 |  |
|  |  | 介损及电容量 |  |  |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻测量 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 电缆主绝缘的绝缘电阻、屏蔽层绝缘电阻 | 组 | 6 |  |
| 3 | 氧化锌避雷器 | 主绝缘电阻 | 组 | 7 |  |
|  |  | 直流参考电压及75%直流电压下泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 表计校核试验 |  |  |  |
|  |  | 底座绝缘电阻 |  |  |  |
| 4 | 发电机出口PT柜-电压互感器 | 绕组绝缘电阻 | 组 | 6 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻测量 |  |  |  |
| 5 | 发电机出口PT柜-熔断器 | 直流电阻 | 个 | 6 |  |
| 6 | 电流互感器 | 绕组绝缘电阻 | 个 | 2 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻测量 |  |  |  |
| 7 | 发电机出口断路器 | 辅助回路和控制回路绝缘检查 | 台 | 4 |  |
|  |  | 断路器、隔离开关、隔离插头的导电回路电阻 |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 断路器动作电压、线圈电阻测试 |  |  |  |
|  |  | 断路器动作特性测试 |  |  |  |
| 8 | 母线 | 绝缘电阻 | 段 | 1 |  |
|  |  | 交流耐压 |  |  |  |
| 9 | 套管 | 主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 | 套 | 3 |  |
|  |  | 主绝缘及电容型套管末屏的介损及电容量 |  |  |  |
| 10 | 消弧线圈 | 绕组直流电阻 | 组 | 2 | 2 |
|  |  | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |  |
|  |  | 绕组的介损 |  |  |  |

工程说明：

1、以上35KV盘柜及柜内一次设备预防性试验各项目按《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》要求执行；

2、试验前须对一/二次室、绝缘子进行全面清扫；接线端子检查紧固；

3、设备试验后，一年内正常运行中若发生绝缘子污闪、一次电缆头连接松动发热、二次接线松动等明显是施工疏失导致的设备故障，造成损失须由承揽商负责。

3. 10KV系统设备工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 面 | 59 |
|  |  | 检查电压抽取(带电显示)装置 |  |  |
|  |  | 柜内接线端子检查紧固 |  |  |
|  |  | 柜内卫生清扫 |  |  |
|  |  | 插接头清洁及润滑 |  |  |
|  |  | 五防性能检查 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 电缆主绝缘的绝缘电阻 | 组 | 44 |
| 3 | 零序互感器 | 绕组及末屏的绝缘电阻 | 套 | 47 |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |
| 4 | 电流互感器 | 绕组绝缘电阻 | 个 | 53 |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻测量 |  |  |
| 5 | 电压互感器 | 绝缘电阻 | 套 | 16 |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 绕组直流电阻测量 |  |  |
| 6 | 真空断路器/真空接触器 | 辅助回路和控制回路绝缘检查 | 台 | 53 |
|  |  | 断路器、隔离开关、隔离插头的导电回路电阻 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻试验 |  |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 断路器动作电压、线圈电阻测试 |  |  |
|  |  | 断路器动作特性测试 |  |  |
| 8 | 过电压保护器 | 绝缘电阻 | 套 | 47 |
|  |  | 直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流 |  |  |
|  |  | 检查放电计数器动作情况（带计数器者适用） |  |  |
| 9 | 氧化锌避雷器 | 绕组绝缘 | 组 | 30 |
|  |  | 直流参考电压及75%直流电压下泄漏电流 |  |  |
|  |  | 表计校核试验 |  |  |
| 10 | 母线 | 绝缘电阻 | 组 | 1 |
|  |  | 交流耐压 |  |  |

工程说明：

1、以上高压盘柜及柜内一次设备预防性试验各项目按《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》要求执行；

2、真空断路器交接试验项目按《GB 50150-2006 电力设备交接试验标准》要求执行；

3、试验前须对一/二次室、绝缘子进行全面清扫；接线端子检查紧固；

4、设备试验后，一年内正常运行中若发生绝缘子污闪、一次电缆头连接松动发热、二次接线松动等明显是施工疏失导致的设备故障，造成损失须由承揽商负责。

4. 继保系统试验验项目：

| 序号 | 试验项目名称 | 试验项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次回路检验 | 回路检查维护，外观检查、清灰紧螺丝工作、检查插件以及继电器接触可靠 |
|  |  | 检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性、端子排引线螺钉压接的可靠性 |
|  |  | 二次回路绝缘检查包括电流回路、电压回路、直流控制回路、信号回路的对地以及各回路相互间的绝缘； |
|  |  | 应对断路器的开关非全相继电器、防跳继电器、开关机构内闭锁继电器等进行检验。 |
| 2 | 断路器、隔离开关及二次回路的检验 | 检验自保护屏柜引至断路器（包括隔离开关）二次回路端子排处有关电缆连线的正确性以及螺钉压接可靠性 |
|  |  | 对继电保护用相关的断路器以及隔离刀闸辅助接点及其接线正确性进行检查和确认。 |
|  |  | 核对各操作、保护熔断器是否适合可靠，检查所有电缆连线的正确性 |
| 3 | 整组试验 | 在80%UN条件下进行带开关整组传动试验，非电量保护回路，冷却器回路，有载调压或无载调压回路，温度计指示回路等回路的联动试验。 |
|  |  | 验证保护功能的可靠性 |

工程说明：

1、检验性质：定期检验；

2、检验标准：参照《DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程》；

3、按 《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》要求执行；

3、检验项目：包含但不限于外观及接线检查、二次回路检验、二次回路绝缘检测、交流通道检验、定值检验、整组试验等；

附件6、福建省东南电化股份有限公司热电厂继电保护和自动装置定值清册

另册提供

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日