福建省东南电化股份有限公司

电动机变频改造

技术规格书

二〇一九年十二月

# 1、总则

1.1 本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司TDI循环水P26001b高压电动机变频改造及硝氢车间低压电动机变频改造项目，它提出了该设备的技术参数、结构和安装等方面的技术要求及供货范围。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投双方协商确定。

1.6 本规范书对投标方首要条件是其产品在相同容量工程或相似条件下有2套以上运行业绩并成功运行1年以上，以证明安全可靠，不得提供没有运行经验的设备。

1.7 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责，即包括分包（或外购）的产品。

1.8 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.9 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.10 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.11本技术规范中高、低压变频器及所配控制柜的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此）和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求，投标方应根据本工程海拔高度对高、低压变频器及所配控制柜参数进行修正，保证高、低压变频器及所配控制柜在此海拔高度下可靠稳定运行。

1.12 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

# 2、相关设计标准

2.1本工程设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在合同期内有效的任何修正和补充。

2.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准。

2.3投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

表格 1设计参照的部分技术标准

| IEC 76 | Power Transformers |
| --- | --- |
| IEC 529 | European （ECC） water protection specifications |
| IEC 1131/111 PLC | Correlative norms |
| IEC 68 | Correlative tests |
| IEC68-2-6 | 抗震动标准 |
| IEC68-2-27 | 抗冲击标准 |
| IEC 1175 | Design of signals and connections |
| IEC 801 | Electro-magnetic radiation and anti-surge-interference |
| IEC 870 | Communication protocol |
| IEC1000-4-2 | 静电放电抗扰度试验 |
| IEC1000-4-3 | 无线电频率辐射电磁场耐扰试验 |
| IEC1000-4-4 | First Transient/Burst Immunity试验 |
| IEC1800-3 | EMC传导及辐射干扰标准 |
| EN50082-2 | 工业环境的一般标准 |
| IEEE519 | Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems |
| 89/336EC | CE标志 |
| NFPA 70 | State Electrical Appliance Code |
| NFPA 77 | Recommended anti-electrostatic methods; |
| OCMA NWGIREV2 | Noise Level Norms |
| ISO/IEC 11801 | International electrical wiring |
| NEMA | American National Electrical Manufacture Association |
| GB 12326电能质量 | 电压允许波动和闪动 |
| GB/T 14549电能质量 | 公用电网波动 |
| GB 1094.1~1094.5 | 电力变压器 |
| GB 6450 | 干式变压器 |
| GB/T 10228 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| GB 17211 | 干式电力变压器负载导则 |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| DL/T 620 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| GB/T 3859.1 | 半导体交流器 基本要求的规定 |
| GB/T 3859.2 | 半导体交流器 应用导则 |
| GB/T 3859.2 | 半导体交流器 变压器和电抗器 |
| JB4276 | 电力变流器包装技术条件 |
| GB/T 13384-1992 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T4064-1983 | 电气设备安全设计导则 |
| GB4028-1993 | 外壳防护等级（IP）代码，等其它有关的现行标准 |

IEC10004-4　电磁兼容试验的测量技术

IEC61800-2　低压交流变频器的额定值规定

UL	　       美国保险商实验室公司

GB7251　    低压成套开关设备

GB14048	　低压开关设备和控制设备·低压断路器

IEC439　    低压成套开关设备和控制设备

GB4942.2　  低压电器外壳防护等级

GB/T 14549-93　电能质量公用电网谐波

中国强制认证China Compulsory Certification  3C认证

IEC1000-4-2　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-3　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-4　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-5　EMC抗干扰标准

IEC1800-3　  EMC传导及辐射干扰标准

EC 529	　    外壳防护等级的分类I

GB191	　    包装贮运标志

GB12326　    电能质量  电压允许波动和闪变

GB/T14549　  电能质量  公用电网谐波

GB/T3859.1　 半导体变流器基本要求的规定

GB/T3859.2   半导体变流器应用导则

GB/T3859.3   半导体变流器变压器和电抗器

IEC529 防护等级

EC1131/111PLC　相关标准

IEC68-2-6　    抗振动标准

IEC68-2-27　   抗冲击标准

IEC1800-3　    调速电力传动系统-第3部分：电磁兼容（EMC）产品标准

# 3、使用环境概况

## 3.1 电源概况

现场实际电网电压：     10kV

交流电源供电电压：		三相四线 380/220V

系统频率					50 Hz

额定短时耐受电流：     （有效值） 1s

短路电流峰值为         125kA

电压变化范围           ±5%

频率变化范围           -3%--+2%

变频器应保证在电动机80%额定电压下平稳启动，且能在55%额定电压下自启动。

## 3.2 负载设备概述

| 序号 | 负载设备名称 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 数量 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 1400kW | 10kV | 100A | 1 | 745r/min |
| 1 | 热水循环泵 | 132kW | 0.38kV | 238A | 2 | 1487r/min |
| 2 | 氢化热水泵 | 160kW | 0.38kV | 287A | 4 | 1487r/min |
| 3 | 催化剂进料泵 | 5.5kW | 0.38kV | 12.9A | 4 | 960r/min r/min |
| 4 | 脱泥机 | 45kW+15kW | 0.38kV |  | 2 |  |

## 3.3 自然环境

| 海拔高度 | 小于1000米 |
| --- | --- |
| 环境湿度 | 常年湿度值90 ％，■不结露；□结露 |
| 环境温度 | 最低温度 ℃，最高温度 ℃；常年平均温度 ℃ |
| 粉尘情况 | □粉尘较重；□粉尘一般；■没有粉尘 |
| 腐蚀气体情况 | □腐蚀性气体较重；□腐蚀性气体一般；■没有腐蚀性气体 |
| 现有电机控制方式 | ■直接启动；□水阻；□固态软启；□液力偶合器；□其它 |

# 4、产品选型及供货范围

## 4.1 产品选型

根据现场的负载额定参数和实际运行工况，结合高、低压变频器在其他工程中的应用情况，高压变频器推荐采用ABB ACS580M系列/英威腾GD5000系列/利德华福HARSVERT系列；低压变频器推荐采用ABB ACS580系列/丹佛斯FC302系列/英威腾GD350系列等知名品牌的变频器。乙方为此项目配置如下变频器，其主要参数如下：

| 序号 | 负载设备名称 | 配置变频器型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 数量 | 旁路方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 热水循环泵 |  |  |  |  | 2 | 无 |
| 3 | 氢化热水泵 |  |  |  |  | 4 | 无 |
| 4 | 催化剂进料泵 |  |  |  |  | 4 | 无 |
| 5 | 脱泥机 |  |  |  |  | 2 | 无 |

## 4.2 产品尺寸参数

高压变频器整体结构上由变压器柜、功率单元柜及控制柜组成，实际使用时还可按要求配套手动旁路柜或带隔离自动旁路柜（为选配部分），根据项目要求配置。

高压变频器尺寸参数表（mm）

| 序号 | 变频器型号 | 标配部分：变频器(宽×深×高) | 选配部分：自动旁路柜(宽×深×高) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

## 4.3 乙方供货范围

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 安 装 位 置 | 参 考 图 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变频器 | 适用电机1400kW | 1套 | TDI循环水 |  |  |
| 2 | 一拖一自动旁路柜 |  | 1套 | TDI循环水 |  |  |
| 3 | 低压变频器柜 | 适用电机132kW | 2套 | DNT变电所 | 227软起2 | 母排并柜 |
| 4 | 低压变频器柜 | 适用电机160kW | 4套 | TDA变电所 | 230软起5 | 母排并柜 |
| 5 | 低压变频器 | 适用电机5.5kW | 4套 | TDA变电所 | 255变频2 | 柜内改造 |
| 6 | 低压变频器柜 | 适用电机45kW+15kW | 2套 | 污水处理 |  |  |

以上图纸仅供参考，投标方需根据以上图纸设计出适合本项目配套变频器的一、二次原理图及其相关配套图纸。

## 4.4 安装要求

1、高压变频器安装地点为：    室内      （具体的安装建议示意图见乙方提供的参考图纸）

2、高压变频器冷却方式为：   风道冷却   （具体的散热建议方案见乙方提供的参考图纸）

3、柜体摆放方式为：   所有柜体并列安装在一起

4、进出线方式为：   上进线上出线

5、操作维护方式为：   盘前操作，盘前盘后维护

6、热水循环泵、氢化热水泵配套低压变频器柜分别安装在DNT变电所及TDA变电所，现场柜体需并柜安装，输入接线采用铜排母线。

7、催化剂进料泵配套低压变频器安装在TDA变电所，对原有盘柜进行改造。

8、脱泥机配套低压变频器柜安装在污水处理，严格按照原设计图纸进行设计、施工。

# 5 高压变频器技术要求

## 5.1 主回路控制方案

为了保证设备运行的可靠性，要求在实施变频改造时，保留工频运行回路，即增加工频/变频旁路切换柜，使系统既可切换到工频运行，又可切换到变频运行，变频器偶尔出现故障需要检修时，系统可继续工频运行，不致造成生产中断。选择一拖一自动隔离切换方案。

一拖一带隔离自动切换方案

一拖一带隔离自动旁路柜是由三个真空接触器KM1、KM2、KM3和两个刀闸QS1、QS2组成。变频器输出真空接触器KM2和工频真空接触器KM3互锁，完全能够保证变频调速系统安全运行。刀闸QS1、QS2无机械闭锁功能，只是在检修时由手动断开以形成明显的断开点，确保工作人员的安全，在工频和变频运行状况下均处于闭合状态；

1)	在变频运行状况下，KM1、KM2闭合，KM3断开。

如需自动切换至工频运行时，变频器系统先发自由停车命令，再由电气控制依次断开KM1、KM2，然后电气控制闭合KM3，使电机切换至工频侧，使电机工频运行；

2)	在工频旁路运行状况下，KM3闭合，KM1、KM2断开。

如需自动切换至变频运行时，先闭合KM1，待变频器到就绪状态后，断开KM3，闭合KM2，使电机切换至变频侧，电机投入变频运行。

控制方式采取现场控制及变频器触摸屏控制，现场控制包括电动机的启、停，急停及频率调节。

## 5.2 高压变频器技术参数表

| 项 目 |  | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 |  | 10kV （-15%--+10%） |
| 输入频率 |  | 50/60Hz （±5%） |
| 控制电源电压及容量 |  | 220VAC （不小于10kVA，具体以电气原理图为准） |
| 功率因数 |  | ＞97%（变频器满载时） |
| 变频装置效率 |  | ＞98%（变频器满载时） |
| 系统总效率（含变压器） |  | ＞96%（变频器满载时） |
| 输出频率 |  | 0～120Hz（连续可调） |
| 输出电压 |  | 0～额定输出电压 |
| 过载能力 |  | 变频器过载：120%额定电流 2min；150%额定电流 5s ，200％额定电流 立即保护 |
| 控制界面 |  | 触摸屏 |
| 加/减速时间 |  | 0.1～3600s可设置 |
| 控制特性 |  | V/F控制，矢量控制 |
| 高/低压隔离方式 |  | 高低压之间通过光纤隔离 |
| 通讯 |  | MODBUS |
| 开关量输入 |  | 8路数字量输入 |
| 开关量输出 |  | 8路继电器输出 |
| 模拟量输入 |  | 3路模拟量输入端子AI1--AI3 输入范围：AI1、AI2：0～10V/0～20mA；AI3：-10V～10V |
| 模拟量输出 |  | 4路模拟量输出AO1--AO4 输出范围：AO1、AO2、AO3、AO4：0～10V/0～20mA |
| 高速脉冲输入 |  | 1路输入，输入范围：0～50kHz |
| 高速脉冲输出 |  | 1路输出，输出范围：0～50kHz |
| 噪音水平 |  | 电磁噪声 ＜小于65dB |
|  |  | 总噪声 ＜小于75dB |
| 谐波 |  | 符合国家标准GB 14549-93 及IEEE 519-1992 电能质量标准的要求 |
| 保护功能 | 系统级别 的故障 | 过流、过压、电网欠压、电机过载、变频器过载、输出缺相、变压器过热、外部输入的故障、通讯故障、电流检测故障、EEPROM读写故障、PID反馈断线故障、时钟故障、柜门非法开启故障、风扇故障等 |
|  | 单元故障 | 通讯故障、死区错误、单元欠压、单元电源故障、单元过热、单元输入缺相、单元掉电、VCE故障、硬件过压故障、单元旁路失败等 |
| 防护等级 |  | IP30 |
| 冷却方式 |  | 强制风冷 |
| 使用环境 |  | 室内，无腐蚀性、爆炸性气体和灰尘，无阳光直射等 |
| 周围温度 |  | -5℃～+40℃ |
| 周围湿度 |  | 5～95%，无凝露 |
| 振动 |  | 5.9m/s2 ，0.59G以下 |
| 反馈 |  |  |

## 5.3 规范表

| 序号 | 规 范 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商及产地 |  |  |  |
| 2 | 安装地点 |  | 室内 |  |
| 3 | 技术方案 |  | 多级模块串联方式 |  |
| 4 | 对电动机要求 |  | 三相异步（同步）电动机 |  |
| 5 | 输入侧有无熔断器 |  | 无 |  |
| 6 | 可靠性指标（平均无故障工作时间） | H | 50000 |  |
| 7 | 控制方式 |  | 串联多电平SPWM调制方式 |  |
| 8 | 电机侧逆变器形式及元件 |  | IGBT逆变桥串联 |  |
| 9 | 标准控制连接 |  | 硬联接 |  |
| 10 | 人机界面语言 |  | 简体中文 |  |
| 11 | 接地要求 | Ω | ＜4 |  |

## 5.4 用户接口

高压变频器标配有丰富的I/O端口：3路及以上模拟量输入、4路及以上模拟量输出、8路及以上开关量输入、8路及以上继电器输出、1路高速脉冲输入、1路高速脉冲输出；并且所有的I/O端口都是可编程端子，用户可以方便的使用这些端口搭建自己的应用系统，同时也保证系统具有良好的可扩充性。

具体在详细设计阶段根据要求确定。以下给出一般常规I/O硬接线控制配置方案，根据需要进行修改。

表格 2一般常规I/O硬接线控制配置

| 用户侧输入到变频器（DI/AI） | 说明 |  | 电缆型号配置（建议） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频器启动（DI） | 干接点，3秒脉冲，闭合时有效，变频启动。 |  | KVVP-450/750V 6×1mm 1根 |
| 变频器停止（DI） | 干接点，3秒脉冲，闭合时有效，变频停机。 |  |  |
| 急停指令（DI） | 干接点，闭合时变频器紧急停机。 |  |  |
| 远方速度给定信号（AI） | 0-20mA对应 0～额定频率，带载能力≥250Ω |  | KVVP-450/750V 5×1mm 1根 |
| 变频器侧输出到用户（DO/AO） | 说明 |  | 电缆型号配置（建议） |
| 变频器运行状态指示信号(DO） | 常开点，闭合时表示变频器正在运行 |  | KVVP-450/750V 6×1mm 2根 |
| 工频运行指示（DO） | 常开点，闭合时表示电动机处于工频旁路状态 |  |  |
| 变频器待机状态指示信号(DO） | 常开点，闭合时变频器就绪，表示变频器已待命，具备启动条件 |  |  |
| 变频器轻故障指示（DO） | 常开点，闭合时表示变频器产生报警信号，变频器继续运行。 |  |  |
| 变频器重故障指示（DO） | 常开点，闭合时表示变频器发生重故障，可以切换到工频运行。 |  |  |
| 高压紧急分断（DO） | 变频器出现重故障时，节点闭合，自动分断高压开关。 |  |  |
| 变频器输出电流信号（AO） | 4～20mA | 带负载能力250Ω | KVVP-450/750V 5×1mm 1根 |
| 变频器输出频率信号（AO） | 4～20mA | 带负载能力250Ω |  |

## 5.5 接地说明

高压变频器接地分为高压保护接地和低压控制接地两部分，接地铜牌分别安置于移相变压器柜（高压保护接地）和控制柜（低压控制接地）中，须注意两个接地作用不同，所以要求必须分别单独接地，一是保证设备用电安全，二是避免主回路强电信号对控制回路的弱电信号产生干扰，影响变频器运行的可靠性。以下几点是高压变频器接地的规范要求：

- 高压保护接地必须连接到安全可靠的接地系统，接地端口到大地电阻不能超过4Ω，并且定期检测该阻值，如果超过该阻值，可能引起触电/干扰/故障等危险事故；

- 高压接地网络必须使用单独的接地线、接地排，严禁使用铠装线缆的屏蔽层做保护接地；

- 高压保护地和控制电源地必须分开连接，控制电源地连接在控制电源端的保护地线上；

- 高压接地线径必须大于16mm2，且安装牢靠，如果使用接地排，则按照接地排的面积计算；

- 高压保护地线必须使用螺丝固定到变频器柜体内部的接地铜排端子上，严禁简易搭接或者放置；

- 在维护保养时，需要定期清理接地端口的锈迹和螺丝松紧，保证接地可靠性。

5.6旁路柜技术要求

旁路柜主要配置：一拖一自动切换逻辑：采用一个单投隔离开关（QS1）一个带机械互锁双投隔离开关（QS2、QS3）。10kV电源经变频装置输入闸刀到高压变频装置，变频装置输出经出线闸刀送至电动机；10kV电源还可经旁路刀闸手动起动电动机。要求QS2和QS3不能同时闭合，在机械上实现互锁。变频运行时，QS1和QS2闭合，QS3断开；工频运行时，QS3闭合，QS1和QS2断开。保证在检修高压变频器时，有明显断电点，能够保证人身安全，同时也可手动使负载投入工频电网运行等。

5.7 变频器成套要求

5.7.1柜体板材厚度不小于2.5MM；柜体尺寸按图纸由各投标方优化设计。

5.7.2柜体散热风扇必须能够满足变频器的散热需要，独立控制，有延时功能。

5.7.3柜体颜色：选用与高压配电室盘柜相近的配色，由招标方最终确定

5.7.4柜体防护等级不低于IP4X。

5.7.5端子采用相当于或优于Weidmueller、凤凰端子、菲尼克斯产品；其他电气元件采用国际知名品牌优质产品。

5.8供货清单

| 6 低压变频器技术要求 序号 | 名称 |  | 适配功率 |  | 品牌 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵变频器 （含自动工频旁路柜） |  | 1400kW |  | ABB ACS580M系列/英威腾GD5000系列/利德华福HARSVERT系列 |  | 1套 |  |
| 变频器关键配套件明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 参考品牌 |  | 产地 |  |  |
| 1 |  | 整流桥 |  | SENIKRON(西门康)、四菱\瑞华 |  | 德国、中国 |  |  |
| 2 |  | IGBT |  | Infineon(英飞凌)、富士 |  | 德国、日本 |  |  |
| 3 |  | 电解电容 |  | 江海\一品、EPCOS |  | 中国、德国 |  |  |
| 4 |  | IGBT驱动 |  | Avago |  | 美国 |  |  |
| 5 |  | 散热风机 |  | 施乐百\EBM |  | 德国 |  |  |
| 6 |  | DSP |  | TI |  | 美国 |  |  |
| 7 |  | FPGA |  | Xilinx |  | 美国 |  |  |
| 8 |  | ARM |  | PHILIPS |  | 荷兰 |  |  |
| 9 |  | UPS |  | 山特、科华 |  | 中国 |  |  |
| 10 |  | 熔断器 |  | 西熔 |  | 中国 |  |  |
| 11 |  | 隔离开关 |  | ABB、森源 |  | 中国 |  |  |
| 12 |  | 真空接触器 |  | ABB、施耐德 |  | 瑞士、德国 |  |  |
| 13 |  | 三防控制箱 |  | 华荣、库珀 |  | 中国 |  |  |

6.1变频器系统技术要求

投标方应确保变频器性能满足电动机及冷却塔风机系统运行中各种工况的要求，变频器各个技术参数须经招标方认可。变频器回路及系统中应采用高可靠性的元件，并且设备及元件应有一定的裕度。变频器能够耐受短路故障电流50kA（有效值），1秒而不造成性能降低。变频器工频耐压水平不低于2500V。每台变频器的平均无故障间隔时间应不小于50000小时。变频器应能在100%铭牌功率下连续运行。变频调速装置允许工作于环境温度0-50℃（24小时平均45℃），柜体内应采用风冷降温，其布置应充分考虑元件发热因素，设置散热空间距离及风冷通道，相应装设排气扇等机械通风装置。

变频器能够持续运行而不降容条件下能够承受的最高环境温度达50℃。

变频器在环境温度40℃条件下，能够耐受1分钟持续运行的最大工作电流为额定电流的110％。

系统电压380V/220V,要求变频器允许在经常性电压波动-15%~+15%下正常工作，允许输入电压在瞬时掉电5个周波的情况下，保证装置正常运行。

要求输入频率为50Hz，允许经常性频率波动-6%~+5%。

系统电源的瞬间闪变不应导致变频装置的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降出力。

变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节。变频器可以提供额定电流110％的间隙过载能力1分钟，额定电流150％的间隙过载能力3秒钟。

变频调速系统产生的谐波应满足“GB/T14549	电能质量 公用电网谐波”及“IEEE519”标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，并在投标文件中说明。变频器谐波对本体控制系统的就地控制柜有一定影响，但不影响变频器正常运行。

6.2变频器基本要求

为了降低电缆造成的对电机绝缘的影响，变频器在输出侧要加du/dt滤波器。

变频器内所有的线路板必须有三防漆涂层（防潮、防腐蚀、防氧化），防护涂层要达到IEC 3C3 标准。

6.3自动模式或手动运行指示器到中央控制系统的接口(最低要求)

交流电机在自动模式中通过DCS控制系统控制。这样在正常运行模式中无需任何局部操作。

启动、运行模式及停车顺序等所有功能都要由DCS控制系统操纵。为满足这些要求,变频器控制柜要与DCS交换相关的信号。上传至DCS的信号最少包括：运行、故障、允许远控、电流、频率。

模拟信号,给定频率和频率反馈,为4～20mA。

补充及任选的信号交换应由FC协议或Modbus RTU等同的接口通信系统执行。投标方提供的变频器提供Modbus RTU通讯接口。

所有的信号都要绝缘(独立电位)。要保护内部电源供应,以防不正确的连接或短路。

6.4变频器电气控制要求：

6.4.1变频器自配控制柜，控制方式采用程序控制和就地手动控制，变频器自身控制系统采用智能逻辑控制SLC（SMART LOGIC CONTROL）或PLC，具有就地操作及显示功能(最低要求)。在就地控制柜给出的按键界面须提供交流电机调试的修改键。

按键界面应能反映所有有关电量的数值,构造参数,输入/输入赋值等,应用及行为功能的入口,故障局部控制,调试储存,自检及诊断都要以操作员语言及简明的中文和图形表示。

6.4.2变频器的输入/输出控制接口(最低要求)：

变频器已运行状态信号：1点开关量

变频器已停止状态信号：1点开关量

变频器允许远控状态信号：1点开关量

变频器过载状态反馈信号：1点开关量

变频转速信号至DCS：4~20mA

DCS至变频器调速信号：4~20mA（对应电机额定转速0~110%）

DCS至变频器启动指令信号：1点开关量

DCS至变频器停止指令信号：1点开关量

预留可编程输入输出各不少于2个（开关量）

变频器远方复位命令：1点开关量

变频器外接事故按钮：1点开关量

变频器外接事故按钮反馈量：1点开关量

变频器厂家应提出与电源开关柜的联锁（如果有）及接线要求。

6.4.3变频器通讯功能：预留RS485串口。

为满足现场厂用电自动化管理的要求，变频装置应预留通讯接口（RS485），投标方应提供通讯模件及全部通讯附件。

变频器柜内强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；柜内应设有屏蔽端子和接地设施。

6.5其他功能要求

――变频器应具有对电网产生谐波及输出高次谐波的抑制功能。

――变频器在拖动电机运行时，应具有降低电机噪音及温升的功能。

――变频器自身应具有能量优化功能，以便在设备轻载运行时，提高变频器和电机的总体效率。

――变频器应具有对电源和负荷变化的快速响应，对电源掉电、负载突变或过压等突发情况作出快速的处理。

――变频器应具有电源瞬间电压低于额定电压连续运行的能力。

6.6变频器柜

变频器柜的柜架为垂直地面安装的自撑组装式结构,柜体具有足够的机械和电气强度，完全能够承受长途运输，安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。

柜体钢板应采用具有足够强度的冷轧钢板材料，有防止光污染措施，支架及厚度符合要求以适应户外运行，柜架采用双叠边工艺加工的型材;结构合理匀称，平直度高。板材厚度不小于2.5mm，颜色RAL7032。

变频器配电柜等电气元件的选用施耐德、西门子或ABB的产品（ 必须按照招标附图，不得选用经济型产品），所有一次设备及元件短路动、热稳定电流应能承受不低于系统动、热稳定电流值而不损坏，所有电气元件均经过CCC认证，并具有足够运行业绩。

产品供货时，应提试验报告及质量合格证等出厂报告。

柜体外壳防护等级： IP44。

变频器柜之间允许采用零间隙并排式独立安装（书架式设计），在50℃的工作环境下不需降容使用。

柜内电气元件的额定电流应考虑热降容系数。降容系数按GB7251.1标准规定的分散系数表选择计算。

控制柜的设计应特别考虑冷却措施，由效率损失引起的热量需要传递出去。柜内设备不应阻碍通风，柜顶装有风机，以利于散热。投标方保证不会因为变频配电柜设计上的缺陷造成变频器无法正常工作。

变频器柜内应配有进线开关用于操作。

每个变频器柜门上都应有一个刻有电路名称的铭牌，设备铭牌应用不锈钢板制造，铭牌上至少应按标准规定标示所有的额定值，并用中文书写。提供的铭牌放在易观察的位置上。铭牌应符合GB1208标准。具体要求由招标方提供。每个变频器柜的门内侧设有一个本单元回路的接线图。

变频器柜小室内应有一内部照明灯。照明等有门操作开关。同时配有一个微型断路器保护照明回路。

控制端子有15%的备用。

6.7布线

6.7.1对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用菲尼克斯系列端子，端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。每个端子排将标有编号。

6.7.2所有控制回路导线应为截面不小于1.5mm2的具有耐热、防潮和阻燃型绝缘的多股铜铰线。

6.7.3如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

6.7.4导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

6.8表计、控制装置和控制开关

6.9表计、控制装置和控制开关应按起动、运行或维护设备来配置。仪表、控制装置和控制开关的规格和数量应满足招标方最终要求。

6.10指示灯

所有指示灯将采用节能型长寿命灯。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

6.11变频器柜内应配有专用的接地铜排.

6.12有关变频器及附件的其它性能和技术数据请投标方根据上述技术要求，按所提供产品的标准和技术水平提供详细资料。

- 6.13变频配电柜技术数据：

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 型式 |  | 室内落地式并柜安装 |
| 1.2 | 额定电压 | V | 380 |
| 1.3 | 正常工作电压 | V | 380 |
| 1.4 | 母线额定电流 | A | 2309 |
| 1.5 | 额定短时电流 | (kA)，3s | 50 |
| 1.6 | 额定频率 | HZ | 50 |
| 1.7 | 交流耐压 | kV | 2.5 |
| 1.8 | 控制回路电压 | V | 220VAC |
| 1.9 | 主母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于100*8 |
| 1.10 | 分支母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于40*5 |
| 1.11 | 零母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于100*8 |
| 1.12 | 接地母线尺寸、材质： |  | 镀锌铜排不小于60*6 |
| 1.13 | 柜体尺寸： | mm | W800*D1000*H2200 |
| 1.14 | 整柜防护等级： |  | IP44 |
| 1.15 | 主要部件 |  | 变频器、输出电抗 |
| (a) | 熔断开关 | A | 400 |
| (b) | 变频器 | KW | 视电动机功率而定 |

- 6.14 变频器技术数据：

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术数据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般要求 |  |  |
| 1 | 变频器安装位置 |  | 柜内 |
| 2 | 安装地点 |  | 室内 |
| 3 | 安装地面高程（绝对标高） | m | 10 |
| 4 | 多年平均气压 | hPa | 1标准压大气 |
| 5 | 设计空气温度 | °C | 35 |
| 6 | 多年平均气温（℃） | °C | 28 |
| 7 | 多年平均空气相对湿度 | % | 50% |
| 8 | 额定电压（偏差） | V | 380(±10%) |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 频率（偏差） | Hz | 50(±5%) |
| 11 | 接地中性点系统 |  | 直接接地 |
| 12 | 抗震要求：地面水平加速度 | g | 满足AC156指定的2003国际建筑代码的防震要求。 |
|  | 变频器(VFD) |  |  |
| 1 | 变频器类型 |  | 通用型 |
| 2 | 变频器型号 |  |  |
| 3 | 变频器数量 |  | 2 |
| 4 | 变频器控制方式 |  | 矢量控制 |
| 5 | 输出频率抑制 |  | 4点 |
| 6 | 空逆转自转启动功能 |  | 是 |
| 7 | 空逆转制动时间 | Sec. | 60 |
| 8 | 每台变频器对应电机数量 |  | 1 |
| 9 | 变频器-旁路 |  | 否 |
| 10 | EMC滤波器(与变频器品牌一致) |  | 内置 |
| 11 | EMC-指导性设计 |  | 是 |
| 12 | 无线电干扰抑制过滤器 |  | 内置 |
| 13 | 输入功率电抗器 |  | 内置 |
| 14 | 输入谐波滤波器(与变频器同一品牌) |  | 内置 |
| 15 | 输出du/dt滤波器 |  | 标配 |
| 16 | 额定功率 | kW | 200 |
| 17 | 额定输入电流 | A | 363 |
| 18 | 额定输出电流 | A | 363 |
| 19 | 变频器能耐受的1分钟最大工作电流（1.1倍额定输出电流） | A | 400 |
| 20 | 功率损失 | kW | 4 |
| 21 | 超负荷能力 | A | 480 |
| 22 | 效率（设计） | % | 98 |
| 23 | 效率（75/50%负荷）） | % | 95 |
| 24 | 启动电流倍数 |  | 平滑起动 |
| 25 | 故障率（故障前平均时间） |  | 50000h |
| 26 | 1m处声压级 | dB(A) | <70 |
| 27 | 声能级 | dB(A) | <83 |
| 28 | 输入信号数量 |  | 6 |
| 29 | 控制界面（输入）类型 |  | 无源接点 |
| 30 | 输出信号数量 |  | 6 |
| 31 | 控制界面（输出）类型 |  | 直观中文界面 |
| 32 | 通信方式 |  | Modbus |
| 33 | 冷却方式 |  | 风冷 |
| 34 | 变频器外壳材料 |  | 塑料 |
| 35 | 表面保护 |  | 电路板有涂层 |
| 36 | 质量保证 |  | 质保一年 |
| 37 | 检测证书 |  | 是 |
| 38 | 其它附件 |  | 无 |
| 39 | 内部冷却风机寿命 | h | 50000H |
| 40 | 中间回路电解电容寿命 | h | 50000H |
| 41 | 变频控制柜整体散热量 | kW | 6.5kw |
| 42 | 变频控制柜要求排风风道的通风量 |  | 1200m³/h |
| 43 | 变频控制柜由排风风道抽出的热量 | kW | 6.5 |
| 44 | 变频控制柜由柜体辐射出的热量 | kW | 0.5 |
| 45 | 变频器防护等级 |  | IP21 |
| 46 | 变频控制柜防护等级 |  | IP44 |
| 47 | 变频控制柜柜体材质及颜色 |  | 冷轧钢 RAL7032 |

6.15 污水处理变频柜要求

- 6.15.1 乙方严格按照甲方原设计图纸及相关规范进行设计、制作、安装。

- 6.15.2 乙方根据甲方设计要求完成柜体盘面设计和柜内元器件的布置、安装。

- 6.15.3 乙方根据甲方要求，提供柜内所有材料（包含元器件及辅助材料等），并完成所有柜体等成套工作，保证提供给甲方的柜体均能满足甲方的要求。

- 6.15.4 乙方需完成出厂前的调试，调试合格后方可出厂，并出具相关文件资料。

- 6.15.5 现场控制箱防护等级为IP65，厚度为2.5mm,材质为优质SUS304，有内/外双层门锁和透明视窗，并装有指示灯、门锁、防雨罩等。

- 6.15.6 柜（箱）能防尘、防潮、防震、防小动物进入，室内安装时防护等级不低于IP42。柜（箱）的表面须平整光滑，凡是钢结构在喷塑前须进行防锈处理，外观颜色为RAL7035。

- 6.15.7 柜（箱）内电气元件选用经过鉴定的合格产品，严禁使用已经淘汰的产品。

- 6.15.8 柜（箱）内所有断路器为ABB，施耐德产品；变频器为ABB或英威腾；中间继电器均为施耐德、欧姆龙产品。

- 6.15.9  本工程包含现场卸货，吊装，柜体定位。

- 6.15.10 柜内一次、二次电缆/电线采用国产知名优质产品。

- 6.15.11 柜内铜排、PVC线槽使用国产知名优质产品，杜绝使用劣质、“三无”等产品，铜排需用绝缘热缩管包裹。

- 6.15.12 其它要求参照甲方的技术协议、设计资料与图纸、附件。

- 6.15.13 在生产过程中，乙方有责任、有义务对甲方提供的资料、图纸、要求等进行认真、细致的核对，若有疑问需及时向甲方反映/沟通。

- 6.15.14 乙方生产前需将图纸发给需方确认，待甲方确认无误后方可进行生产。

- 6.16 变频装置提供的控制和电动机保护功能（必备）；

变频装置具有下列保护功能：

- 输出相之间、相与地之间的短路保护功能；

- 内部电源的输出短路保护功能；

- 变频器过热和过流保护功能；

- 主电源欠电压和过电压安全保护功能；

- 主电源缺相安全保护功能；

- 负载丢失保护功能；

- 转速控制信号丢失保护功能；

- 接地故障保护。

- 使能过程连锁保护。

- 6.17 投标方需在投标文件中提供变频装置的外形图及技术资料。

- 6.18 变频器谐波对本体控制系统的就地控制柜有一定影响，但不影响变频器正常运行。

# 6.19、供货范围及设备安装

# 1.一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单。对于属于整套系统运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出或数量不足，投标方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 如无特殊说明，数量均为一台机所需的数量。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

# 2 供货范围

变频器安装在变频配电柜内，柜内应包括但不限于：

柜体

变频单元

处理器模件

过程输入/输出模件、电源模件、通讯模件等

进线断路器、热继电器、滤波器、输入电抗器、电源装置及机柜等

备品备件和专用工具

柜内变压器（若有）

保护控制

二次设备，包括继电保护，辅助继电保险，信号灯，按钮，量表，接线板，二次线的插头插座。软件、人机接口

用户的电源接线端和控制设备接口

保险、接触器和塑壳断路器

控制回路变压器（若有）

连接电缆及其它附件（控制电缆）

交货包括变频器及提供必须功能的柜内设备。

投标方应确保供货范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。

变频配电柜和招标方接口位置在变频配电柜电源进线端子处（招标方以电缆进线方式向投标方每套变频配电柜提供电源）。要求每台变频配电柜的电源进线需安装有明显断开点。

本技术规范书的范围包括（但不限于）在这里指明的产品和应完成的工作以及在诸如设计、管理、制图、制造、组装、包装、运输、质量控制、试验等过程中所有的服务。

2.1供货清单（不限于此）：

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | ACS580/FC302/GD350 | 台 | 1 |  | ABB /丹佛斯/英威腾 | 配输出电抗 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 I φ40 400/1 | 个 | 3 |  | 大连一互/大连二互 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | A3N400 TMF400/4000 FF 3P | 个 | 1 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 4 | 微型断路器 | SH201-C16 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 5 | 刀型熔断器及底座 | ### XLP3-500A | 个 | 3 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 6 | 小型熔断器 | ### E91/32 C6 | 个 | 4 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 7 | 中间继电器 | CR-MX230AC4L 220VAC | 个 | 6 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 8 | 中间继电器底座 | CR-M4SFB | 个 | 6 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 9 | 启动按钮 | CP1-20G-11 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 10 | 停止按钮 | CP1-20R-11 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 11 | 三挡转换开关 | M3SS1-20B+ MCBH-00 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 12 | 辅助触头 | MCB-01 | 个 | 1 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 13 | 辅助触头 | MCB-10 | 个 | 2 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 14 | 信号隔离器 | HDTD1-11/H | 个 | 3 |  | 国产优秀品牌 |  |
| 15 | 风扇 | DS20060ABHL 220VAC 65W | 台 | 2 |  | 国产优秀品牌 |  |
| 16 | 指示灯 | CL2-523R/523G/523Y | 个 | 6 |  | ABB/施耐德/西门子 |  |
| 17 | 端子排 | WDU 2.5 | 个 | 40 |  | 国产优秀品牌 |  |
| 18 | 安装辅材 | 二次线、线槽等 | 批 | 1 |  | 国产优秀品牌 |  |
| 19 | 柜体（宽*深*高） | W800*D1000*H2200 | 台 | 1 |  | 国产优秀品牌 |  |
| 20 | 主母排及零排 | TMY-4*（100*8） | 米 |  |  | 国产优秀品牌 |  |
| 21 | 地排 | TMY-60*6 | 米 |  |  | 国产优秀品牌 |  |
| 22 | 分支母排 | TMY-3*40*5 | 米 |  |  | 国产优秀品牌 |  |
| 23 | 防爆操作柱 | 2灯1表2按钮1转换开关；配套400/1A电流表；转换开关为4对触点；Ue：380v Ie：10A；信号灯电压：220V；防爆标志：Exde II CT4 Gb；防腐等级：WF1；防护等级：IP65 | 个 | 2 |  | 中国·飞策防爆电器有限公司/华荣科技股份有限公司/创正防爆电器有限公司 |  |

以上为氢化热水泵柜内部分供货清单，仅供参考，热水循环泵、催化剂进料泵、脱泥机可依据上述配置及推荐品牌，以及本项目配套变频器的要求在投标文件中一一详细列出。现场柜体安装需要并柜安装，输入接线采用铜排母线，母排数量由乙方现场实测。

7 铭牌

变频器柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC56的规范。

8 备品备件和专用工具

应提供必要的备品备件和专用工具。

9 设备标示

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌，将其永久的固定在每一组装件容易看得见的地方。铭牌要提供有关设备的全部必要资料，但至少必须包括（不限于）下列：制造厂的名称、设备型号、设备名称、主要技术参数、出厂检验编码、出厂日期、和重量等。

- 10 设备到货、安装、调试

- 10.1招投标前投标方需对甲方现场进行勘察，确认现场的工况，以便选择最适合现场工况的设备。

- 10.2投标方技服人员应服从甲方安排做好必要的入厂安全教育，投标方施工过程中，甲方将安排专人全程监护。

10.3投标方按照提供的图纸要求，为变频器预制配套设施，如槽钢、控制箱、操作柱、电缆等配件的制安。

- 10.4投标方需配合甲方验收到货物品，并核对数量及物品有无损坏。若发现有损坏，投标方应详细记录受损情况，并对受损情况拍摄照片，会同运货司机签字确认，以便向保险公司索赔；

10.5投标方应依据电气安装规范和招标方的要求安装变频控制柜（包括柜体的吊装就位及相关墙体的拆除和复原）。

10.6投标方负责对变频控制柜进行安装、调试，试运行。

- 10.6.1投标方安排技服务人员正确安装产品，具体包括对高压旁路柜、移相变压器柜、功率单元柜、控制柜进行准确的排序，就位及固定；将功率单元准确的安装至功率单元柜内；按照正确的方法对移相变压器、旁路柜内真空接触器、刀闸进行绝缘测试；

- 10.6.2投标方技服人员负责变频器柜顶风扇、风道的安装及接线，负责变频器柜内所有一次线，二次线的接线及检查确认，负责变频器控制逻辑测试，空载调试。确保变频器输入，输出功能正常后配合甲方技术人员进行系统联调及带载调试；

- 10.7投标方应根据现场情况确认变频器到现场设备（高压开关、电机、控制箱）之间的电缆的长度、拆除及制作高压电缆头。并做好敷设、耐压、绝缘等测试工作。

- 10.8变频柜的吊装就位安装、墙体修复以及上述电缆敷设，电缆头的拆除及制安等工作量投标方应做详细报价。

- 11.随机资料及培训

- 11.1在技术协议签订后20天内，乙方负责向甲方提供下列资料3份：

- 外形地基图：成套装置外形配图；包括外型、尺寸、重量；

- 电气原理图：成套装置的内部原理图、外部端子排接线图等。

- 11.2设备正常投运后，乙方对甲方技术人员提供：现场授课+操作演示方式的培训，确保甲方技术人员掌握日常操作技能及维护保养知识；

12.质量保证和试验

12.1  质量保证

- 12.1.1 订购的新型产品除需满足本技术协议外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 12.1.2投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

- 12.2  试验

- 12.2.1 例行试验

- 所有变频器柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据有关国标和IEC的规范，并应有合格的例行试验合格证书供招标方审阅。

- 12.2.2 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场试验由投标方负责进行，招标方配合。招标方在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

- 设备安装完成后，供货商应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。

- 变频装置应在现场条件下经受各种负载长期运行的考验。

- 13 包装、运输及储存、清洁和涂漆

- 13.1   包装、运输和存储要求

- 13.1.1  设备制造完成并通过试验后及时包装,否则应得到切实的保护,确保不受污损。

- 13.1.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 13.1.3  在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

- 13.1.4  各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 13.1.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

- 13.1.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 13.1.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

- a.  装箱单

- b.  产品说明书

- c.  产品检验合格证书

- d.  安装指示图

- 13.2   清洁和涂漆

- 13.2.1  组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。在运输时设备的内外是清洁的。

- 13.2.2  投标方的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

13.2.3  电气设备及材料的金属部件的表面处理及涂层特殊规定外一般应遵守下面的工艺程序：1.表面处理；2.底漆（设备内部至少一道，设备外部至少两道）；3.罩面漆（内表面至少一道，外表面至少两道）。

13.3 投标方应充分考虑变频器安装地点的地震烈度，提供适用于本工程的产品和安装方式。