福建省东南电化股份有限公司

全厂冷冻机组维护保养项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年01月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：日常维护保养、机组中修、大修服务内容

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司全厂冷冻机组维护保养项目进行公开比选。

一、比选内容：

1、工程、货物或服务项目名称：全厂冷冻机组维护保养项目。

2、项目内容：

主要服务内容：详见《日常维护保养、机组中修、大修服务内容》。

服务工期、交货期或完工期：该项目服务期限为一年，以具体服务项目为准。

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司现场指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，制冷设备维修资质；

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

3.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年3月2日至2020年3月11日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间：2020年3月11日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

1.保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2020年3月11日下午16时00分前；

2.保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省 建 行 营 业 部

3.比选保证金提交的金额：人民币10000元（大写：壹万元整）。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：陈丹(商务)   电    话：0591-86552023

郑一鸣(技术)  电    话：0591-86552142

纪检监察室   电    话：0591-86552317

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年3月2日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司全厂冷冻机组维护保养项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：以实际工程量计算。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：

1.工程概况：/。

2.施工范围：详见《日常维护保养、机组中修、大修服务内容》。

3.工作内容：具体以现场服务量清单为准，以施工技术要求为最终依据。

4.相关要求：详见《日常维护保养、机组中修、大修服务内容》。

5.标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范： / 。

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：2020年02月 日-2021年02月 日。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，制冷设备维修资质；

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

3.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

4.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

1.保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2020年3月11日下午16时00分前；

2.保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省 建 行 营 业 部

3.比选保证金提交的金额：人民币10000元（大写：壹万元整）。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年01月    日下午16时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②本项目参选人有良好服务业绩的证明。良好服务业绩的证明包括2017年—2019年类似化工类制冷机组维护维修业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有化工类制冷机组维护维修良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单。

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

注：安全资质审查有关资料包括但不限于：

1.查阅参选人提供的比选文件：一是审查参选人是否建立健全安全管理体系，需提供安全管理网络组织机构图（要明确到班组）等证明材料。二是审查参选人过去三年所承包项目的HSE业绩和事故记录，以及是否列入政府和监管部门黑名单。三是审查参选人的HSE管理规章制度和台账，包括安全会议记录、培训教育记录、安全检查记录、安全考核奖惩记录、应急演练记录、三级安全教育台账、隐患治理台账、违章和事故处理台账、施工方案和应急预案等资料。

2.通过安全等资质管理网站对参选人提供的各类证书进行全面查询，确保资质证书的真实性。

3.审核参选人工伤保险缴纳基数是否正常。

参选人的安全资质审查如不合格，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

（一）评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1、各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2、各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分40分）

（1）.参选人综合实力（满分10分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

（2）.参选人类似项目业绩（满分30分）

参选人在相关类似业绩证明（如合同），近几年（2017年至2019年）关于化工类制冷机组维护维修相关业绩服务，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分30分）。由评委会进行评议并在0-30分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分60分）：

评选委员会根据附件三中的第一项《压缩机组维护保养报价单》、第二项、第三项《压缩机组中、大修报价单》，按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件三中的第一项《压缩机组维护保养报价单》，如合格参选人的报价高于附件三中的第一项《压缩机组维护保养报价单》中最高限价，将按废标处理。

公式如下：

序号1（第一项压缩机组维护保养）、序号2（压缩机组中、大修）的报价部分得分分开计算，公式如下：

（1）序号1报价部分得分： PF1=( F低1/ Fn1)×40

注：①PF1为参选价格得分。

②F低1为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号1的总价）。

③Fn1为进入报价部分评分的各合格参选人的序号1总报价。

④F低1、Fn1不涵盖序号2的报价。

（2）序号2报价部分得分：PF2=( F低2/ Fn2)×20

注：①PF2为参选价格得分。

②F低2为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（序号2的总价）。

③Fn2为进入报价部分评分的各合格参选人的序号2总报价。

④F低2、Fn2不涵盖序号1的报价。

3、评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一中选候选人中选本项目。

4、参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格。

5、有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

6、以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

福建省东南电化股份有限公司

2020年度冷冻机组维护保养合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年 月  日

就乙方承接甲方冷冻机组维护保养项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1、工程概况

1.1工程名称：冷冻机组维护保养

1.2工程地址：甲方公司厂区14台冷冻机组所在地

具体为：

①烧碱  氯气液化机组  W-JNZLG20IIIDF 3台  武汉新世界制冷工业有限公司；

②烧碱  脱硝冷冻机组  W-JYSLGF300Ⅲ   1台  武汉新世界制冷工业有限公司；

③TDI 冷水机组  W-JYCLGF1600III/LG25IIITF 4台 武汉新世界制冷工业有限公司;

④TDI 氟利昂乙二醇机组  W-LSLGF1600III/LG25IIIDF 4台  武汉新世界制冷工业有限公司

⑤烧碱  氯氢处理 美的离心式制冷机组 LC450MP10Z1 2台  重庆美的通用制冷设备有限公司

1.3合同期限：从 2020年2月  日 到  2021年2月 日。

2、维护保养范围：

2.1本合同的维保内容是指用于工艺生产的14台冷冻设备，包含其附属系统（除水泵外的冷冻水系统或冷冻盐水系统、冷却循环水系统或蒸发式冷凝器及其附属设备），及相关机组内阀门进行维护保养，详细维保内容及其维保立项：（具体内容见附件二）。

2.2冷冻机组的大、中修不包含在维保范围内，维保范围外的检修内容根据实际工作量签证由甲方审核确认后，再进行结算支付。冷冻机组更换的配件费用由甲方提供 （配件报价清单如附件三）。

3、资料

3.1 合同生效后，如需要甲方将提供这些机组的资料给乙方便于维护。

3.2乙方未经甲方同意不得将资料转给第三方，合同到期后将资料清点返还给甲方。

第二条 承包方式及结算办法：

1. 乙方对维保对象实行全包形式。具体为机组工艺阀门内所有设备、电气、仪表的维修保养维护，包工包料模式（除了附件2内列出的中、大修内容除外）。乙方至少1人驻厂（人数在保证完成工作量前提下乙方自定，常驻负责人需由甲方技术员根据其在现场的处理能力与服务态度来决定）。确定人选后乙方不得随意变换，原则上驻厂时间不少于11个月（每次离开时间控制在5到10天内为准）。离厂前需经甲方制冷设备管理负责人同意，其接手人员应在技术上对乙方保养的机组相对熟悉，并能独立处理机组各种故障，在常驻人员离厂前3天到达设备维修现场熟悉工作内容。

2. 乙方派驻人员应做好每天机组的巡查记录，由该装置负责人签字认可，作为今后维保费用结算依据之一。并根据需要增派人员完成定期维护保养及合同内的检维修工作。

第三条 合同价款及支付

3.1. 合同价款

维保总价：    元(税率    %)，(如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整)。

3.2合同内项目付款方式

3.2.1 合同生效后，乙方在完成一个季度维护及监督运行后，提供本季度应付金额的增值税专用发票（  %）及双方确认的截止当季度维护正常无遗漏未处理问题的确认报告后，甲方支付给乙方合同内应付金额。

3.2.2 支付时间

| 序号 | 支 付 期 限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020年 05 月 日前 | 元 |
| 2 | 2020年 08月 日前 | 元 |
| 3 | 2020 年 11月 日前 | 元 |
| 4 | 2021年 02月 日前 | 元 |

3.2.3甲方在付款时有权扣除乙方应支付的违约金或其他应付费用。

3.2.4合同到期时，不管是否续约，到期时机组均要保证能正常运行,否则，乙方必须维护保养清楚后才能支付尾款。

3.3. 维保范围外的工作，按实际检修工程量计费。

3.3.1付款方式：检修的工程量签证单、检修合格验收单和签证汇总单由设备所在单位主管、设备部检维修分片管理人员和乙方代表签字确认后，经由甲方审计审核确认应付金额。当签证单会签完成后，乙方根据甲方审定的金额提供   %增值税发票，甲方收到发票后一个月内按应结算款的100%予以结算拨付。

第四条 双方责任

4.1 乙方的义务及责任

4.1.1物件更换：乙方在维保过程中，确定需更换的机组元件、器件、零件或部件等，在更换前，必需以书面形式告知甲方，征求甲方同意方可更换。所更换物件必需是原装正品并有相应标志。对于已升级换代零件、组件，需出示相关的说明文件。

4.1.2技术指导：在维保现场，乙方应将与维保对象相关的操作技能无偿传授给甲方指定的人员，系统地指导与机组养护相关的注意事项。

4.1.3不得转包：在本合同履行期间，乙方不得以任何形式将合同所指的维保对象，转包给其它单位和个人维保。若乙方未经甲方同意，将本合同的维保对象转包给第三方来维保，甲方有权随时解除合同，并由乙方承担因此产生的一切损失。

4.1.4制定计划：乙方应根据本合同第二项服务内容的规定，制定《每台制冷机组维护保养工作计划表》，在征得甲方同意之后，作为常规维保内容实施。

4.1.5服从管理：合同开始履行，乙方应将其维保人员的名单书面通知甲方，并经甲方考核合格，乙方每次工作前应书面或当面通知甲方此次工作的起止时间。在本合同履行期间，乙方工作人员应遵守甲方的有关规定，乙方人员在工作期间仅限在机房及其它必经的场所活动，不得妨碍甲方生产的正常运行；如因乙方违约、遗漏或疏忽等导致损失或人身伤害，由乙方承担全部责任。

4.1.6禁止事项：在本合同履行期间，乙方人员不得以任何理由对维保对象设置限制正常运行的密码；严禁私自启动、拆卸机组任何设备、设施。如因乙方违约导致不良后果，由乙方承担全部责任。

4.1.7乙方应满足设备小修不过夜。遇有突发设备故障乙方应在甲方指定60分钟内到达现场，参照附件1和2内容明确抢修范围，合同范围内的维修未经甲方同意不得超过24小时。不在维保范围内，乙方报告甲方确认后及时进行抢修，抢修完毕增补维修合同。

4.1.8甲方已有部分备件，具体清单提供给乙方，维修保养时可先使用，1个月内由乙方补足；甲方没有备用或备用不够的备件，乙方自己须有足够的备用量，以保证正常维保更换部件。

4.2 甲方的义务及责任

4.2.1进入现场：在不违反甲方有关规定的情况下，甲方应协助为乙方维保人员办理出入证。

4.2.2特殊维保：在合同存续期间，甲方不得允许非乙方人员，对本合同的维保对象进行维保。否则，给乙方造成的损失由甲方承担全部责任。

4.2.3介绍情况：甲方有义务协助乙方了解维保对象的历史、现实状况，并在乙方的维保过程中给予配合。

4.2.4甲方管理：甲方应按甲方审定的操作规程，进行操作、填写运行记录并及时报告异常情况，不得误操作、随意填写运行记录或瞒报真实情况，乙方可以要求增加合理的运行数据记录。否则，若因上述原因所造成的损失，由甲方承担全部责任。

4.2.5设备的日常运行由甲方负责，当机组运行时发生故障报警、机组无法自动消除或发现有异常现象时，甲方需立即通知乙方，经乙方处理或认可后方可开机。

4.2.6甲方应按照设备原有设计条件提供所有机组运行所必需的相关外部条件，如因甲方无法提供相应条件时，甲乙双方应协商后对机组的运行作相应的调整。

4.2.7甲方对机组的财产安全性负责。本合同维保对象的产权不因本合同的签定而发生改变；甲方对合同维保对象的完整性及财产的安全性负责；因甲方保管不善所造成的损失由甲方负责；因机组被盗或非乙方人员的人为破坏，以及不可抗力所造成的损坏时，所需更换的零件费用及由此所发生的修理相关费用，均由甲方承担。

4.2.8甲方负责给乙方维修人员办理本单位职工食堂就餐卡、餐费乙方自理；甲方负责免费给乙方提供一间维修工作间；以方便乙方工具、备件的存放，同时设备出故障时能快速领取配件进行维修。

4.3其他事项

4.3.1维护需要的吊装费用由甲方负责；

4.3.2需要的冷冻机油及冷媒由甲方提供；

4.3.3附件2内的大中修备件由甲方提供，人工费根据检修工程量签证单审核后支付。

4.3.4其他事项属合同范围内，由乙方负责。

第五条 争议、违约和索赔

5.1因甲方原因而未能按合同所规定的付款条件付款超过2个月，乙方有权暂停所有的维保，直至甲方付款后或双方协商后，按双方协商内容办理。

5.2乙方不得中途无故暂停或拖延履行合同维保业务，甲方有权终止合同并追究相应责任。

5.3在合同范围内的工作如因乙方原因无法在规定时间内完成，甲方有权请第三方来处理，所发生的费用由乙方承担，甲方并保留追究乙方责任的权利。

5.4争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

5.5违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

5.5.1乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

5.5.2乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成给甲方带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

5.5.3乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

第六条 合同终止

6.1 合同履行期间，发生法律规定的合同终止条件或情形时。

6.2 乙方完成合同约定的工作且无过失，而甲方超过规定付款时间两个月，经催告仍然没有支付维保费时。

6.3 无论甲方因任何原因导致破产、无力偿还一切债务而倒闭时。

6.4 合同的终止不影响已发生的经济、财务关系的清算及经济损失的索赔。

第七条 合同份数及生效、失效：

7.1 本合同一式 5　份，甲方执3　份乙方执 2　份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同附件为本合同不可分割的部分，也具有同等法律效力。

7.2 本合同的执行，不受以往其他任何合同的影响。

甲方：福建省东南电化股份有限公司   乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

授权委托人：                       授权委托人：

银行账号：                         银行账号：

税号：                             税号：

合同书附件：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

合同附件

福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

一、人员资质要求：

1、严禁使用童工。

2、所有进入装置现场的施工人员必须经我公司入厂安全教育并考试合格，具备一定的安全素质。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

3、施工人员应具有初中以上文化水平，年龄在55岁以下，能解读装置现场各类安全警示标志的含义。

4、特种作业人员应有相应的操作资格证书，并在有效期内。

5、施工单位应配备专职安全生产管理人员，并经政府主管部门考核并取得安全资质证书，并在有效期内，在我公司期间必须经我公司入厂安全教育并考试合格。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

6、施工人员应具备在作业现场发生危险情况时的逃生技能。

7、施工人员应掌握基本的消防知识，能熟练使用常用消防器材。

8、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员安排职业健康体检，并提供体检合格报告。

9、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员缴纳工伤保险，并提供缴交证明。

10、所有进入装置现场的施工人员应无犯罪记录。

二、各类物资要求：

1、我公司支付给施工单位的工程款或者合同款中含有安全生产费用，安全生产费用不低于总额比例的5%。施工单位应当将其用于为施工人员购买劳动防护用品、应急物资及合格的工器具等。

2、工作服必须是由不产生静电的布料制作，颜色统一，样式为“三紧”式（衣领、袖口和衣服下摆），并在显目位置印制单位名称。

3、安全帽必须是符合国家安全标准的合格产品，并在显目位置印制单位名称。

4、	除高处作业人员按规定穿软底鞋外，其他施工人员进入装置区域必须穿防穿刺的护趾鞋。

5、从事特种作业或其它危险作业时应根据工作需要佩戴符合工作要求和国家安全标准的个人防护用品，如防护眼镜、防护手套、耳塞、防护面具等。

6、进入我公司TDI光化装置，施工人员还应配备3M牌“3303CN”型简易式防毒面罩。

7、所有的个人劳动防护用品都应在有效期内使用，不得超期使用，到期应及时更换。

8、进入我公司防爆装置区域施工作业的工器具，必须符合防爆要求（如禁止使用铁质扳手、必须配备防爆配电箱等）。

9、施工单位应建立工器具检查台账，并张贴合格标识。特种设备（如起重机）必须经政府指定部门颁发的使用许可证后方可使用。

三、行为规范要求：

1、在进行以下作业前，应申请办理相应的作业许可证：动火作业、受限空间作业、高处作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业。

2、除上述作业外，其它作业应申请办理一般（检维修）作业许可证。

3、施工人员应遵守我公司门禁制度，入厂或接受检查时应主动出示《出入证》。

4、在厂区内严禁吸烟。除工作需要外，严禁携带各类火种和危险物品进入装置生产区。

5、严禁在厂区内赌博、打架斗殴和嘻闹玩耍，工作时间外严禁在厂区逗留。

6、	作业前和工作期间严禁饮酒或含酒精饮料，身体不适时不得进入装置现场从事施工作业。

7、未经授权，不得动用装置区域内消防器材和设施；严禁触动阀门和其它设备。

8、施工时做到：离开作业现场，必须关闭水、电、气阀；施工结束做到工完、料尽、场地清。

9、在生产装置区作业时，如果闻到异常气味或听到异常声响时，应立即撤离到安全地点，并向装置人员报告。

10、应遵守国家环保相关法律法规，对施工过程中产生的滴液、残液、固体废物和垃圾等应妥善收集，存放在合适的容器中，不得随意倾倒或丢弃。

检维修主要危险源辨识与风险评估

| 序号 | 主要危险源风险 | 风险分析 |  |  |  | 根本原因 | 最坏后果 | 风险评估值 |  |  | 现有措施 | 现有措施执行后的风险评估值 |  |  | 持续改进建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人 | 物 | 能量 | 环境 |  |  | 可能性L | 严重性S | 风险度R |  | 可能性L | 严重性S | 风险度R |  |
| 1 | 火灾、爆炸 | √ | √ | √ | √ | 1、物料泄漏 2、有点火源 3、人员误操作 4、设备缺陷 5、作业过程安全措施不当 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有安全操作规程 2、有紧急停车联锁系统 3、有报警系统 4、有作业票证管理制度 5、有设备安全检修规程 6、有PPE个体防护 7、有完整、可靠安全的工程设计和控制保障 | 2 | 4 | 8 | 1、定期评估制度规定 2、加强现场巡回检查 3、持续培训，提高个人能力 |
| 2 | 中毒、窒息 | √ | √ |  | √ | 1、物料泄漏 2、设备缺陷 3、人员误操作 4、工艺处理不彻底通风不良 5、个人PPE使用不当 | 1、人员伤亡 2、环境破坏 3、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有安全操作规程 2、有紧急停车联锁系统 3、有报警系统 4、有作业票证管理制度 5、有设备安全检修规程 6、有事故应急预案 7、有完整、可靠安全的工程设计和控制保障 | 2 | 4 | 8 | 1、定期评估制度规定 2、加强现场巡回检查 3、持续培训，提高个人能力 |
| 3 | 泄漏 | √ | √ |  | √ | 1、设备缺陷 2、人员误操作 3、安全报警设施失灵 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有安全操作规程 2、有紧急停车联锁系统 3、有报警系统 4、有设备安全检修规程 5、有PPE个体防护 6、有事故应急预案 | 2 | 4 | 8 | 1、加强现场巡回检查 2、持续培训，提高个人能力 3、设备定期维护保养 |
| 4 | 噪声 |  | √ |  | √ | 1、设备问题 2、人员操作 | 1、人员伤害 2、公众抱怨 3、公司名誉损失 | 3 | 4 | 12 | 1、对工程设计的设备选型有规定制度 2、对工厂噪声分布进行监察 3、有PPE的个体防护 4、工程设计采用低噪设备 | 2 | 4 | 8 | 1、对噪声超标区域进行评估，尽可能从工程设计改进 2、对个人PPE使用加强培训 |
| 5 | 动火失控 | √ | √ | √ | √ | 1、物料泄漏 2、作业过程安全措施不当 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有作业票证管理制度 2、有设备安全检修规程 3、有PPE个体防护 | 2 | 4 | 8 | 1、对动火作业过程进行跟 踪 2、对员工和承包商加强培 训 3、对作业监护进行评估 |
| 6 | 能量隔离 失效 | √ | √ | √ | √ | 1、违章作业2、误操作 | 1、火灾、爆炸 2、人员中毒、窒息、伤亡 3、设备损环 4、财产损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有作业票证管理制度 3、有HSE能量隔离制度 3、有PPE个体防护 | 2 | 4 | 8 | 持续培训 |
| 7 | 进入受限 空间 | √ | √ | √ | √ | 1、能量未进行有效隔离 2、个人PPE使用不当 3、交叉作业未有效控制 | 1、中毒、窒息、死亡 2、触电 3、坠落 4、火灾、爆炸 5、其它机械伤害 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有作业票证管理制度 3、有HSE受限空间作业制度 | 2 | 4 | 8 | 1、能量必须有效隔离 2、加强对制度执行检查 |
| 8 | 高处坠落 | √ | √ |  |  | 1、个人保护PPE使用不当 2、作业人员能力不够 3、脚手架搭设不合格 | 1、人员高空坠落死亡 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有HSE的高处作业安全规定 3、有承包商HSE管理规定 4、有PPE的管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、加强现场检查脚手架搭设质量 2、持续培训，提高作业人员能力 3、检查使用的PPE有效性 |
| 9 | 起重吊装 | √ | √ |  |  | 1、违章指挥、违章作业 2、起重设备问题 3、起重器具缺陷 | 1、机械设备损坏 2、人员伤亡 3、引发泄漏，发生火 灾爆炸事故 | 3 | 5 | 15 | 1、有设备检修制度 2、有HSE吊装作业管理规定 3、有承包商HSE管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、定期评估起重作业设备和器具的完好性 2、持续培训、考核 |
| 10 | 临时用电 失控 | √ | √ | √ |  | 1、临时用电设备缺陷 2、作业过程安全措施不当 | 1、触电、人员伤亡 2、火灾、爆炸 | 3 | 5 | 15 | 1、有HSE管理制度 2、有作业票证管理制度 | 2 | 4 | 8 | 2、检查承包商用电设备的完好性和符合性 |
| 11 | 动土挖掘 | √ | √ |  |  | 1、挖断地下电缆 2、挖断地下管线 3、形成受限空间 | 1、工厂停电、停工 2、人员中毒、窒息、 伤亡 3、建、构筑物倒塌 4、财产损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有动土作业管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、加强作业许可现场确认 |
| 12 | 危险化学品 | √ | √ | √ | √ | 1、化学品泄漏 2、误操作（超温、超压、误动作） 3、化学品使用不当 4、化学品储存、输送不当 5、设备、安全附件缺陷 6、安全设施（报警、联锁、排放）不完好 7、个人PPE使用不当 8、有点火源 | 1、火灾爆炸 2、人员中毒、窒息、伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有危险化学品管理、重大危险源管理制度 2、有安全操作规程 3、有设备检修制度 4、有HSE管理制度 5、有承包商HSE管理规定 6、有PPE管理制度 7、有应急响应管理制度和事故应急预案 8、有紧急停车联锁系统 9、有报警系统 10、有作业票证管理制度 11、有完整、可靠安全的工程设计和控制保障 | 2 | 4 | 8 | 1、持续培训，提高作业人员能力 2、定期评估使用、储存危险化学品执行情报况 |
| 13 | 机动车辆 | √ | √ | √ |  | 1、违章进入生产区域 2、作业过程超速行驶。 | 1、人员伤亡 2、火灾、爆炸 3、财产损失 4、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有现场车辆、自行车交通安全管理规定 2、有承包商HSE管理规定 | 2 | 4 | 8 | 1、加强培训 2、加强车辆检查 3、定期评估限速行驶 |
| 14 | 危险化学品运输 | √ | √ |  | √ | 1、违反运输规定 2、外部不可抗拒因素 3、车辆故障 | 1、人员伤亡 2、火灾、爆炸 3、财产损失 4、公司名誉损失 | 3 | 5 | 15 | 1、有承包商HSE管理规定 2、定期评估承包商，并考察运输路况 | 2 | 4 | 8 | 1、加强培训 2、加强车辆检查 3、加强对承包商的评估 |
| 15 | 变更 | √ | √ | √ | √ | 1、没有进行风险评估 2、风险评估不充分 | 1、火灾爆炸 2、人员伤亡 3、财产损失 4、环境破坏 5、公司名誉损失 | 3 | 4 | 12 | 1、有变更管理制度 | 2 | 4 | 8 | 1、定期检查变更制度签发与 执行 |

附件二：《日常维护保养、机组中修、大修服务内容》

一：日常维护保养服务内容

（一）:制冷机组的日常维护保养服务内容:

维护保养合同签订后，乙方派遣至少1名对机组系统、电、机械能全面了解、故障处理能力的技人员常驻甲方公司，在现场进行每日机组及系统、阀门的日常维护保养工作，及根据需要派遣维护保养人员进行维护工作。

1、常驻厂维护人员机组正常运行期间早上8:00－12:00 ,下午13:30－17:30到各制冷站做巡视工作，查看后与当班班长要进行工作交底（如机组油位、氟利昂液位是否正常，吸气、排气压力、油压、油压差有无异常，吸、排气温度、冷冻水出水温度、冷却水进出水温度有无异常，机组运行过程中有轴封、接头、阀门等处有无明显漏氟现象等）并形成文字交底,巡视结束如所有机组运行正常，逐台用肥皂水检查机组各接头处，每台机组检查完毕后记录有无泄漏现象，并由当班班长签字确认。每台机组需间隔2季度整机查漏一次。2、若机组临时出现故障乙方技术人员24小时随时待命处理。若机组出现问题需中修，压缩机组大修（压缩拆卸解体，更换整机密封圈、密封垫、轴承、轴封详见压缩大修清单）乙方应立即增派大修人员到场抢修，48小时完成检修任务、排除故障，开机调试。

（二）：制冷机组的季度维护保养服务内容

1. 乙方对14台机组应做好季度维保，增派四名以上保养维修人员分两组对每台机组做好季度维护保养，三周内完成季度保养工作,期间安排一名人员继续进行日常巡视、维保工作。

1.1 检查机组低压、低温部位（如机组向蒸发器或蒸发撬块供液管道，蒸发器或蒸发撬块，蒸发器进、出冷冻水或盐水管道及其阀门）保温绝热层是否有脱落和损坏，若存在应及时报告甲方，安排对脱落和损坏保温绝热层进行修复。

1.2 每年度至少一次对制冷机组蒸发器、冷凝器、油冷却器进行物理或化学清洗，检查系统蒸发器、冷凝器、油冷却器是否存在泄漏（若换热管道泄漏需更换换热管道属于机组大修范围，详见机组大修报价清单），在确定蒸发器、冷凝器、油冷却器的换热管道无泄漏后开始清洗工作，用物理方疏通每根换热管道，换热管道结垢严重时我们用蓝心牌清洗剂侵泡8-12小时，然后用耐酸循环泵循环清洗3-4小时，然后开启蒸发器、冷凝器、油冷却器两端甲、乙端盖，用清水冲洗每根换热管道，清洗完毕后更换甲、乙端盖密封垫，组装甲、乙端盖。

1.3 冷冻水（或盐水、乙二醇）系统，冷却水系统季度维保要点包括排泄冷冻水，冷却水，更换泄漏阀门填料，更换泄漏法兰连接处氯丁橡胶密封垫，拆卸并清洗管路过滤器，更换破损冷却器填料，最后对冷冻水、冷却水系统内每个阀门填料、及其连接螺栓上黄油保护，及时提醒甲方增补冷冻水系统、冷却水系统水量和调制盐水浓度（由甲方完成），以免因上述不良因素导致机组制冷效率降低或直接产生不必要的浪费。

1.4 油路系统保养要求：包括对整个油路系统供油管道疏导清洗，清洗机组油粗过滤网，油精滤芯（磁铁），油分离器过滤网清洗、吹扫，特别是对机组油泵的维护保养，增加冷冻机油，确定供油管道通畅，油粗网、油精滤芯（磁铁部位）、油分离器过滤网清洁后将其装配至机组对应位置，保养工作完成后运行油泵测试油路系统是否正常。保养完毕后查漏、抽真空、增补制冷剂。

1.5 机组干燥过滤器检查保养要求：包括更换新干燥剂，清洗干燥过滤网，如氟利昂制冷系统有大量水，在干燥过滤网内重复更换干燥剂将系统内水份排除，确保制冷系统向蒸发器内供液通畅，定期将干燥过滤器前后截止阀关闭，清洗干燥过滤网，更换新干燥剂。

1.6 制冷系统检漏维保要求：包括对整个制冷系统油管连接处、阀门填料、阀门连接法兰处、管道焊接处、压缩机轴封、油泵轴封、蒸发器、冷凝器、油冷却器换热管道检漏，查找泄漏点并通过更换阀门填料、更换高压石棉垫、更换压缩机轴封、油泵轴封、更换破损换热管的措施排除系统内泄漏点。

1.7 机组电机保养要求：包括对机组相关冷却水泵电机、冷冻水泵电机、冷却风扇电机、压缩机电机、油泵电机将旧润滑油清理干净，然后用加油枪添加新润滑油，检查电机轴承，测量电机绝缘电阻值，绝缘值未达标的电机进行烘烤提高绝缘值，确保电机安全高效运行，避免损坏。

1.8 机组电机与压缩机同轴度校核要求：包括调整电机与压缩机轴向偏差在0-0.15mm范围内，角向偏差在0-0.15mm范围内。

1.9 机组系统电气和仪器、仪表季度维护保养要求：包括校核压力变送器和温度传感器测量值是否精准，电气系统各交流接触器、中间继电器、保险装置器、CUP控制器、压力控制模块、温度控制模块是否有损坏件，各接线点是否存在松动点，通过借助精确仪器校核系统压力变送器和压力表是否精准，给每台控制器箱通220V电源，短接各保护线路，查看机组CPU、模块是否正常启动。进行维保要点包括检查机组吸气压力，出水温度，增、减电磁阀得电时间，供液电磁阀通电设定点等调节参数进行设定保存，保证机组准确无误地实行自动运行。

（三）：制冷机组的年度维护保养服务内容

每年离保养到期还一个月，乙方应对十四台微机控制制冷机组做一次年度维护保养将所有机组修好后与甲方依次办理交接，然后再与甲方协商下年维保合同的签订。

1）安排1人继续进行制冷机组日常维护和巡视工作；

2）每台机组年度保养解决机组故障，恢复制冷机组正常运行除相应完成上述季度保养内容外补充说明

以下内容：①若制冷机组蒸发器、冷凝器、油冷却器换热管道破损或容器泄漏，需更换或修理蒸发器、冷凝器、油冷却器换热管道或更换蒸发器、冷凝器、油冷却器容器，维修方式详见机组大修施工方案；②制冷压缩机大修和制冷机组电机更换轴承，维修方式详见机组大修施工方案。机组全面检修完毕后交付用户使用。机组全面检修完毕后交付用户使用。

二：机组中修内容、大修内容

中修、大修费用不含在年度维护保养费用内，涉及到以下内容，甲乙双方协商或由设备制造厂进行大中修。

（一）、中修内容

机组运行期间出现轴封泄漏等现象，需更换轴封或轴封O密封圈等配件(详见附件三).

（二）、机组大修内容（详见附件三）：

2.1 压缩机机头拆卸；

2.2 机体拆解为油缸、吸气端座、机壳、排气端座、阴阳转子、能量、内压比滑阀；

2.3 检测油缸、吸气端座、机壳、排气端座、阴阳转子、能量、内压比滑阀工作面平整度、光洁度；

2.4 工作面出现轻微磨损，需对工作面进行精加工；

2.5 更换四点轴承、圆柱轴承、轴封、阴套、阳套、能量、内压比油活塞总成、平衡活塞；

2.6 油缸、吸气端座、机壳、排气端座、阴阳转子、能量滑阀、内压比滑阀组装；

2.7 校核油缸、吸气端座、机壳、排气端座同心度；

2.8调整阴、阳转子间隙；

2.9 调整轴承间隙；

2.10 更换轴封、滤网等配件；

附件三报价单

一、一年压缩机组维护保养消耗件和维修工作的内容报价（此报价包含机组保养消耗品、辅料、密封垫和保养人工费，最高限价含税不超过40万）

| 福建省东南电化股份有限公司十四台制冷机组维保报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制冷系统设备维修费用清单（合同内） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备位置、名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 参选维修单价（元） | 参选金额（元） | 维护保养内容备注 |
| 1 | TDI制冷站型号为W-JYCLGF1600Ⅲ 盐水机组日维护保养报价 | 台 | 4 |  |  | 1.含常年派遣一名专业技术人员人工工资、差旅费、生活费、劳保费、福利费、往来交通费；2、含清洗机组过滤网汽油费、及更换破损机组油粗过滤网、油精过滤网、油分离器过滤网人工费用、高压石棉垫、铝垫圈密封垫、聚四氟密封人工费用；3、机房内冷却水管道Y型过滤器拆卸费、蒸发器、冷凝器、油冷却器季度保养每次清洗剂费用、人工费；4、机组检修收氟人工费、系统缺氟补充氟利昂调试；5、机组整机季度检漏排漏人工费；6、机组跑油，运用回油装置回收冷冻机油人工费；7、机组定期常规保养更换冷冻机油人工费；8、含开据 %增值税专用发票。 |
| 2 | TDI制冷站型号为W-LSLGF1600Ⅲ冷水机组日维护保养报价 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 氯气液化站三台武冷产W-JNZLG20ⅢD氯气液化机组 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 烧碱站一台W-JYSLGF300Ⅲ机组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 烧碱站2台LC135-P10Z1 离心式冷水机组 | 台 | 2 |  |  | 注：美的产机组日常维保方案与武冷产机组维保方案一致 |
| 维保合同范围内维保费合计 |  |  | 元（税率 %） |  |  |  |
| 说明： 1.维保清单不含施工用水电，由用户提供，并协助办理相关手续； 2.维保清单不含施工用吊装费，若产生该项费用由用户支付； 3.维保清单不含冷冻机油及氟利昂，由用户提供； 4.维保清单包含日常维护，损坏电气元件需更换由甲方提供； 5.维保上述其他（除补充冷媒外）维保立项在用户监督下必须在年维护期完成； 6.维保费用含税金，向用户提供 %增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、一年压缩机组维护保过程中出现中修的内容报价（此报价包含机组中修人工费和中修配件费含税   %）

| 福建省东南电化股份有限公司武冷机组十二台制冷机组中修报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称及规格型号 | 单位（台） |  | 数量 |  | 维修单价（元） | 金额（元） | 维护保养内容备注 |  |
| 一、制冷机组油泵修理属中修范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 油泵连接块 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 油泵连轴节 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 油泵轴封更换 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 油泵轴承 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 机组油泵修理人工费 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 二、制冷机组压缩机能量、内压比电位器更换，更换能量、内压比黑白O型圈，四通阀更换，压缩机组轴封更换，温度传感器、压力变送器更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 能量定位器 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 内压比电位器 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 更换能量、内压比定位器人工费 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 能量黑白O型圈更换 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 内压比黑白O型圈更换 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 更换能量、内压比黑白O型圈人工费 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 58B—55压缩轴封更换 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 58B—65压缩轴封更换 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 58B—80压缩轴封更换 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 轴封更换人工费 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 电动四通阀 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 电动四台阀更换人工费 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 压力变送器C209 –14.7～200PSIG | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 温度传感器PT100 90 297—F42 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 压力变送器、温度传感器更换人工费 | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 三、机组供液电磁阀、加氟阀等机组制冷系统阀门需更换，或机组吸、排气阀芯及填料密封不严泄露（内漏或外漏），需更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供液电磁阀 ZLC-50YB |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 加氟截止角阀（全铜） DG10 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 截止角式截止阀（机组放空阀）DN10/DN15 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 氟用球式直通截止阀 DN25/DN32 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 安全阀 DN25/DN32 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 直通截止阀 DN20/DN25 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 膜片电磁阀 25MFDF25MFAC220V |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 经济器热力膨胀阀TFFE100HW100-S-L3 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 截止阀填料密封 DN65/DN80 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 截止阀阀体四氟密封垫 DN65/DN80 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 截止阀填料密封 DN100/DN125 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 截止阀阀体四氟密封垫 DN100/DN125 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 截止阀填料密封 DN150/DN200 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 截止阀阀体四氟密封垫 DN150/DN200 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 截止阀填料密封 DN275/DN325 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 截止阀阀体四氟密封垫 DN275/DN325 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 连接耐震压力表铜管全铜直角截止阀 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |

三、机组大修的内容报价（此报价包含机组大修人工费和大修配件费含税   %，如出现中修工作中内容参考中修报价）

| 一、W-JYSLGF300Ⅲ机组压缩机LG16Ⅲ大修（常用配件、人工费/含税） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 维修单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 平衡活塞套236-01-21 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 平衡活塞236-02-01 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 阳转子内调整圈236-02-03 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 阳转子外调整圈236-02-04 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 阴转子外调整圈236-02-07 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 阴转子内调整圈236-02-08 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2212 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2213 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2214 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 四点接触式轴承 SKF QJ 213 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 四点接触式轴承 SKF QJ 214 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 阴套 236-01-34 | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 阳套 236-01-35 | 件 | 1 |  |  |
| 14 | 成套轴封 (进口碳化硅) 58B-0500 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 静环 O型圈 F 58B-065 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | 动环 O型圈F 58B-065 | 件 | 1 |  |  |
| 17 | O型环 F 236-01-18 | 件 | 1 |  |  |
| 18 | O型环 F 236-01-22 | 件 | 1 |  |  |
| 19 | O型环 F 236-01-24 | 件 | 1 |  |  |
| 20 | O型环 F 214-01-28 | 件 | 3 |  |  |
| 21 | O型环 F 236-01-30 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | O型环 F 236-01-37 | 件 | 2 |  |  |
| 23 | 纸垫 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 止退 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 能量O型圈(白) 214-03-01-02 | 件 | 1 |  |  |
| 26 | 内压比O型圈(黑) 214-03-01-03 | 件 | 1 |  |  |
| 27 | LG16Ⅲ螺杆压缩机大修人工费 | 台 | 1 |  |  |
| 二、氯气液化站三台武冷产W-JLYLG20ⅢD氯气液化机组压缩机LG20Ⅲ大修（常用配件、人工费/含税） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 维修单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 平衡活塞套214-01-21 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 平衡活塞214-02-01 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 阳转子内调整圈214-02-03 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 阳转子外调整圈214-02-04 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 阴转子外调整圈214-02-09 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 阴转子内调整圈214-02-10 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2314 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2315 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 四点接触式轴承 SKF QJ 314 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 四点接触式轴承 SKF QJ 315 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 阴套 214-01-34 | 件 | 1 |  |  |
| 12 | 阳套 214-01-35 | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 成套轴封 (进口碳化硅) 58B-0650 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 静环 O型圈 F 58B-065 | 件 | 1 |  |  |
| 15 | 动环 O型圈F 58B-065 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | O型环 F 214-01-16 | 件 | 2 |  |  |
| 17 | O型环 F 214-01-18 | 件 | 1 |  |  |
| 18 | O型环 F 214-01-20 | 件 | 2 |  |  |
| 19 | O型环 F 214-01-22 | 件 | 2 |  |  |
| 20 | O型环 F 214-01-25 | 件 | 3 |  |  |
| 21 | O型环 F 214-01-27 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | O型环 F 236-01-30 | 件 | 1 |  |  |
| 23 | O型环 F 236-03-08 | 件 | 2 |  |  |
| 24 | O型环 F 211-03-07 | 件 | 1 |  |  |
| 25 | O型环 F 236-04-05 | 件 | 2 |  |  |
| 26 | 纸垫 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 止退 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 能量O型圈(白) 214-03-01-02 | 件 | 4 |  |  |
| 29 | 能量O型圈(黑) 214-03-01-03 | 件 | 4 |  |  |
| 30 | LG20Ⅲ螺杆压缩机大修人工费 | 台 | 1 |  |  |
| 三、W-JYCLGF1600Ⅲ盐水机组、W-LSLGF1600Ⅲ冷水机组的压缩机为LG25Ⅲ大修（常用配件、人工费/含税） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 维修单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 平衡活塞套252-01-21 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 平衡活塞252-02-01 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 阳转子内调整圈252-02-03 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 阳转子外调整圈252-02-04 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 阴转子外调整圈252-02-10 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 阴转子内调整圈252-02-11 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2317 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2318 ECP | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 单列圆柱滚子轴承 SKF NU2319 ECP | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 四点接触式轴承 SKF QJ 318 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 四点接触式轴承 SKF QJ 319 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 阴套 252-01-32 | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 阳套 252-01-31 | 件 | 1 |  |  |
| 14 | 成套轴封 (进口碳化硅) 58B-0800 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 静环 O型圈 F 58B-080 | 件 | 1 |  |  |
| 16 | 动环 O型圈F 58B-080 | 件 | 1 |  |  |
| 17 | O型环 F 214-01-04-05 | 件 | 1 |  |  |
| 18 | O型环 F 252-01-16 | 件 | 1 |  |  |
| 19 | O型环 F 252-01-17 | 件 | 1 |  |  |
| 20 | O型环 F 252-01-21 | 件 | 1 |  |  |
| 21 | O型环 F 252-01-26 | 件 | 1 |  |  |
| 22 | O型环 F 252-01-28 | 件 | 1 |  |  |
| 23 | O型环 F 252-01-21 | 件 | 1 |  |  |
| 24 | O型环 F 252-01-35 | 件 | 2 |  |  |
| 25 | 纸垫 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 止退 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 能量O型圈(白) 214-03-01-02 | 件 | 4 |  |  |
| 28 | 能量O型圈(黑) 214-03-01-03 | 件 | 4 |  |  |
| 29 | LG25Ⅲ螺杆压缩机大修人工费 | 台 | 1 |  |  |

四、机组蒸发器、冷凝器、油冷却器更换或维修换热管道的内容报价（此报价包含更换管道人工费和高效换热管配件费含税   %）

| 福建省东南电化股份有限公司武冷厂制冷更换换热管道报价 （单根换热管道材料费、人工费） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、W-JYSLGF300Ⅲ、W-JYCLGF1600Ⅲ、W-LSLGF1600Ⅲ、LC450MP1021 机组蒸发器或冷凝器或油冷却器换热管道破损维修报价（常用配件、人工费/含税） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | φ19×3300×1.2材料费 | 根 | 1 |  |  |
| 2 | φ19×3300×1.2更换人工费 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 破损换热管道堵塞材料人工费（破损比例5%以下） | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 机组系统进水，氮气排水、抽真空、定压人工费 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 氮气费（据实结算或甲方提供） | 瓶 | 1 |  |  |

- 五、螺杆制冷压缩机组滤网报价（单台含）

| 一、W-JYSLGF300Ⅲ机组过滤网报价清单（常用配件/含税 %） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 吸气过滤网236-05-00 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 干燥过滤网G3301a–00 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 油粗过滤网G4051-03-01尺寸：φ85×φ67×355 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 油精过滤网G4151-04-00尺寸：φ140×φ90×360 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 油分离器过滤网 LX—600，尺寸：φ240×φ180×865 | 件 | 1 |  |  |
| 二、武冷产W-JNZLG20ⅢDF氯气液化机组过滤网报价清单（常用配件/含税） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 吸气过滤网A0511-04-00 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 干燥过滤网G3502-00 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 油粗过滤网G4051-03-01尺寸：φ85×φ67×355 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 油精过滤网G4152-04-00尺寸：φ140×φ90×520 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 油分离器过滤网 LX—600，尺寸：φ240×φ180×865 | 件 | 1 |  |  |
| 三、TDI冷水机组W-JYCLGF1600Ⅲ、TDI氟利昂乙二醇机组W-LSLGF1600Ⅲ过滤网报价（常用配件/含税） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及规格型号 | 位（台） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 吸气过滤网252-05 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 干燥过滤网G4061-03 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 油粗过滤网G4061-03 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 油精过滤网G4152-04-00尺寸：φ140×φ90×520 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 油分离器过滤网 LX—730，尺寸：φ280×φ200×1000 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 油分离器过滤网 SALX—900，尺寸：φ325×φ265×875 | 件 | 1 |  |  |

六、美的厂型号为LC450MP1021离心式冷水机组维护（常用配件、人工费/含税   %）

| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位（台） | 数量 | 维修单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 径向轴承 高速轴前端 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | 径向轴承 高速轴后端 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 径向轴承 低速轴前端 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 径向轴承 低速轴后端 | 件 | 1 |  |  |
| 5 | 高速前止推 | 件 | 1 |  |  |
| 6 | 高速止推轴承 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 轴承套环 高速止推 | 件 | 1 |  |  |
| 8 | 轴承套环 低速止推 | 件 | 1 |  |  |
| 9 | 低速止推轴承 | 件 | 1 |  |  |
| 10 | 入口气封环 | 件 | 1 |  |  |
| 11 | 平衡活塞气封环 | 件 | 1 |  |  |
| 12 | 弹簧垫圈 | 件 | 1 |  |  |
| 13 | 气封环支撑 | 件 | 1 |  |  |
| 14 | 弹簧垫圈 | 件 | 1 |  |  |
| 15 | 大修人工费 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 油粗过滤网 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 干燥过滤网 | 件 | 1 |  |  |
| 18 | 吸气过滤网 | 件 | 1 |  |  |
| 19 | 油精过滤网 | 件 | 1 |  |  |
| 20 | 油分离器过滤网 | 件 | 1 |  |  |
| 21 | 油泵 | 台 | 1 |  |  |

附件四

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日