福建福海创石油化工有限公司

9#码头

消防维护保养

技

术

协

议

甲方：福建福海创石油化工有限公司

乙方：

甲  方： 福建福海创石油化工有限公司

代  表：

联系人：

地 址：  福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区腾龙路1号

电 话：

传 真：

邮 编：  363216

E-mail：

已 方：

代 表：

联系人：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

E-mail：

目录

第一部分    概述

第二部分    维保单位服务要求

第三部分    档案管理

第一部分  概 述

1.1   简介

福建福海创石油化工有限公司（#9码头）经营范围包括码头设施、PTA仓库管理、经营和辅助服务；煤炭、PTA产品的装卸、运输、仓储。目前投入运营的码头设施包括五万吨级散杂货码头一个，48米*120米PTA仓库6栋，候工楼、办公楼各一栋，及机械库、流机库、1#、2#变配电站。

  - 工程目标和期望

通过维保使消防系统完好、灵敏、可靠，使消防系统处于正常的工作状态，保证企业及职工的生命财产安全。

  - 服务内容

1、每月、每季度、每半年、每年开展日常维护保养、检查测试并出具相关维护、检查、检测报告，对于检测出来的问题由承揽商提出处理方案并处理,如消防主管部门要求，需至现场配合检查测试工作。

2、开展的工作必须满足《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（61号令）》、《福建省消防条例》、《福建省火灾高危单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》、《计量法》等各类消防相关法律法规及规范标准的要求。

3、日常维护保养、检查测试工作及出具的相关报告必须符合消防主管部门的户籍化管理、监督检查及备案的要求。

4、承包人接到报修故障电话后迅速响应，当天应安排人员必须到达现场处理。

1.4   服务迄止日期和区域范围

本项目服务迄止日期：   年  月  日至  年  月

- 本项目服务区域范围：

- 1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、水灭火系统（包括消防供水、栓、喷淋及配套设施等）；

3、消防应急广播系统；

4、火灾应急照明及疏散指示系统；

5、移动式灭火器材；

6、防火分隔设施；

第二部分  维护单位服务要求

消防维护单位需根据下面的工作内容认真履行职责，确保厂区内所有消防设施的正常运行，并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外，消防维护单位需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求，履行公司对供应商规定的义务，加强在物料、成本、培训方面的管理。

严格按照以下规范的最新版本对消防系统进行验收交接和维修保养：

- 《建筑设计防火规范》 GB50016；

- 《建筑消防设施的维护管理》GA587；

- 《建筑消防设施检测技术规程》GA503；

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166；

- 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263；

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261；

- 《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》JBJ29

- 《工业管道工程施工及验收规范》GB50235；

- 《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717；

- 《消防安全标志》GB13495；

- 《消防安全标志设置要求》GB15630。

  - 维护单位需提供内容

2.1.1 维护单位需提供服务方案

本项目要求消防系统运行及维护保养维护单位根据“项目定义和服务内容”，指定详细的外包服务工作计划和内容，按标准指定相应的表格，并包含（但不限于）以下内容：

- 运行项目组组织机构及日常管理方案；

- 安全管理及培训方案；

- 火灾报警系统维护保养方案；

- 消火栓、喷淋系统及厂区消防管网维护保养方案；

- 消防控制室设备、消防泵站维护保养方案；

- 日常消防系统的故障排除及设施维修方案（包括各种为保养设备、通讯器材的配备）；

- 备品备件管理方案；

- 消防设施失效处理预案。

要求：

a)   发现建筑消防设施存在问题和故障的，实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告，填写报表；其他人员有义务向QHSE处人员进行报告。

b)   消防设施存在问题和故障：接到报警后、当场有条件解决的应立即解决；

c)   对于当天无法处理、解决的故障，需要系统暂停工作的（例如停水或者使得其他报警和灭火功能暂时失效时），施工可能影响其他系统动作或报警的，应当以书面报告上报QHSE处，报告中说明失效类型和影响后果以及恢复的时间和方案，并采取有效的临时消防安全措施加以补救，取得同意后方能动工。

d)   故障排除后，应由QHSE处确认，并立即在故障处理登记表存档备查。

  - 消防系统概述

- 1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、水灭火系统（包括消防供水、栓、喷淋及配套设施等）；

3、消防应急广播系统；

4、火灾应急照明及疏散指示系统；

5、移动式灭火器材；

6、防火分隔设施；

2.3消防设备检查和测试

2.3.1  检查、监测标准

消防维保所有消防设备的检查、检测，遵循月检、季度检、半年检和年检相互交叉的方式，检查标准如下。

- 火灾报警控制器：

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.火灾报警功能： | 能直接或间接地接收来自灾探测器及其他报警触发器件的报警信号，发出声、光报警信号；显示部位名称、地址号码。 | 详见GB4717 |
| 二次报警功能： | 控制器第一次报警时，可手动清除报警信号，此时如再次有火警信号输入时，应重新启动。 | 同上 |
| 3.故障报警功能： | 当火灾探测器内部、控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件间发生故障时，应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。 | 同上 |
| 4.自检功能： | 控制器应有本机自检功能。 | 同上 |
| 5.火灾优先功能： | 当火灾和故障同时发生时，火灾应优先发出声、光报警信号。 | 同上 |
| 6.记忆功能： | 具有显示或打印火灾（故障）报警信号和报警时间的功能。 | 同上 |
| 7.消音、复位功能： | 控制器处于火灾、故障报警状态时，可手动消除声信号；并能手动复位。 | 同上 |
| 8.电源切换功能： | 当电源短电时，能自动切换到备用电源；当电源恢复时能自动转换到电源。 | 同上 |
| 9.电源指示灯： | 主备电源自动转换时，主备电源指示灯功能应正常。 | 同上 |
| 10.备电自动充电功能： | 主电源恢复后，备电源自动消除，并自动充电，充电达到额定后，自动断开，处于备用状态。 | 同上 |
| 11.其他 | 接地保护牢固可靠 | 同上 |

- 感烟探测器：

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.报警功能： | 当被监视区域发生火情，感烟探测器其响应达到预定值时，探测器应输出火警信号。火灾报警控制器10S接到火警信号，并显示地址号码。 | 用烟枪或加烟试验器向探测器施加火灾模拟信号，并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 2.故障报警： | 当感烟探测器内部、控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件间发生故障时，应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。并显示地址号码。 | 感烟探测器施加故障模拟信号（摘掉探测器），并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 3.确认灯功能/ | 1.感烟探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 2.探测器报警后，应能启动报警确认灯（正常时闪烁，报警时常亮）。 | 人员观察 |
| 4.探测器编码： | 感烟探测器编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 | 感烟探测器施加故障模拟信号，人员观察控制器地址号码是否正确。 |

- 感温探测器：

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.报警功能： | 当被监视区域发生火情，感温探测器其响应达到预定值时，探测器应输出火警信号。火灾报警控制器10S接到火警信号，并显示地址号码。 | 用试验器向探测器施加火灾模拟信号，并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 2.故障报警： | 当温烟探测器内部、控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件间发生故障时，应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。并显示地址号码。 | 光电感温探测器施加故障模拟（探测器掉）信号，并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 3.确认灯功能： | 1.感温探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 2.探测器报警后，应能启动报警确认灯（正常时闪烁，报警时常亮）。 | 人员观察 |
| 4.探测器编码： | 感温探测器编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 | 感温探测器施加故障模拟信号，人员观察控制器地址号码是否正确。 |

- 手动报警按钮

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.报警功能： | 当被监视区域发生火情，操作启动部位，报警按钮应输出火灾报警，火灾报警控制器10S接到火警信号，并显示地址号码。直到启动部位复原，报警按钮放可恢复原状态。 | 用手启动报警按钮，施加火灾模拟信号，并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 2.故障报警： | 当手动报警按钮内部、控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件间发生故障时，应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。并显示地址号码。 | 施加故障模拟信号，并通过对讲机了解报警按钮的报警情况。 |
| 3.确认灯功能： | 1.手动报警按钮正常监视时，确认灯闪烁。 2.手动报警按钮报警后，应能启动报警确认灯（报警时常亮）。 | 人员观察 |
| 4.手动报警按钮编码： | 手动报警按钮的编码应与竣工图标识、控制器显示和对应。 | 手动报警按钮施加故障模拟信号，人员观察控制器地址号码是否正确。 |
| 5.电话插孔通讯： | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰。 |  |

- 声光报警器

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.报警功能： | 当被监视区域发生火情，火灾报警控制器10S接到探测器火警信号，并启动该区域声光报警器模块，而启动声光报警器发出变调报警声（≥90db），同时发出闪亮的红光（≥1.2ws）报警。并显示地址号码。 | 用试验器向探测器施加火灾模拟信号，并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 2.故障报警： | 当声光报警器（模块）内部、控制器与探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件间发生故障时，应能在100S内控制器能发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。并显示地址号码。 | 模块（摘掉）施加故障模拟信号，并通过对讲机了解探测器的报警情况。 |
| 3.确认灯功能 | 1.声光报警器模块正常监视时，确认灯闪烁。 2.报警后，应能启动报警确认灯（报警时常亮）。 | 人员观察 |
| 4.声光报警器（模块）编码： | 声光报警器（模块）的编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 | 探测器施加故障模拟信号，人员观察控制器地址号码是否正确。 |

- 区域显示器

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.报警功能： | 能间接的接受来自本区域探测器及其他报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号；并显示地址号码。 | 用试验器向探测器施加火灾模拟信号，并通过对讲机了解区域显示器的报警情况 |
| 2.故障报警： | 当区域显示器内部、控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件间发生故障时，区域显示器应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。并显示地址号码。 | 探测器施加故障模拟信号，并通过对讲机了解区域显示器的报警情况。 |
| 3.显示器编码： | 区域显示器的编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 | 探测器施加故障模拟信号，人员观察区域显示器地址号码是否正确。 |

- 消防泵、稳压泵、自动喷水灭火系统

| 项目 | 维修检验项目技术标准 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.水泵（备用泵、稳压泵）： | 1.系统使用的水泵（包括备用泵、稳压泵）设备应完整、无损坏及腐蚀等。 2.消防水泵与电机连接良好，接轮应有安全防护罩。 3.启动消防泵时，应保证在5min内投入张厂运行；操作台启动消防泵设备应灵活，且运行正常，显示正确。 4.消防水泵应设备用电源，主电源停止，备用电源应自动投入运行。 5.水泵实际工作电流不得超出额定值。 6.消防水泵（稳压泵）主管上的压力应正常。 7.温度、压力、位置响声处于正常状态。 | 1.人员外观检查泵。 2.人员外观检查接轮。 3.人员试验并用对讲机与操作台联络确认。 4.人员试验并用对讲机确认。 5.电流表测试。 6.人员观察压力表。 7.使用专用仪表读数和现场判断。 |  |
| 2.消防水池： | 1.消防水池应采取自动补水措施，并有水位指示仪表。 2.消防水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 | 1.检查仪表。 2.检查水池。 |  |
| 3.喷头： | 1.水雾喷头外观有无碰伤、变形，脏物堵塞现象。 2.更换喷头要使用专用扳手。 | 人员外观检查。 |  |
| 4.水泵接合器： | 水泵接合器的接口及附件应齐全，并应保证接口完好、无渗漏，闷盖齐全。 | 人员外观检查。 |  |
| 5.报警阀组： | 1.延时器无出水。 2.阀启动，5-90s开始连续报警，压力开关在消控中心报警，信号显示，泵自动启动。 3.警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min。 | 放水测试。 |  |
| 6.管网系统： | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 室外阀门井正常无渗漏。 | 人员外观检查，稳压泵启动频率检查。 |  |
| 7.水流指示器： | 1.外观完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确。 2.信号反馈，指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |

（8）联动系统

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.消防通讯： | 功能正常 | 通话试验 |
| 2.防火分隔系统： | 1.处于待用状态无障碍物 2.手动或联动动作时，防火卷帘能正常动作 | 1.外观检查 2.模拟火灾动作，手动启动 |

- 疏散系统

| 项目 | 维修检验项目技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.应急照明 | 1.外观质量完整无损 2.短路保护及试验无锁按钮。具备但不应设其他开关 3.应急转换功能，正常电源切断，转换时间≯5S 4.状态指示灯，等待（红充电（绿）、故障（黄） 5.应急工作时间及充、放电功能，≮30 min；放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护。 6.应急照明照度，≮0.5LX火灾时继续工作的房间应保证正常照明的亮度。 | 播放、测试、强制转换 |
| 2.安全疏散指示灯 | 1.外观质量完整无损 2.疏散指示方向正确，图、文、尺寸规范 3.应急转换功能，转换时间≯5S，可连续转换10次 4.应急照明照照度，≮1.0LX | 外观检查 设备测试 |

2.3.2 月度检测

在每个月的某段时间内集中对消防设施进行检查。主要检测内容包括：自动报警系统试运行（主要是手动报警按钮、探测器）；灭火器压力、外观检查；水喷淋系统压力及外观检测；水泵供水系统检查；紧急疏散照明系统的检查；防火卷帘、疏散门等功能抽查等。要求每个月的二十五号之前检查完毕，当月内将检查测试结果详细记录。汇报给QHSE部。

2.3.2.1消防自动报警系统

每月对消防自动报警系统进行如下检查：

- 对保护区现场的手动报警按钮、探测器、各种模块的外观进行检查；

- 对部分手报按钮进行模拟试验，检测其报警功能是否正常；

- 对部分模块的功能进行测试；

- 检查主机面板操作是否正常；

- 检查警铃、闪灯等外控设备有无外部损伤；

- 对控制室和控制器进行清洁和整理；

- 每月分批对各种探测器进行抽检，抽测比例10%，主要检测探测器动作及确认灯测试

2.3.2.2消火栓系统

每月对室内外消火栓系统进行如下检查；

- 每月检查室内外消火栓的完好状态、清除栓口异物；

- 每月对各区域的室内消火栓进行抽检放水试验，确保消火栓有水且符合要求；

- 每月对室内消火栓箱内的消火栓按钮进行抽检测试其报警和启泵功能是否正常；

- 每月检查水泵接合器的完好状态；

- 每月对管网主要阀门进行检查；

- 消防水泵每月模拟自动控制的条件启动运转一次，包括柴油发电机。

2.3.2.3  自动喷水系统

每月对自动喷水灭火系统进行去下检查并形成记录；

- 每月对各喷淋系统的喷头进行外观检查，清楚异物；

- 每月对水流指示器、压力开关试验报警；

- 每月检查水泵接合器的完好状态；

- 每月对管网主要阀门进行检查；

- 电磁阀每月检查并作启动试验，动作失常及时更换。

- 检查系统上所有控制阀门均固定在规定状态，当有破坏时上报并及时修复。

- 消防水池，消防水灌对其消防储备水位检查，并应保证消防用水不作他用的措施进行检查，发现故障、及时处理；

- 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封或锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时处理；

- 消防水泵每月模拟自动控制的条件启动运转一次，包括柴油发电机。

2.3.2.4供水系统

对水泵供水系统进行如下检查并形成记录；

- 检测消防水池的水位及消防储水不被他用；

- 室外阀门井中控制阀门的开启状态；

- 对所有的控制阀门上的铅封或锁链进行1次检查，有损坏时应及时修理更换；

- 检查管网是否变形、损伤、漏水、是否用于支撑挂吊其他物件管网上阀门的开启位置是否正常；

- 检查各阀门起闭状态的标志是否弯曲脱落、各阀是否按照启闭标志启闭，各阀是否易于操作；

- 检查电动机轴承润滑油是否脏污、变质、量足，用于动转轴检查旋转是否正常；

- 检查联轴器是否变形损伤、机械性能是否良好；

- 起泵一次，模拟自动控制气泵的条件启动运转一次。

- 水泵接合器检查。

2.3.2.5灭火器

- 检查压力是否正常，摆放位置是否合理。

- 压力检验是否在有效期限内。

2.3.2.6疏散系统：

疏散系统进行如下检查；

- 应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变‘

- 防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡；

- 防火卷帘标志是否完整，是否通电；卷帘门下是否堆放货物；轨道及门体是否变形；

2.3.3季度检测

季度检查中包括月检的所有内容。对消防设备进行模拟火警试验，更换已老化及不能正常工作的设备另计，对机械传动设备进行加油、润滑处理，对电器设备进行各项功能测试。季度检测内容形成报告，并报送QHSE部。

2.3.3.1消防自动报警系统

Ⅰ  每季度对消防自动报警系统进行如下的检查：

- 对保护区现场的手动报警按钮、探测器、各种模块的外观进行检查；

- 对部分手报按钮进行模拟试验，检测其报警功能是否正常；

- 对部分模块的功能进行测试；

- 测试主、备电源及自动切换功能；

- 测试所有警铃及闪灯，消防广播系统，扬声器音量分贝数；

- 测试系统联动信号正常；

- 每季分批对各种探测器进行抽检，抽测比例20%，主要检测探测器动作及确认灯测试。

- 用手动或自动检查下列消防控制设备的控制显示功能；

- 防火卷帘门；

- 自动喷水灭火系统的控制设备；

- 火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示灯。

2.3.3.2消火栓系统

每季度对室内外消火栓系统进行如下检查：

- 每季度检查室内消火栓的完好状况、清楚栓口异物，对腐蚀生锈部位进行适当保护；

- 每季度对各区域的室内消火栓进行抽检放水试验，确保消火栓有水且符合要求；

- 每季度对室内消火栓箱内的消火栓按钮进行抽检测试其报警和启泵功能是否正常（无消火栓按钮则取消此条）；

- 对消火栓口侧压试验，完成后涂油或其他有效保养。

- 每季度对管网主要阀门进行检查；

- 进行直接起泵试验；

2.3.3.3自动喷淋系统

每季度对自动喷水灭火系统进行如下查并形成记录：

- 对各喷淋系统的喷头进行外观检查，清除异物；

- 对水流指示器、压力开关试验报警；

- 检查水泵接合器的完好状态；

- 对管网主要阀门进行检查；

- 所有末端试水阀、报警阀和雨淋阀的放水试验装置进行放水试验，检查系统启动报警功能及供水能力；

- 检查消防泵及喷淋泵反馈信号是否正常，控制器手动远程起泵试验；

- 测试压力开关，检查压力开关信号和起泵功能及反馈信号。

2.3.3.4水泵供水系统

季度对水泵供水系统进行如下检查并形成记录：

- 检测防水池的水位及消防储水不被他用；

- 室外阀门井中控制阀门的开启状态；

- 对所有的控制阀门上的铅封或锁链进行1次检查，有损坏时应及时修理更换；

- 检查管网是否变形、损伤、漏水、是否用于支撑挂吊其他物件管网上阀门的开启位置是否正常；

- 检查各阀门起闭状态的标志是否弯曲脱落，各阀是否按照启闭标志启闭，各阀是否易于操作；

- 检查电动机轴承润滑油是否脏污、变质、足量。用手动转轴检查旋转是否正常；

- 检查联轴器是否变形损伤，机械性能是否良好；

- 检查电动机是否变形损伤，机械性能是否良好。

2.3.4半年检维护保养内容

2.3.4.1火灾自动报警系统：

- 每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

- 每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

- 每半年采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

- 每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维护；

- 每半年对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自检；

- 每半年对消防系统联动设备作定期检查和试验；

- 每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

2.3.4.2自动喷淋系统：

- 每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

- 每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

- 每半年对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

- 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

- 每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护；

- 每半年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。

2.3.4.3消火栓系统：

- 每半年对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

- 每半年对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

- 每半年对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

- 每半年度对最不利点消火栓进行静压压力试验；

- 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户；

- 每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查；

- 每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

2.3.4.4应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播

- 每半年检查电源切换和充电功能；

- 每半年检查标识正确性；

- 每半年检查切断正常供电，测量照度；

- 每半年检查应急情况下强制切换功能。

2.3.5年度检测

每年年底要对厂区内所有的消防设备进行全面的测试，包括日常、月、季度所有的内容，以确保设备正常运行，年度检测与十二月份的季度检测、月检可一并进行。年度检测内容形成报告，并报送QHSE部。

需要对各类消防泵、控制阀门进行解体保养，调整设备精度。计量设备、压力容器及安全阀按国家规定送检。

2.3.5.1消防自动报警系统

年检对消防自动报警系统进行如下检查并形成记录：

- 对所有探测器按照厂家要求，用专用检测仪器进行实际测试一遍（100%），检查探测器的功能是否正常；

- 对火灾报警装置进行试验，检查其功能是否正常，测试所有手报并清洁；

- 对报警控制器的备用电源进行检测，检查其主备电的自动转换功能和备电的供电能力；

- 自动和手动检查与室内消火栓、自动喷淋灭火系统接口的监控设备；

- 对报警电话进行检查测试；

- 在控制室对办公楼内消防通讯设备进行通话试验；

- 强制切断非消防电源功能试验；

- 根据实际情况，对探测器进行清洗，检测安装螺丝紧固，缆式探测器测试绝缘，模拟火警故障检测。

2.3.5.2消火栓系统

每年对室内外消火栓系统进行如下检查并形成记录：

- 每年对室内外消火栓进行放水试验，检测其出水口压力；

- 每年对室内外消火栓进行防锈处理和保养；

- 每年对储水设备、供水能力进行测试。

2.3.5.3自动喷淋系统

每年对自动喷水灭火系统进行如下检查并形成记录：

- 利用末端试水装置和湿式报警阀放水检查水流指示器和压力开关的报警功能；

- 对供水能力进行测试；

- 对湿式报警阀的单向阀功能进行测试；

- 雨淋系统三种启动方式测试；

- 配合火灾自动报警系统调试，检查消火栓及喷淋系统各联动和反馈信号是否正常

2.3.5.4供水系统

每年对水泵供水系统进行如下检查并形成记录：

- 检查水质是否腐败，有无浮动物和沉淀物，如果有，则需立即进行清理；

- 对放水实验阀进行1次供水实验，验证系统的供水能力；

- 检查储水罐是否变形、损伤、漏水、严重腐蚀、储水量是否满足要求；

- 检查溢水管排水是否正常；

- 压力表、安全阀到国家指定检测部门检测；

- 通过湿式报警阀试验喷淋水泵启动和供水能力；

- 通过消防控制中心手动盘试验消防喷淋水泵的启动停止功能；

- 每年对水源的供水能力进行1次测定；

- 每年检查消防储水设备，修补缺损和重新油漆。

2.4检测过程中发生异常情况及常见故障的处理办法：

1、检测时被测对象如有损坏或工作异常的，可待现场修复、调整后再进行检测，如果无法及时修复、调整且将影响其它项目检测时，由项目负责人通知甲方另约时间继续进行检测，由乙方安排相关人员进行维修处理。

2、室内消火栓静压测试结束后，消火栓手轮阀关闭后，栓口仍存在漏水现象的，应及时利用水桶等工具做好接水预防措施，同时第一时间通知甲方，由乙方安排相关人员进行维修处理。

3、现场消火栓启泵按钮、手动报警按钮测试，无法正常复位的应记录详细地址，并第一时间通知甲方，由乙方安排相关人员进行维修处理。

4、防火卷帘门测试过程中，防火卷帘门异常声音、卷帘门脱轨、卷帘门因线位未调到位导致卷帘门反转、电动机运转异常等现象的应立即停止测试，并记录异常防火卷帘门的详细位置，并第一时间通知甲方，由乙方安排相关人员修复后再进行复检。

5、进行消防联动测试后，非消防电源切非后无法正常恢复的，应停止继续进行消防联动测试，并第一时间通知甲方，由乙方安排相关人员进行修复处理完成后在继续进行检测。

6、进行自动喷水灭火系统末端测试时，发现信号碟阀被关闭的，应第一时间向甲方了解信号阀被关闭的原因，并由甲方安排专业人员检查确认开启信号碟阀，避免因不了解现场实际情况而开启信号碟阀，造成现场跑水给甲方带来财产损失。进行自动喷水灭火系统末端测试结束后，现场水流指示器、压力开关无法正常复位的，应记录对应详细位置，并告知甲方，由乙方安排相关人员对其进行人工复位。

7、对于检测出来的问题暂时无法处理的，由乙方提出处理方案并进行处理，如需额外产生费用的，需与甲方另行协商处理。

8、施工工器具及检测工具需要乙方自己提供，脚手架等施工措施需要乙方自己提供。

第三部分  档案管理

建筑消防设施的档案包含基本情况和动态管理情况。归纳整理基本情况包括消防设施验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料同时提供维护保养过程中的动态管理情况包括值班记录、检查记录、故障处理登记和检测报告等。

每次检测完成需提供完整的建筑消防设施维护保养记录表、检测报告（包含：月检、季检、半年检、年检 ）。