## Sheet1
总清单
通道号 | 名称 | 位号 | 测量介质 | 量程范围 | 产牌 | 准确度 | 型号 | 一级报警值 | 二级报警值 | 位置
1 | 可燃气体检测器 | GT-8001 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 海水电解系统(海水电解房、次氯酸钠储罐区域)可燃气体检测
2 | 可燃气体检测器 | GT-8002 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
3 | 可燃气体检测器 | GT-8003 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
4 | 有毒气体检测器 | GT-8051 | 氯气 | 0-5ppm | 梅思安 | ±5%FS | Prema X CL2 | 1.5ppm | 3ppm | 海水电解系统(海水电解房、次氯酸钠储罐区域)有毒气体检测
5 | 有毒气体检测器 | GT-8052 | 氯气 | 0-5ppm | 梅思安 | ±5%FS | Prema X CL2 | 1.5ppm | 3ppm
6 | 有毒气体检测器 | GT-8053 | 氯气 | 0-5ppm | 梅思安 | ±5%FS | Prema X CL2 | 1.5ppm | 3ppm
7 | 可燃气体检测器 | GT-8201 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 废水处理工程可燃气体检测
8 | 可燃气体检测器 | GT-8202 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
9 | 可燃气体检测器 | GT-8203 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
10 | 可燃气体检测器 | GT-8204 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
11 | 可燃气体检测器 | GT-8205 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
12 | 可燃气体检测器 | GT-8206 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
13 | 可燃气体检测器 | GT-8207 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
14 | 可燃气体检测器 | GT-8208 | LEL | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
15 | 可燃气体检测器 | GT-8251 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 废水处理工程有毒气体检测
16 | 可燃气体检测器 | GT-8252 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
17 | 可燃气体检测器 | GT-8253 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
18 | 可燃气体检测器 | GT-8254 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
19 | 可燃气体检测器 | GT-8255 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
20 | 可燃气体检测器 | GT-8256 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
21 | 可燃气体检测器 | GT-8257 | H2S | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
22 | 可燃气体检测器 | GT-8301 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
23 | 可燃气体检测器 | GT-8302 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
24 | 可燃气体检测器 | GT-8303 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
25 | 可燃气体检测器 | GT-8304 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
26 | 可燃气体检测器 | GT-8305 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
27 | 可燃气体检测器 | GT-8306 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
28 | 可燃气体检测器 | GT-8307 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
29 | 可燃气体检测器 | GT-8308 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
30 | 可燃气体检测器 | GT-8309 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
31 | 可燃气体检测器 | GT-8310 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
32 | 可燃气体检测器 | GT-8311 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
33 | 可燃气体检测器 | GT-8312 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
34 | 可燃气体检测器 | GT-8313 | 间二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
35 | 可燃气体检测器 | GT-8314 | 间二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
36 | 可燃气体检测器 | GT-8315 | 间二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
37 | 可燃气体检测器 | GT-8316 | 间二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
38 | 可燃气体检测器 | GT-8317 | 醋酸异丁酯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
39 | 可燃气体检测器 | GT-8318 | 醋酸异丁酯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
40 | 可燃气体检测器 | GT-8319 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
41 | 可燃气体检测器 | GT-8320 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
42 | 可燃气体检测器 | GT-8321 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
43 | 可燃气体检测器 | GT-8322 | 醋酸 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
44 | 可燃气体检测器 | GT-8323 | 醋酸 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
45 | 可燃气体检测器 | GT-8324 | 醋酸 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
46 | 可燃气体检测器 | GT-8325 | 对二甲苯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
47 | 可燃气体检测器 | GT-8326 | 醋酸异丁酯 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
48 | 可燃气体检测器 | GT-8327 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 原辅料罐区可燃气体检测
49 | 可燃气体检测器 | GT-8328 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
50 | 可燃气体检测器 | GT-8329 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
51 | 可燃气体检测器 | GT-8330 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
52 | 可燃气体检测器 | GT-8331 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
53 | 可燃气体检测器 | TG-8332 | 甲醇 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
54 | 可燃气体检测器 | GT-8401 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | V8401附近可燃气体检测
55 | 可燃气体检测器 | GT-8402 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 氢气压缩机附近可燃气体检测
56 | 可燃气体检测器 | GT-8403 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
57 | 可燃气体检测器 | GT-8404 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
58 | 可燃气体检测器 | GT-8405 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
59 | 可燃气体检测器 | GT-9001 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 主装置CTA可燃气体检测
60 | 可燃气体检测器 | GT-9002 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
61 | 可燃气体检测器 | GT-9003 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
62 | 可燃气体检测器 | GT-9004 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
63 | 可燃气体检测器 | GT-9005 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
64 | 可燃气体检测器 | GT-9006 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
65 | 可燃气体检测器 | GT-9007 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
66 | 可燃气体检测器 | GT-9008 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
67 | 可燃气体检测器 | GT-9009 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
68 | 可燃气体检测器 | GT-9010 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
69 | 可燃气体检测器 | GT-9011 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
70 | 可燃气体检测器 | GT-9012 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
71 | 可燃气体检测器 | GT-9013 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
72 | 可燃气体检测器 | GT-9014 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
73 | 可燃气体检测器 | GT-9015 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
74 | 可燃气体检测器 | GT-9016 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
75 | 可燃气体检测器 | GT-9017 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
76 | 可燃气体检测器 | GT-9018 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
77 | 可燃气体检测器 | GT-9019 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
78 | 可燃气体检测器 | GT-9020 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
79 | 可燃气体检测器 | GT-9021 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
80 | 可燃气体检测器 | GT-9022 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
81 | 可燃气体检测器 | GT-9023 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
82 | 可燃气体检测器 | GT-9024 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
83 | 可燃气体检测器 | GT-9025 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
84 | 可燃气体检测器 | GT-9026 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
85 | 可燃气体检测器 | GT-9027 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
86 | 可燃气体检测器 | GT-9028 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
87 | 可燃气体检测器 | GT-9029 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
88 | 可燃气体检测器 | GT-9030 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
89 | 可燃气体检测器 | GT-9031 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
90 | 可燃气体检测器 | GT-9032 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
91 | 可燃气体检测器 | GT-9033 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
92 | 可燃气体检测器 | GT-9034 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
93 | 可燃气体检测器 | GT-9035 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
94 | 可燃气体检测器 | GT-9036 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
95 | 可燃气体检测器 | GT-9037 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
96 | 可燃气体检测器 | GT-9038 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
97 | 可燃气体检测器 | GT-9039 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
98 | 可燃气体检测器 | GT-9040 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
99 | 可燃气体检测器 | GT-9041 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
100 | 可燃气体检测器 | GT-9042 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
101 | 可燃气体检测器 | GT-9043 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
102 | 可燃气体检测器 | GT-9044 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
103 | 可燃气体检测器 | GT-9045 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
104 | 可燃气体检测器 | GT-9046 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
105 | 可燃气体检测器 | GT-9047 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
106 | 可燃气体检测器 | GT-9048 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
107 | 可燃气体检测器 | GT-9049 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
108 | 可燃气体检测器 | GT-9050 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
109 | 可燃气体检测器 | GT-9051 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
110 | 可燃气体检测器 | GT-9052 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
111 | 可燃气体检测器 | GT-9053 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
112 | 可燃气体检测器 | GT-9054 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
113 | 可燃气体检测器 | GT-9055 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
114 | 可燃气体检测器 | GT-9056 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
115 | 可燃气体检测器 | GT-9057 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
116 | 可燃气体检测器 | GT-9058 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
117 | 可燃气体检测器 | GT-9059 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
118 | 可燃气体检测器 | GT-9060 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
119 | 可燃气体检测器 | GT-9061 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
120 | 可燃气体检测器 | GT-9062 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
121 | 可燃气体检测器 | GT-9063 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
122 | 可燃气体检测器 | GT-9064 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
123 | 可燃气体检测器 | GT-9065 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
124 | 可燃气体检测器 | GT-9066 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
125 | 可燃气体检测器 | GT-9067 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
126 | 可燃气体检测器 | GT-9068 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
127 | 可燃气体检测器 | GT-9069 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
128 | 可燃气体检测器 | GT-9070 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
129 | 可燃气体检测器 | GT-9071 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
130 | 可燃气体检测器 | GT-9072 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
131 | 可燃气体检测器 | GT-9073 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
132 | 可燃气体检测器 | GT-9074 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
133 | 可燃气体检测器 | GT-9075 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
134 | 可燃气体检测器 | GT-9076 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
135 | 可燃气体检测器 | GT-9077 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
136 | 可燃气体检测器 | GT-9078 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
137 | 可燃气体检测器 | GT-9079 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
138 | 可燃气体检测器 | GT-9080 | ACA,MA,Px,IBA | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
139 | 可燃气体检测器 | GT-9201 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL | 主装置PTA可燃气体检测
140 | 可燃气体检测器 | GT-9202 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
141 | 可燃气体检测器 | GT-9203 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
142 | 可燃气体检测器 | GT-9204 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
143 | 可燃气体检测器 | GT-9205 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
144 | 可燃气体检测器 | GT-9206 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
145 | 可燃气体检测器 | GT-9207 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
146 | 可燃气体检测器 | GT-9208 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
147 | 可燃气体检测器 | GT-9209 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
148 | 可燃气体检测器 | GT-9210 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
149 | 可燃气体检测器 | GT-9211 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
150 | 可燃气体检测器 | GT-9212 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
151 | 可燃气体检测器 | GT-9213 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
152 | 可燃气体检测器 | GT-9214 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
153 | 可燃气体检测器 | GT-9215 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL
154 | 可燃气体检测器 | GT-9216 | H2 | 0-100%LEL | 梅思安 | ±5%FS | DF-5500-LEL | 25%LEL | 50%LEL