福建省东南电化股份有限公司

全厂工业空调维修技术服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年6月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司全厂工业空调维修技术服务项目进行国内公开比选。

一、比选内容：

工程、货物或服务项目名称：全厂工业空调维修技术服务项目。

工期、交货期或完工期：合同签订后一年内

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，国家认可的空调维修资质。

2.参选单位在福建省内有维修驻点，提供维修响应时间8个小时内同时有能力提供申菱空调原厂配件的承诺函，提供不少于2个关于化工行业工业空调维修项目业绩服务合同证明；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；

5.其他资格要求详见技术规格书。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年6月22日至7月1日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年7月1日下午16时00分。

五、本自主比选采用最低价评标法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

本项目无参选保证金

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：陈  丹(商 务)  电话： 0591-86552021

王  东(技 术)  电话： 0591-86552205

纪检监察室     电话： 0591-86552317

传    真：0591-86552003

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年6月22日

第二章   比选须知

一、比选内容

（一）名称：福建省东南电化股份有限公司全厂工业空调维修技术服务项目项目。

（二）地点：福清市江阴工业集中区现场指定地点。

（三）合同限价：详见附件参选报价单。

（四）相关要求：详见《技术规格书》。

（五）服务需求及服务范围一览表：

| 名称 | 型号 | 风量 | 最大制冷量 | 最大运行电流 | 制冷功率 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机 | LF34N | 6500m³/h | 33.6kW | 29.5KW | 12.2kW | 110kV总站 | 2 |
| 空调机 | LF22N | 4100m³/h | 21.7kW | 20.5KW | 7.98kW | 110kV总站 | 2 |
| 空调机 | HF31NH | 7500m³/h | 30.2kW | 67.5A | 13.35kW | 烧碱机柜间 | 2 |
| 空调机 | HF78NH | 19188m³/h | 79.4kW | 130.8A | 35.56kW | PVC机柜间 | 2 |
| 空调机 | HF158NH | 26000m³/h | 158kW | 292.2A | 75.12kW | 烧碱中控 | 2 |
| 空调机 | LF14N | 2500m³/h | 13.8kW | 15.2A | 5.23kW | 液体罐区配电室 | 1 |
| 空调机 | LF14N | 2500m³/h | 13.8kW | 15.2 | 5.23kW | 烧碱配电室 | 1 |

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，国家认可的空调维修资质。

2.参选单位在福建省内有维修驻点，提供维修响应时间8个小时内同时有能力提供申菱空调原厂配件的承诺函，提供不少于2个关于化工行业工业空调维修项目业绩服务合同证明；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；

5.其他资格要求详见技术规格书。

七、参选保证金

本项目无参选保证金。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年7月1日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好服务业绩的证明，提供2017年—2019年不少于2个关于化工行业工业空调维修项目业绩服务合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

④提供参选报价表。报价单参照附件三格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目评审采用最低价评选法。评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选价格（维护保运服务总价占比70%+更换配件单价占比30%）从低到高进行排序，排序第一的参选人作为第一中选候选人，排序第二的参选人作为第二中选候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中选候选人。

若以上评选价格方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

工业空调维修保养合同

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

合同编号：                               签订时间2020年  月   日

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就全厂工业空调维修保养事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。

项目名称:福建省东南电化股份有限公司工业空调维修保养服务

一、维修内容：

乙方受甲方委托，为其福建省东南电化股份有限公司在用的工业空调提供有偿维修服务。

二、维修期限：

2020年06月 日至2021年6月 日

三、维护维修费、工程量计算方式及付款方式：

1、维修收费标准如下：

东南电化空调维护、配件费报价表：

详见参选报价单

以上报价（含税   %，如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整)。

2、工程量计算方式：日常维护按季度结算；配件更换根据乙方维修量据实结算。

3、付款方式：日常维护及配件更换费按季度结算支付。日常维护费，乙方每季度完成该项服务，出具报告并开具合同总价25%增值税专用发票（税率  %）提交给甲方，经甲方相关部门确认合格后30个工作日内支付；配件更换费，维修结束、验收合格后，经甲方费控部门审核后，进行结算，凭乙方开具的全额增值税专用发票（税率 %），30个工作日内100%支付。

4、质保期: 自维修后运转之日起, 维修过的地方，承诺保养一年。

四、维修服务标准及内容：

乙方严格按照空调系统维护保养手册进行空调维修，具体服务标准及内容详见《技术规格书》。

五、甲方责任：

1、为乙方出入空调维修工作提供方便。

2、提供完整的空调技术资料。

六、乙方责任：

1、严格按照公司空调维护保养手册向甲方提供空调维修服务。

2、接受甲方监督，确保服务到位。

3、在接到甲方报修通知后必需8小时内赶到现场，进行空调维修。

七、安全条款

1、甲方有权对乙方作业人员进行厂区内安全、健康与环境知识的培训，并对乙方工作区域随时进行安全、健康与环境方面有关事项的检查。乙方应积极、主动配合，不得以任何理由拒绝。

2、 甲方有权对乙方作业人员遵章守纪情况进行监督。对违章人员，甲方有权要求乙方更换，乙方不得拒绝。

3、 乙方应对其作业人员进行安全、健康与环境知识，以及相关操作技能的培训与考核（具体次数由乙方从确保安全、规范作业的角度进行把握，每年至少一次），确保所有作业人员均持证上岗，确保其作业人员了解、知晓外包项目作业要求及作业场所存在的潜在危害并采取防范措施。

4、 乙方应根据外包业务的需要，为其指派的作业人员提供必要的劳动保护，做好可能的职业病预防工作。

5、 乙方提供服务过程中发现现场安全隐患的，应立即向甲方报告并采取一切必要的防范、应对措施；因乙方未立即报告或未立即采取措施而造成的损害，由乙方承担赔偿责任。

6、 乙方作业人员现场作业时应守甲方现场作业相关规定，穿戴符合甲方现场要求的个人防护用品，严格按照操作规程开展作业。

7、乙方应加强对乙方作业人员的教育和管理,乙方作业出入甲方厂区应遵守甲方的出入管理规定，不得进入与作业活动无关的区域。如乙方作业人员在非外包作业时间出现在甲方任何区域，或在外包作业时间出现在非作业区域，由此引发的一切人身、财产损害均由乙方承担全部责任，造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8、 乙方作业人员外包作业过程中发生的、非因甲方原因造成的所有事故，由乙方承担全部责任，造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

9、 乙方特别申明：作为专业服务的外包方，乙方在提供服务过程中，除按甲方要求和规定外，更必须积极主动地进行充分的危害识别和管控，落实相关防护措施和管理制度，确保不发生事故、违法违规事件、损失或处罚。因此，无论甲方是否提出相关要求和规定或进行监督检查等，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

八、违约责任

1、 乙方违约的，甲方有权依据自身对乙方违约程度的判断，决定是否解除本合同。因乙方违约导致合同被解除的，甲方有权拒绝支付应付款项并要求乙方赔偿损失等。

2、 因可归责于乙方的原因，乙方未能依约完成工作任务的，甲方除暂缓支付相应服务费、按考核条款扣减相应的费用外，还有权选择按项目应付服务费的 50 %收取违约金或按当月应付服务费总额的每日 5 %收取违约金直至乙方完成工作任务之日。同时，乙方应按甲方要求进行整改并自行承担费用。因乙方违约给甲方造成的其他损失超过违约金数额的，乙方还应承担赔偿责任。

3、 乙方提前解除本合同的，甲方有权拒绝支付应付款项并要求乙方赔偿损失等。

4、甲方未按照约定向乙方支付费用的，按照银行同期贷款基准利率标准向乙方支付利息。

九、其它约定事项：

合同未尽事宜,由双方协商解决。

十、本合同一式伍份，甲方持叁份，乙方持贰份，自双方签字盖章起成立，并依法生效。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定或委托代理人：                  法定或委托代理人：

合同书附件：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件二：

福建省东南电化股份有限公司

全厂工业空调维修技术服务框架协议

技术规范书

二〇二〇年五月

一、总则

1.1本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司全厂工业空调的保养检修及质量验收标准等内容。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

二、引用标准

《单元式空气调节机》GB/T 17758-2010

《单元式空气调节机 安全要求》GB 25130-2010

《空气冷却器与空气加热器》GB/T 14296-2008

《紧固件 螺栓 螺钉 螺柱和螺母通用技术条件》GB/T 16938-2008

《设备及管道绝热设计导则》GB 8175

《国家电气设备安全技术规范》GB 19517

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ 304

《铜及铜合金焊接及钎焊技术规程》HGJ 223

《机电产品包装通用技术条件G》B/T 13384

《采暖通风及空气调节设计规范》GB 50019-2003

《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009

《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SH 3004-1999

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2002)

- 申菱空调型号及数量：

| 名称 | 型号 | 风量 | 最大制冷量 | 最大运行电流 | 制冷功率 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机 | LF34N | 6500m³/h | 33.6kW | 29.5KW | 12.2kW | 110kV总站 | 2 |
| 空调机 | LF22N | 4100m³/h | 21.7kW | 20.5KW | 7.98kW | 110kV总站 | 2 |
| 空调机 | HF31NH | 7500m³/h | 30.2kW | 67.5A | 13.35kW | 烧碱机柜间 | 2 |
| 空调机 | HF78NH | 19188m³/h | 79.4kW | 130.8A | 35.56kW | PVC机柜间 | 2 |
| 空调机 | HF158NH | 26000m³/h | 158kW | 292.2A | 75.12kW | 烧碱中控 | 2 |
| 空调机 | LF14N | 2500m³/h | 13.8kW | 15.2A | 5.23kW | 液体罐区配电室 | 1 |
| 空调机 | LF14N | 2500m³/h | 13.8kW | 15.2 | 5.23kW | 烧碱配电室 | 1 |

总计HF158NH、2台；HF78NH、2台；HF31NH、2台；LF22N、2台；LF34N、2台；LF14N、2台；共12台。

三、技术标准、质量要求

（一）常规巡检：

1、室内机的初效网、室外机的冷凝器及排水管清洗，5月份到10月份一个月一次；其余两个月一次。

2、电控系统保养，5月份到10月份一个月一次；其余两个月一次。包括：温度传感器、显示器、PLC主控板、加湿器主板、交流接触器、热继电器等检查与维护。

3、制冷系统，5月份到10月份一个月一次；其余两个月一次。包括：压缩机、高低压开关、蒸发器的清洁维护。

4、加湿系统，5月份到10月份一个月一次；其余两个月一次。包括：加湿器、进水阀、排水阀、过滤网的检查、清洁、维护。

5、传动系统，5月份到10月份一个月一次；其余两个月一次。包括：检查内外风机电机、风机轴承润滑情况。

6、电加热系统，5月份到10月份一个月一次；其余两个月一次。包括：检修、维护电加热部件。

（二）、突发情况：

1、当甲方发现空调机组发生故障并通知乙方时，乙方应做到8小时内及时到达现场进行处理。

（三）维修保养承诺：乙方保证机组正常运行，达到最佳洁净效果。乙方应在每次维保过程中，认真细致做好每台空调设备检查，及时排查各类隐患，处理存在的故障。乙方应做好维保工作记录，并将记录情况提供甲方存档备案。

（四）检修天数统计如下：

1、常规月度巡检次数9次（5-10月每月1次、11-4月每2个月1次）；

2、月度巡检后，基本上是有配件需要更换。等待配件采购到货后再更换，维修次数以实际维修次数为准；

3、每年突发状况的应急处理以实际维修次数为准；

4、维护保运服务总价      元（含   税率增值税）

四大件及易损件（含更换工时费），单价（含   税税率增值税）：

1、压缩机10P（含制冷剂配件）      元

2、主板      元

3、显示器      元

4、风机      元

5、电机      元

6、卡乐传感器      元

7、接触器      元

8、热继电器      元

9、高压保护开关      元

10、低压保护开关      元

11、冷凝压力开关      元

12、相序保护      元

13、特种送风皮带      元

14、风机轴承      元

15、加湿器桶      元

16、膨胀阀      元

以上空调四大件及易损件按原机器原品牌供货。

- 保修期限

四大件及易损件，配件质保期为：更换调试正常运行后起3个月

附件三

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件并加盖参选人单位公章。）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参选报价单

一、需要维护的工业空调汇总表

| 名称 | 型号 | 风量 | 最大制冷量 | 最大运行电流 | 制冷功率 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机 | LF34N | 6500m³/h | 33.6kW | 29.5KW | 12.2kW | 110kV总站 | 2 |
| 空调机 | LF22N | 4100m³/h | 21.7kW | 20.5KW | 7.98kW | 110kV总站 | 2 |
| 空调机 | HF31NH | 7500m³/h | 30.2kW | 67.5A | 13.35kW | 烧碱机柜间 | 2 |
| 空调机 | HF78NH | 19188m³/h | 79.4kW | 130.8A | 35.56kW | PVC机柜间 | 2 |
| 空调机 | HF158NH | 26000m³/h | 158kW | 292.2A | 75.12kW | 烧碱中控 | 2 |
| 空调机 | LF14N | 2500m³/h | 13.8kW | 15.2A | 5.23kW | 液体罐区配电室 | 1 |
| 空调机 | LF14N | 2500m³/h | 13.8kW | 15.2 | 5.23kW | 烧碱配电室 | 1 |
| 维护保运服务总价（人民币）： |  |  |  |  | 元 |  |  |

备注：以上需要维护的工业空调技术标准、服务质量要求必须符合比选文件技术规格书的要求。服务报价含      %税率增值税。

- 需更换的配件单价

1、压缩机10P（含制冷剂配件）      元

2、主板      元

3、显示器      元

4、风机      元

5、电机      元

6、卡乐传感器      元

7、接触器      元

8、热继电器      元

9、高压保护开关      元

10、低压保护开关      元

11、冷凝压力开关      元

12、相序保护      元

13、特种送风皮带      元

14、风机轴承      元

15、加湿器桶      元

16、膨胀阀      元

备注：以上四大件及易损件必须是申菱空调原厂配件，报价含更换工时费、      %税率增值税。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：