福州市福化环保科技有限公司

和利时DCS系统及富余量升级改造项目

比

选

文

件

比选人：福州市福化环保科技有限公司

2020年09月

目录

第一章  比选公告	3

第二章  参选人须知	5

第三章、技术方案及设备清单	8

第四章、定选原则	17

第五章、合同授予	18

附件1、合同条款.	19

附件2、参选文件范本.	42

第一章 比选公告

比选编号：

福州市福化环保科技有限公司拟对和利时DCS系统及富余量升级改造项目，进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该项目服务进行密封竞价比选。

1、比选内容:

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 工期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和利时DCS系统及富余量升级改造项目 | 一套 | 详见：第三章《技术方案及设备清单》 | 材料采购和安装施工合计45天，项目费用小于20万，质保期1年以上 |
| 地点：福建省福清市江阴镇国盛大道3号福州市福化环保科技有限公司厂区 |  |  |  |  |

2、参选人资格要求

（1）参选人应具备独立法人资格且有能力提供服务的供应商；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选活动。

（3）本次比选项目不接受联合体参选。

3、发放比选文件时间、地点：凡愿意参加公开比选的合格参选人请于2020年09  月 02 日起（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同），到福州市福化环保科技有限公司（地址：福清市江阴镇国盛大道3号）领取比选文件或自福建省石油化工集团有限公司官网（公告栏）下载。

4. 参选截止时间：参选文件应在2020 年 09月9 日17时 00 分（北京时间）

5. 评选时间、地点：时间另行通知，在福州市福化环保科技有限公司（地址：福清市江阴镇国盛大道3号福州市福化环保科技有限公司） 比选开选。

6．最高限价：¥200000元（贰拾万元整）。

7、评比方法：最低价中选法，确定本项目中选人1名。

8、在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或参选文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，比选人有资格取消中选人资格，并将依法将排名第二的候选中选人确定为本项目的中选人。

9、联系方式

联系人：郑中锦 联系电话：15159607307	余必超  联系电话：15260333028

公司纪检监察室：0591-87270021

福州市福化环保科技有限公司

2020年09月 2 日

第二章  参选人须知

| 项号 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：和利时DCS系统及富余量升级改造项目 比选内容：具体详见第三章“《福州市福化环保科技有限和利时DCS系统及富余量升级改造项目技术说明”》 |
| 2 | 比选人：福州市福化环保科技有限公司 比选人地址：福建省福清市江阴镇国盛大道3号 联系人：郑中锦 电 话：15159607307 |
| 3 | 参选人资格合格条件： （1）参选人应具备独立法人资格，且有能力提供服务的供应商。 （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选活动。 （3）处于被责令停业或比选资格被取消或财产被接管、冻结、查封、破产等权利受限状态且导致中选后合同无法履行的参选人，不得参加本次比选活动。 备注:参选人应在参选文件中提供有效的企业法人营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件(加盖参选人法人单位公章)。 |
| 4 | 商务报价文件： 一套 正本，一套 副本。（单独密封，并加盖公章） 商务和技术文 备注：参选人提交的比选文件正、副本均须制订成册并比选识页码，避免文件散乱。 |
| 5 | 参选截止时间：2020年09月 9 日17时00分（北京时间）。 参选文件送达地点：福建省福清市江阴镇国盛大道3号 |
| 6 | 评选选时间：2020年09月 10 日或另行通知。 评选选地点：福州市福化环保科技有限公司 |
| 7 | 其他重要须知 (1)参选人必须对其比选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。买方有权在评比选过程中或签订合同之前对参选人比选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评比选过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)参选人中选后，如果不按规定与比选人签订合同或者签订合同后不履行其参选承诺或者其它由于中选人自身原因造成无法履行合同的，均视为中选人违约，招选人将取消其中选资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。且中选人还要承担相应的法律责任。给比选人造成损失的，还必须进行赔偿。 (3)本比选文件（含资格、商务、合同和技术要求等材料）规定的各相关条款要求，如果参选人在比选文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应，则视为参选人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应，不管是多么微小，否则，参选人中选后才提出或者被比选人发现的任何不响应或不满足均视为中选人违约，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 8 | 付款方式：详见合同 |
| 9 | 报价要求： 不得超过最高限价。参选人应严格按技术方案内容及要求的供货范围进行报价，少报或漏报都将视为含在总价中；报总价含13%的增值税。 |
| 10 | 踏勘现场和选前会时间地点：由参选人自行踏勘现场。 |
| 11 | 参选人员中选后须提供和利时公司授权。 |

第三章  技术方案及设备清单

# 一 、总则

- 本项目是对福化环保焚烧线DCS进行改造。

- 本改造项目不改变原有系统的整体控制工艺，不改变原有操作员的操作习惯。

- 本改造项目不改变原操作员站上位机的所有功能（操作、显示、报警、趋势显示、历史趋势历史数据显示和查询等）。

- 本改造项目DCS系统完成升级后，原DCS系统存储在计算机上的数据不清空、不删减，全部在原DCS系统上进行查询 ，满足日常操作报警设置，连锁设置等功能要求。

- 本要求提出的是最低限度技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,承包应提供符合本技术条件和有关国家最新标准的完整的优质产品（如本技术条件与国家标准有冲突的地方，以国家标准为准）。

# 二、 原系统存在问题及升级改造的必要性

1.原系统配置富余量不足，系统运行的稳定性和安全性存在较大的风险性。

2.原系统的软件为化工专业版，对于环保焚烧炉的工艺不适用，同时对生产的稳定运行和生产的管理、指挥、操作都存在一定的风险性和不安全性。

3.原系统的报警设置流程与实际生产相关流程存在部分不一致，使生产运行操作存在安全风险因素。

4.原系统的连锁逻辑与现生产工艺存在部分不一致，使生产的安全性、可靠性存在重大的风险。

5.原系统的历史数据及历史趋势图、实时数据等部分报表功能不够，不利于生产管理、生产分析及统计。

# 三、 升级改造范围及改造后的效果

1.对现有DCS系统硬件进行改造，增加部分硬件的富余量，确保了系统的安全性、稳定性（更改按甲方要求的清单配置富余量）。

2.对系统报警和连锁进行优化，保证了生产的可靠性和安全性（解决中控报警点读取DP通讯报警点的问题）。

3.对软件系统升级为火电专业MACS V654版本。保证了生产操作的稳定性（系统的手自动切换可以达到按要求的开度切换）。

4.对部分数据报表进行开发（含实时数据、历史数据、归档查询等报表）。提高了生产运行的管理、分析及统计的完整性和及时性等（可打印历史曲线、可伸缩在一个画面上）。

以上项目均由中选人完成，中选人提供项目必须的所有硬件设备及材料，并完成现场安装、调试、试运行工作。

# 四、DCS升级工作内容

## 1、组态准备工作

1.1资料备份

最终工程备份、PID参数、联锁设定参数、第三方通讯配置参数、历史数据备份。

1.2现场交流

工艺变动、程序优化、现场问题针对性处理、工期安排。

## 2、设备组态

2.1根据项目设备模块分布，重新进行设备组态工作。保持模块设备位置及地址不变。

2.2数据库测点整理

1)MACSV软件自带工具导出所需测点清单AI、DI、DO、AO、AM、DM等。

2)自带数据库导入功能，将原工程测点清单整理后导入MACS V6数据库。

3)MACS V6通过编译生成数据库文件，完成升级数据库。

## 3、算法组态

组态需要进行方案整理、第三方通讯组态、方案优化验证。具体步骤如下：

1)MACSV方案页通过转换工具生成MACS V6所需的POU导出为.ini文件或者.xml文件。

2)将导出的.ini文件或者.xml文件导入MACS V6的Autothink，根据功能块调整引脚及定义。

3)第三方通讯DP GSD文件通过MACS V6的Autothink软件导入DP/PA设备文件。

4)导入DP/PA设备文件后在设备组态中增加相关每三方设备并进行参数设置后完成组态

组态方案优化后进行编译、仿真等进行功能验证。

## 4、画面组态

1)画面风格沿用原来操作画面风格（颜色、布局、字体大小、操作窗口等），必要时可根据现场工艺的要求调整画面的风格；

2)将静态图通过转换工具导入到MACSV6系统编辑器中，参照操作画面添加动态点；

3)图形组态在出厂前完成画面组态100%工作，并进行画面模似仿真测试。

## 5、FAT调试

5.1 DCS软件功能测试

- 在线下装功能测试；

- 趋势、报警等常用功能测试；

5.2 DCS组态测试

- 流程图静态画面及动态点状态测试；

- 各画面的关联及切换测试

- 复杂控制回路、逻辑联锁回路测试；

- 第三方通讯测试。

5.3网络测试

- 通讯网络回路测试

- 交换机冗余测试

## 6、DCS系统升级现场施工方案

6.1前期准备工作

- 交流工期：甲方应提前以书面形式通知乙方人员，以便乙方提前安排工作及时到场。

- 各方负责人及施工配合准备。

- 升级所需物质及专用工具准备。

- 第三方厂家人员配合。

6.2现场升级施工工作

- 硬件恢复包含机柜（主控、机笼， IO卡）、操作站、网络通讯硬件等。

- 软件恢复包含操作系统、DCS软件及通讯软件。

- 功能验证：

软件功能验证：趋势、报警、权限、日志、下装。

冗余功能验证：电源冗余、主控冗余、历史站冗余、网络冗余、模块冗余、DP冗余

- 静态调试：

控制室整体检查、电源检查、计算机和网络设备升级检查、模块升级检查、专用键盘检查、机笼检查、接地检查、通讯网络连接、信号接线规范工艺检查、服务器安装、系统试送电检查、网络测试、软件升级检查、DCS系统工程恢复、DCS系统整体检查模块通道核对。

- 动态联调：

单体调试：对AI信号的量程进行检查，对模拟量控制设备和开关量控制设备进行DCS组态和调试：保证开关正常，并填写《单体调试报告》

系统联调:对联锁逻辑、顺序控制、自动回路进行调试，并填写《系统联调报告》

## 7、安全措施

1)升级前，甲方向参加人员进行“五交”，即交调试任务、交安全措施、交安全检修方法、交安全注意事项、交遵守有关安全规定，认真检查施工现场，落实安全技术措施；

2)升级前，甲方应对配电盘及现场带电设备在送电后应挂“有电危险”标识，系统送电应由专人负责；

3)升级时，装置整体处于停车状态，所有设备处于初始化状态；

4)为防止实施过程安全考虑，化工生产装置停车尽量经过全面吹扫、蒸煮水洗、置换、抽加盲板等工作，但施工前仍须对装置系统内部进行取样分析、测爆，进一步核实空气中可燃或有毒物质是否符合安全标准；

5)升级时，应对所有设备进行断电操作，待组态恢复正常后，按照电气及安全规范对设备逐一送电。

- 系统培训

1、现场培训

乙方负责现场岗位操作工及维修工的系统培训工作。培训内容主要为现场操作及日常维护保养知识。

培训目标：课程面向负责工程项目设计、组态、安装、调试、维护的工程师和技术人员，通过课程学习，学员能够掌握MACS系统的体系结构及如何使用MACS系统完成工程项目的组态实施工作；了解系统硬件设备现场安装过程；了解系统设备现场调试过程。

2、系统培训

乙方负责系统的培训甲方技术人员2名，且取得和利时工程师证。培训内容主要为系统的组态程序和日常维护保养知识。

培训目标：课程面向负责工程项目设计、组态、安装、调试、维护的工程师和技术人员，通过课程学习，学员能够掌握MACS系统的体系结构及如何使用MACS系统完成工程项目的组态实施工作；了解系统硬件设备现场安装过程；了解系统设备现场调试过程。

- 六、升级设备供货清单

1、详见附件

# 七、双方分工

## 1．比选人:

1） 指定一名有能力对工程熟悉的人配合中选人做升级工作。

2）提供必要常用工具、供电、照明等工作条件。

3）比选人应与中选人密切配合，安排停车时间，满足中选人完成升级服务所需时间.

4）现场恢复安装前与中选人共同对组态进行核查、确认，现场升级时比选人的DCS维护人员和运行人员应全力配合中选人工作，并需妥善照看中选人仪器设备、提供更换主控所需工具并协助安装交换机和操作员站等。

5）负责完成升级改造电源线、接地线、信号线、通讯线等电缆的敷设与接线，中选人负责进行技术指导。

6）进行升级后的系统和功能验证工作。

7）对中选人提供的全部技术资料负责保密，未经中选人许可不得泄露于买卖双方以外的任何人员、企业及组织；

## 2．中选人:

1） 严格按照协议的工期及技术协议要求完成升级工作。

2）负责设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、配合比选人进行系统功能验证，参加试运和性能验收试验。

3）检查完毕提供详细的数据，且在完成现场工作后，将报告在一个月内以书面形式提交给比选人。

4）中选人协助比选人做DCS系统工程备份（备份介质由比选人提供）。

5）对比选人提供的全部技术资料负责保密，未经比选人许可不得泄露于比选人、中选人两方以外的任何人员、企业及组织。

6）中选人应对本升级改造合同内涉及的硬件，且在质保期内非比选人原因损坏的产品给予维修。

7）系统保修期从投运之日开始为准保修期限为12个月。

- 八、工期安排

本项目升级预计需要7天，时间安排如下：

| 工期安排 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作日 | 工作地点 | 备注 |
| 1 | 工程升级组态、优化 | 2 | 厂内 |  |
| 2 | 出厂FAT测试 | 2 | 厂内 |  |
| 3 | 现场升级调试 | 4 | 比选人现场 |  |
| 4 | 辅助开车 | 2 | 比选人现场 |  |

- 九 、验收

升级扩容工作完毕后，中选人针对现场情况提供专业的整改、维护意见，并由比选人、中选人双方在升级扩容验收报告上签字确认。

附件：项目设备材料清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 定制 | 台 | 1 |
| 2 | K系列8通道星形IO-BUS模块 | K-BUS02 | 块 | 2 |
| 3 | K系列星形IO-BUS终端匹配器 | K-BUST02 | 块 | 1 |
| 4 | 电源冗余模块 | HPWR01 | 块 | 1 |
| 5 | 单槽IO-BUS背板 | K-BUST01 | 块 | 2 |
| 6 | 开关电源/HPW2405G-A |  | 台 | 2 |
| 7 | 开关电源/HPW2410G-A |  | 块 | 1 |
| 8 | K系列交流电源分配板 | K-PW01 | 块 | 1 |
| 9 | K系列直流电源分配板 | K-PW11 | 台 | 1 |
| 10 | K系列辅助电源分配板 | K-PW21 | 块 | 1 |
| 11 | 8 通道模拟量输出模块(Hart) | K-AO01 | 块 | 2 |
| 12 | 8 通道 AI 与 AO 底座 | K-AT01 | 块 | 2 |
| 13 | 8 通道RTD输入模块 | K-RTD01 | 块 | 2 |
| 14 | 8 通道 RTD与 TC底座 | K-TT01 | 块 | 2 |
| 15 | 16通道24VDC数字量输出模块 | K-DO01 | 块 | 2 |
| 16 | 16通道DO底座/K-DOT01-C | K-DOT01 | 块 | 2 |
| 17 | 16通道DO交直流继电器端子板 | K-DOR01 | 块 | 2 |
| 18 | DP总线通讯模块 | K-PD02 | 块 | 1 |
| 19 | 通讯底座模块 | K-PAT01 | 块 | 1 |
| 20 | 配套电缆 |  | 条 | 2 |
| 21 | 654工程师站授权加密狗 | 含火电版软件 | 套 | 1 |
| 22 | 654历史站授权加密狗 | 含火电版软件 | 套 | 1 |
| 23 | 654操作员站授权加密狗 | 含火电版软件 | 套 | 1 |
| 24 | 现场技改其他辅材 |  | 套 | 1 |
| 25 | 工程技术服务（组态、调试、售后服务） |  | 套 | 1 |

- 第四章 定选原则

- 评选委员会将按照比选文件比选须知第3条“参选人的资格要求”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围等以确定参选人是否有资格履行合同。

- 经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的比选文件，其参选将被评选委员会予以否决，资格审查通过后，在满足比选人实质性要求、服务和质量相等的前提下以最低价中选。

最高限价：¥200000元（贰拾万元整）。

评比方法：最低价中选法，确定本项目中选人1名。

如中选的最低价明显低于市场价格，比选人将要求参选人补充提供关于参选报价合理性的说明，及后续合同履行的承诺。如参选人无法在比选人指定期限内提供上述材料，或材料不足以证明其报价的合理性及可行性，则比选人有权取消其中选资格，由排名第二的候选人递补。

在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或参选文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，比选人有资格取消中选人资格，并将依法将排名第二的候选中选人确定为本项目的中选人。

### 第五章  合同授予

#### 1.合同授予标准

本比选项目合同授予其参选文件在实质上响应招比选文件要求规定所确定的中选人。比选人在授予合同之前有权对参选人递交的参选文件资料进行核实，参选人应对比选文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，比选人将视其为以弄虚作假方式骗取中选，其中选无效，比选人可以按照评选委员会推荐的中选候选人的排序递补确定中选人。参选人给比选人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

#### 2.中选通知

2.1评选结束，评选报告经比选人确认后，向中选人发出中选通知书。中选通知书对比选人和中选人具有同等法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

2.2《中选通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中选通知书》成为《合同》的一部分。

#### 3.合同协议书的签订

3.1中选人在收到中选通知书后，应派代表在中选通知书中规定的地点与比选人联系商定签订合同事宜。比选人和中选人应当在中选通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中选人的比选文件订立书面合同。

3.2中选人如不按本须知的规定与比选人订立合同，则比选人将废除授标，给比选人造成的损失将给予赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

#### 4.履约保证金

1、在签署了经济合同书之后，中选人应按合同规定的时限内向比选人提交履约保证金。

#### 5.取消中选资格条件

5.1参选人如发生以下情况之一的，比选人有权取消其中选资格，

5.1.1中选人在与比选人签订合同时另行加入不合理条件；

5.1.2中选人不履行比选文件所作的承诺；

5.1.3中选人未按照招标文件规定提交履约保证金；

5.1.4中选人有违法行为。

5.2若发生中选人被取消中选资格的，则由比选人依照评选委员会推荐的中选候选人递补确定中选人或重新组织比选 。

附件1：合同条款

和利时DCS系统及富余量升级改造项目合同

合同编号:

- 第一部分  合同协议书

甲方（全称）：                              
　　乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 福州市福化环保科技有限公司和利时DCS系统及富余量升级改造项目有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况
　　1.工程名称： 福州市福化环保科技有限公司和利时DCS系统及富余量升级改造项目

2.工程地点： 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号

二、合同工期
　合同签订后，需在15天内完成项目所有设备材料的采购，现场施工30天完成项目合同所有工作事项并进行验收确认。延误每天扣0.5%合同款作为违约金。
　  工程质量符合：   合格

三、签约合同价与合同价格形式
　　金额（大写）：                       元（人民币）

四、合同文件构成
　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本项目合同书

（2）中选通知书

（3）合同特殊条款

（4）比选内容及要求；

（5）参选报价清单或预算书；

（6）合同一般条款；

（7）图纸、技术标准和要求；

（8）合同补充条款或说明（如有的话）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同通用条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于         年     月    日签订。

九、签订地点

本合同在  福建省福州市   签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自    签字并盖章及提交履约保证金后   生效。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方执  叁 份，乙方执 叁  份。

甲方：  (公章)                                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码： 91350181MA2XU73X2Y         组织机构代码：

地  址：福清市江阴工业集中区国盛大道3号  地  址：

邮政编码： 350309                         邮政编码：

法定代表人：钟则海                        法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                                  电  话：

传  真： 0591-86552269                    传  真：

电子信箱：                                电子信箱：

- 第二部分  通用条款

- 1.合同产品的名称、技术规范和数量应与中选通知书、比选文件、参选书及合同专用条款的约定相一致。

- 2.产品的质量、技术标准合同产品的质量、技术标准如在招参选文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行，属进口产品的按出口国相应标准执行。

- 3.专利权

乙方对一切可能的侵权指控负责。

- 4.产品包装

乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。使用长途公路或铁路运输的，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，若由于包装不当引起的货物损坏和损失均由乙方承担。每一包装箱内必须附有装箱清单。

- 5.标记

5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2乙方应根据材料特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

- 6.质量保证

6.1乙方保证所出售的货物在用户正常使用和乙方的维护下，有优良的性能和使用效果。

6.2乙方保证其交付的货物相应的质量管理和质量保证体系生产制造，对货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制，且能满足甲方设计及技术参数要求，以及双方确认的参数、规格。

- 7.质量保证期

7.1质量保证期不少于1年，具体以乙方参选文件中承诺为准；从项目首次投用之日起算。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件、就位、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

- 8.技术文件

每件设备材料应具备相关的设计、制造、监造、检验、安装、性能验收试验和技术指导(包括各种文字说明、标准)等整套技术文件，包括但不限于：装箱清单；一整套设计图纸及设备材料参数资料；品质证书。这些文件，乙方应妥善包装随货物一同交付甲方。若有任何文件遗失，乙方须在5天内免费将这些资料送达甲方。

- 9.合同转让和分包

9.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装、服务工作转包给第三方。

9.2乙方在参选书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

9.3虽然乙方在参选书中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

- 10.合同修改

10.1甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

10.2除非甲方对工程施工范围提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

- 11.违约责任

11.1产品质量等责任

11.1.1在产品质量保证期内，发现的设备材料质量问题由乙方负责处理。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

11.1.2乙方在接到甲方通知后，对设备材料质量问题及时予以解决，并提供不间断的处理、修理，直至修复，因此造成甲方及第三方损失的，乙方承担赔偿责任。

11.1.3由于甲方使用不当造成设备材料损坏，由甲方负责。

11.1.4产品交付使用后，甲方在任何时候发现乙方交付的货物不符合本合同及附件约定的型号、规格、材质或产地等要求的，甲方仍有权依据专用条款11条向乙方追究责任。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时交货或提供相关服务等情况，按下列规定处理。

11.2.1逾期交货（指货到工地）

乙方逾期交货，每逾期一天，按设备材料总价的0.2%向甲方支付违约金。

11.2.2乙方不能交货或甲方无故中途退货

乙方不能交货或甲方无故中途退货，违约方应向守约方支付违约金。违约金按不能交货部分或中途退货部分货款的 15 ％计算。交货（运至工地）延迟超过 30 天，视作不能交货。

11.2.3逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的 10 ％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿；违约金不足赔偿甲方损失的，乙方应按实赔偿。

11.2.4经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此例。

11.2.5乙方违反本合同通用条款第9条约定的，乙方应按本合同价款总额的 5 ％向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

- 12.违约终止合同

12.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

12.1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

12.1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

12.1.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 7 天内未能纠正其过失。

12.2甲方有权要求乙方继续履行合同中未终止部分。

12.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按本合同通用条款11条规定对已交货部分货物应负的产品质量等责任。

12.4除本合同另有约定或法律、法规另有规定外，任何一方单方解除合同，均应按照本合同价款总额的 15  ％向另一方支付违约金，并赔偿另一方的实际损失。

12.5守约方因违约方违约而获得的权利与救济在本合同被变更、解除、撤销、终止或完成后仍应有效。

- 13.履约保证金条款

13.1履约保证金用于赔偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失或由此产生的违约金等。如因违约金、安全事故赔偿款、各类考核扣款等甲方有权扣除乙方履约保证金

13.2非因不可抗力，乙方无故拖延交货、影响主体竣工和交付、拒绝履行合同规定的相关义务的，甲方有权扣除履约保证金，并有权主张违约金及相应赔偿。

13.3 乙方提供的货物与参选书中所承诺的规格、数量、材质、产地等不符，甲方有权拒绝接受货物且扣除履约保证金（合同中另有约定除外）。

13.4乙方应当在扣除次月向甲方递交差额补足履约保证金额度，乙方未向甲方递交补足的，甲方有权扣除服务费补足履约保证金。

- 14.争议

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方可协商解决，协商无果时,甲乙双方均可直接向工程所在地人民法院起诉。

14.2在调解或判决期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同其余部分应继续履行。

- 专用条款

- （专用条款与通用条款约定不相符的，以专用条款为准）

1、产品的名称、技术规范、数量及合同价

1.1产品的名称、技术规范及数量

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表中的内容应与中选通知书、比选文件及参选文件一致（包括技术资料的提供要求）。

1.2本合同的总价为：人民币               元。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招参选文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、知识产权

乙方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装、运输、装卸和保险

4.1为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（行业）标准规定。由于包装不善导致货物失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

4.3货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

4.4乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4.5乙方在货物发运前5天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车（卸车由乙方负责）、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方以便报验。

5、合同交货期、交货方式、地点

5.1合同签订生效后，乙方开始备货。交货地址：福州市福化环保科技有限公司焚烧车间。如果产品分批交货，需提供每批货物详细的品种、数量和交货期限（以甲方通知为准）。

5.2乙方工期延误，每天按照合同金额的0.5%支付违约金。因材料质量问题需要更换、重作、维修等措施造成交货延期，工期延期，由乙方承担延期责任。

5.3甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前 7 日历天书面通知乙方，乙方应认可，但本合同的价格保持不变（因交货期推后所发生的产成品保管费用全部包含在参选报价中）。

5.4甲方有权要求乙方分批次交货，乙方不得因此要求甲方另行支付任何费用。

6、质量保证和质量保证期

6.1乙方保证所提供的设备材料是全新的、未使用过的。

6.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3在参选文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

6.4乙方保证所提供的材料在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

6.5质量保证期不少于1年，具体以验收通过之日起算一年或货到到现场18个月（现到为准）；从项目首次投用之日起算。在质保期内出现任何的设备材料损坏等情形，乙方在收到甲方通知后应无延误、无条件免费更换；如乙方未能在合理期限内履行质保义务或因情况紧急，甲方可自行或委托第三方替代更换、维修，所须费用甲方有权无须经过乙方同意直接由质保金中扣除，不足部分仍由由乙方承担。

7、付款方式

7.1本合同的总价为人民币                   ，为含税价（税指进口税、增值税等一切税种），包括：1）项目设备材料的采购；2）设备的安装、改造施工；旧设备材料的拆除；3）交通、差旅、食宿及其它相关服务等一切费用。

7.2由乙方提出的合理化建议须经得甲方同意，其费用不得变更。属乙方报价项少算的货物及服务费用不得追补。

7.3付款进度

- 乙方收到中选通知书之日起7天内，在合同签订前向甲方提供人民币叁万元整的履约保证金（银行转帐或银行保函）；

- 预付款（合同总金额的30％）：RMB    万元（人民币:    整），合同签订后7日内，乙方开具合同总金额的30％的增值税专用发票，甲方凭发票、合同向乙方支付预付款；

- 验收款（合同总金额的65%）：RMB    万元（人民币    整），合同规定全部事项完成并对整个项目进行水联运检验合格后7日内，乙方开具合同总金额的65%的增值税专用发票，甲方凭发票、合同向乙方支付验收款。

- 余款5%在质保期结束扣除相关费用后（如替代维修支出）甲方支付乙方余款，若质保期期间扣除的相关费用超出保证金，超出的费用部分，甲方有权追偿。

- 施工全部完成并验收合格后30个日历天内退还履约保证金（无息）。

8、材料检验和技术服务

8.1本项目材料、材料安装等检验标准，根据国内通用的、最新的、有效的技术标准或规范、乙方提供的技术资料和本文件所载明的材料技术性能指标等规定。

8.2材料交货后，甲方将在合理期间对材料的质量、规格、数量或重量进行检查；如发现材料的质量、规格、性能与合同规定不符，乙方应负责立即采取更换、重作、维修等措施；对补救后的材料，甲方有权进行抽样复检，复检不合格，根据有设备材料检测资质单位出具的检验证书向乙方提出索赔。

8.3项目改造结束后，经过生产运行运转考核合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书，若因乙方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

8.4乙方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应立即派人前往甲方工地处理，乙方负责协调解决有关部门的检验和验收工作。

8.5乙方维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。要求提供主要部件和安全部件在正常使用保养情况下的保用年限和使用年限，在保用年限内出故障时厂方应提供免费维修，时间从验收通过后移交业主并开始正式投入使用之日起计算。

9、合同修改

9.1甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非甲方对材料的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

10、违约责任

10.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡材料在开箱检验、施工安装中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，须在24小时内派专业技术人员到达现场处理货物质量问题。

3）由于甲方保管不善或使用不当造成材料短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

4）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货及安装调试完毕，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）工期延误

从项目合同签订次日起开始计算，备货期限为15天，施工工期30天。45天未提交验收的，每天扣合同金额的0.5%作为违约金，限额为合同金额的10%。

如延期达到承担违约金的限额，乙方仍不能完成项目，甲方有权解除合同，由乙方在收到解除合同通知后5天内退还已付货款，赔偿甲方合同金额10%（解除违约金与工期延误的违约金可同时适用），并赔偿甲方因合同解除造成的全部损失，包括但不限于已付货款利息、投产延误等各种损失。

2）若由于乙方违约原因造成甲方的一切损失，由乙方负责赔偿。

11、违约终止合同

11.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分材料。

2）乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.2乙方应继续执行合同中未终止部分。

11.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按10.1条规定对已交货部分材料应负的产品质量责任。

12、仲裁

12.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地仲裁机构进行仲裁。起诉费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

12.2在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

13、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14、合同生效及其他

14.1合同应在双方签字盖章后生效，招、参选文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序进行。

14.2本合同正本二份，副本六份，双方各执一半，同等生效。

15、未尽事宜

未尽事宜，甲乙双方协商解决。

16、补充条款

16.1乙方保证对工程安装的质量负责，对拆除、销售、施工安装、运行中出现的质量问题，由乙方负责。并保证提供的产品型号及产地（包括各部件）与参选文件一致，否则，将视为乙方存在欺骗行为，乙方同意被处以合同总价5%的违约金，并不予退还履约保证金。还要更换及整改符合比选文件的设备材料，在安装过程中，做到文明施工，安全作业，并专门指定项目负责人负责在整个项目实施过程中与比选人的技术联络和相关配合协调工作；以及严格按照进度表要求施工，保证安装质量和人员的安全。在以后的运行过程中，如出现人员伤亡等重大事故，若经有关部门调查、分析，属于质量问题的，由乙方负责。

16.2安装期间水电甲方免费供应，如有特殊需求需乙方自行解决，乙方现场安装技术人员住宿、交通、餐饮及安装期间所有机具和辅料均由乙方自行解决。

16.3保密约定：

1.乙方应当保守甲方有关商业、行政等秘密，如有泄漏甲方秘密的，甲方视情结轻重追究乙方经济或法律责任。

2.保密信息范围包括：技术信息、专有技术、经营信息、生产规程和甲方单位列为绝密、机密级的各项文件等。乙方对此保密信息承担保密义务。 上述保密信息可以以数据、文字、图片及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有型媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

3.乙方对其因服务关系而知悉的甲方单位行政、商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由乙方因工作而提供或取得的。

4.乙方仅将保密信息用于完成本项目为目的，不得将保密信息用于其他任何目的。

5.保密信息的返还、销毁和永久删除：本项目服务关系结束后，甲方有权要求乙方将保密信息及其载体或复制件返还甲方、销毁或永久删除，乙方必须无条件配合，且解除服务关系后未经甲方许可不得向其他第三人泄漏保密信息，直至甲方不再保留该等保密信息为止。

甲方：（公章）                                乙方：（公章）

法定代表人（委托人）：                        法定代表人（委托人）：

年   月    日                                 年   月    日

合同附件

安全生产文明施工协议书

工程名称：

甲方：（建设单位）

乙方：（施工单位）

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和福建省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下安全生产责任书：

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责监督乙方领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权随时对乙方进行监督，对其中出现的问题进行批评、教育，并有权责令乙方清除不安全因素的权利。

5、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

6、甲方对施工现场的安全管理实行全过程监控。

7、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。

5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

7、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

9、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

10、乙方所使用的自带或外租的设备、设施，确保性能完好，进入施工现场，必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。不符合上述要求，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

11、乙方在施工期内，对施工机械设备进行经常维护保养，爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

12、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

13、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款每次处罚200元,造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。情节严重的甲方有权终止合同。

14、乙方每次更换和调动管理人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

15、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

16、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施，符合建设工程安全标准。

17、乙方人员必须遵守劳动纪律，按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

18、乙方在每次施工作业完毕后，应及时清扫施工垃圾，确保作业现场环境整洁有序，做到文明施工。

三、其它：

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、本责任书作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

代表人（签字或盖章）：                    代表人（签字或盖章）：

签订日期：       年      月     日

附件2：参选文件范本

福州市福化环保科技有限公司

和利时DCS系统及富余量升级改造项目

参 选 文 件

参选人:              （盖参选人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：__________年_____月_____日

目   录

（一）参选函

（二）比选一览表

（三）承诺函

（四）售后服务

（五）法人代表身份证明

（六）授权书

（七）营业执照

（八）技术方案

（九）其他商务资格文件

- （一）参选函

致福州市福化环保科技有限公司

    - 根据已收到的编号为【 】的和利时DCS系统及富余量升级改造项目的比选文件，经考察现场和研究上述项目比选文件后，我方愿意按比选文件规定的提供和利时DCS系统及富余量升级改造项目服务。同时，我方愿以总价人民币            【】元承担本项目。

    - 我方已详细审查全部比选文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守比选文件所规定的各项条款。

    - 一旦我方中选，我方将严格按照人员执业守则，按照国家相关法规、制度及我方制定的技术文件、实施细则进行服务，在保证服务质量的前提下，确保项目服务。

    - 我方承诺在本比选文件有效期内，本比选文件对我方具有约束力，并随时接受中选。

    - 除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本比选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人法定代表人：  （签字或盖章）或其授权委托代理人：  （签字）

姓名：              （印刷体）

参选人：                   （加盖单位公章）

地址：

联系电话：                     日期：         年    月    日

（二） 参选报价一览表

项目名称：和利时DCS系统及富余量升级改造项目

比选编号：__

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 定制 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | K系列8通道星形IO-BUS模块 | K-BUS02 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | K系列星形IO-BUS终端匹配器 | K-BUST02 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 电源冗余模块 | HPWR01 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 单槽IO-BUS背板 | K-BUST01 | 块 | 2 |  |  |
| 6 | 开关电源/HPW2405G-A |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 开关电源/HPW2410G-A |  | 块 | 1 |  |  |
| 8 | K系列交流电源分配板 | K-PW01 | 块 | 1 |  |  |
| 9 | K系列直流电源分配板 | K-PW11 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | K系列辅助电源分配板 | K-PW21 | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 8 通道模拟量输出模块(Hart) | K-AO01 | 块 | 2 |  |  |
| 12 | 8 通道 AI 与 AO 底座 | K-AT01 | 块 | 2 |  |  |
| 13 | 8 通道RTD输入模块 | K-RTD01 | 块 | 2 |  |  |
| 14 | 8 通道 RTD与 TC底座 | K-TT01 | 块 | 2 |  |  |
| 15 | 16通道24VDC数字量输出模块 | K-DO01 | 块 | 2 |  |  |
| 16 | 16通道DO底座/K-DOT01-C | K-DOT01 | 块 | 2 |  |  |
| 17 | 16通道DO交直流继电器端子板 | K-DOR01 | 块 | 2 |  |  |
| 18 | DP总线通讯模块 | K-PD02 | 块 | 1 |  |  |
| 19 | 通讯底座模块 | K-PAT01 | 块 | 1 |  |  |
| 20 | 配套电缆 |  | 条 | 2 |  |  |
| 21 | 654工程师站授权加密狗 | 含火电版软件 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 654历史站授权加密狗 | 含火电版软件 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 654操作员站授权加密狗 | 含火电版软件 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 现场技改其他辅材 |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 工程技术服务（组态、调试、售后服务） |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |

备注：合计总价包括项目设备材料费、安装施工、包装 运输、保管、差旅、食宿、交通及其它相关服务等一切费用。

参选人：                  （加盖单位公章） .

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  （签字）

（三）承诺函

致：福州市福化环保科技有限公司（比选人）

我公司对                         (项目名称)比选文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照招标文件、投标文件及合同的要求履行自身义务。

参选人：（盖单位公章）

### 年   月   日

# （四）售后服务

现场技术服务及承诺

1、乙方积极与甲方密切配和,做好售前,售中和售后服务。

2、设备到达现场后, 乙方将派具有丰富经验的工程技术人员到现场协助并对系统进行安装升级，配合调试及投运。

3、甲方设备出现故障时，乙方承诺在8小时内提出解决方案。必要时，在24小时内赶到现场协助解决。

4、乙方保证长期为用户提供最优惠价格的备品备件。

质量保证

系统保修期从投运之日开始为准保修期限为12个月； 本升级改造合同内涉及的硬件，且在质保期内非甲方原因损坏的产品给予维修或更换。

参选人名称：        （盖单位章）

法定代表人或授权人：                     （签字）

日期：     年    月    日

### （五）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明

单位名称：                                       .

地址：                                           .

姓名：        性别：     年龄：     职务：       .

系    （参选人单位名称）       的法定代表人。

特此证明！

参选人：        （盖单位公章）

日期：        年    月    日

### （六）授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （参选人名称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的   （姓名） 为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加   （比选人）   的   （招标项目名称）   项目的比选活动。代理人在选、开评选、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
    代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：       。

单  位：                 部门：         职务：       。

参选人：        （盖单位公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

被授权代理人：    （签字）

日期：     年   月    日

（七）法人营业执照

福州市福化环保科技有限公司：

现附上由      （签发机关名称）     签发的我方法人营业执照、该执照复印件与原件一致，并已经年检，真实有效。

参 选 人 （盖章）：

参选人代表 （签字）：

日      期：

附：营业执照

（八）技术方案