福建省东南电化股份有限公司

东南电化1号、2号循环流化床锅炉烟气除尘脱硫综合升级改造项目性能试验

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年9月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

附件三：参选报价单

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司东南电化1号、2号循环流化床锅炉烟气除尘脱硫综合升级改造项目性能试验进行公开比选。本项目基准价见比选文件。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；
2.具备有效的省级质量技术监督部门颁发的计量认证证书并取得CMA计量认证资质，须提供CMA证书附表；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年9月17日至9月26日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年9月26日下午16时00分，逾期送达按无效标处理。

四、本自主比选采用综合评估法的评标办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：刘海军

电    话：0591-86552036

传    真：0591-86552333

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年9月17日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司东南电化1号、2号循环流化床锅炉烟气除尘脱硫综合升级改造项目性能试验。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：详见技术规范书。

(四)承包方式：技术服务。

(五)比选范围：详见技术规范书

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：合同签订后30天。合同期限届满，乙方尚未完成的工作，仍应按照本合同约定履行。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；
2.具备有效的省级质量技术监督部门颁发的计量认证证书并取得CMA计量认证资质，须提供CMA证书附表；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金（本项无）

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2020年9月26日下午16时00分。逾期送达按无效标处理。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2017年9月1日-2020年8月31日的相关类似项目业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表(见附件)。

⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 资格审查：

由比选人依法组建的评标委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评标委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评标委员会予以否决。

三、评标办法：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

技术部分评分       满分45分

商务部分评分       满分10分

报价部分评分       满分45分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝技术部分评分+商务部分评分+报价部分评分

2.	各部分（技术部分、商务部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.技术部分（满分45分）

1.认证范围（满分13.5分）

CMA计量认证范围（提供CMA证书附表）含有技术规范书6.3所列10项计量认证方法，每提供一项得1.35分，本项最高得分13.5分。

2.项目业绩（满分18分）

具有近三年（2017年9月1日-2020年8月31日）同类电厂环保设施（电除尘器和脱硫系统）超低排放性能试验服务项目成功业绩，并提供业绩证明（合同扫描件），每提供一项业绩，得4.5分，本项最高得18分。

3.实验方案（满分4.5分）

总体方案合理，检测方法先进，满足技术规范书要求，根据各投标人的差异酌情扣分，最高得分4.5分。

4.质量规范、目标、主要保证措施（满分4.5分）

（1）具体（如有项目特点分析及采取的措施）、明确、标准高、切合实际（监测仪器精度高），得2.5-4.5分；

（2）质量保证措施一般，得0-2.5分；

5.人员安排计划（满分2.25分）

人力资源能满足现场工期要求，试验进度安排合理，最高得2.25分。

6.标书响应性（满分2.25分）

根据各投标人的响应程度酌情扣分，完全响应招标文件技术要求得2.25分；

B.商务部分（满分10分）

1.对商务部分的响应性（满分1.5分）

根据各投标人的响应程度酌情扣分，完全响应招标文件技术要求得1.5分.

2.投标文件完整性（满分2.5分）

根据投标文件编制条理清楚性、完整性在0-2.5分之间评分；

3.财务状况（满分2分）

财务状况良好、财务报表完整、短期资金流动性强、盈利能力强者得1.7-2.0分；

财务状况较好、财务报表较完整、短期资金流动性较强、盈利能力较强者得1.2-1.7分；

财务状况一般、财务报表完整性差、短期资金流动性一般、盈利能力一般者得0.5-1.2分。

4.业主对施工单位的评价（满分3分）

业主对施工单位的质量、安全、履约情况等评价良好的，根据提供家数算最高得3分，没有提供用户评价的不得分。

5.近三年重大服务项目质量、安全事故（满分1分）

本单位提供近三年未发生服务项目质量、安全事故证明的，得1分，未提供不得分。

C.报价部分（满分45分）

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价(税率6%)：人民币35万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×45

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B+C得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评标委员会负责。

2.在开标时没有启封和读出的参选文件，在评标时将不予考虑。

3.比选人将做开标记录。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

东南电化1号、2号循环流化床锅炉烟气除尘脱硫综合升级改造项目性能试验

合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年9月

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条  签约方

甲方（委托方）：福建省东南电化股份有限公司

乙方（受托方）：

第二条  合同性质

本合同属于： 技术服务合同

第三条  签约时间地点

本合同由上述签约方于  2020 年 9 月      日在        签订。

第四条  项目名称（用简明规范的专业术语概括所要解决的特定技术问题）：

东南电化1号、2号循环流化床锅炉烟气除尘脱硫综合升级改造项目性能试验

- 试验执行标准及内容

详见技术规范书

第六条  计划安排

6.1、性能试验计划工期以我方实际通知时间为准。

6.2、合同签订后试验方3个工作日内提交试验方案及技术措施，由招标方组织审核。

6.3、试验开始前7个工作日，招标方通知试验单位工作人员进入现场时间，试验方将试验协助人员、试验计划、试验需配合工作等上报招标方，以利于试验的顺利进行。

6.4、试验开始前，试验方应提交试验计划安排，便于招标方向调度申请负荷。

6.5、试验结束后10个工作日内，试验方提交试验报告10份。

第七条  工作条件

7.1、 GB10184－2015电站锅炉性能试验规程；

7.2、 DLT 1322-2014 循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则；

7.3、锅炉运行工况经甲方确认。

第八条  技术培训

无

第九条  保密要求

9．1 、双方有责任对合同的技术文件保密，双方不得单独向第三方转让、泄露本合同的最终结果。乙方对本试验结果及报告等负有保密义务。

9．2 、保密期限：5年

第十条  验收标准和方法

详见技术规范书。

第十一条  费用及支付方式

11．1  本合同试验费用总额（合同额）为人民币       元整（￥       元）（税率6%）。

11．2  本合同付款按试验工作进度付款，由甲方按以下方式向乙方支付：

乙方在所有试验项目结束后并出具正式的试验验收报告，并开具合同全额的增值税专用发票后，甲方一次性支付合同总价费用。

第十二条  费用结算办法

12．1 费用使用方式：（1）包干使用☑√

（2）按实际支出使用□

12．2 实际支出后的节余费用，签约方按如下约定处理：

12．3 服务过程中购置的相关设备、器材等财产按如下约定处理；

第十三条  违约责任

按《合同法》执行。

第十四条  合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

第十五条  争议解决方式

16．1 签约各方因履行合同发生争议，应协商解决；

16．2 协商解决补充，签约方同意采用以下第（2）种方式解决纠纷：

（1）申请由管辖权的仲裁委员会仲裁；

（2）向由管辖权的    人民法院起诉。

第十七条  名词解释

第十八条  补充约定

第十九条  合同生效

本合同一式 6 份，经双方签字盖章后生效，到 合同完成时 止。

签字页

甲方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：建设银行福建省分行营业部

帐       号 ：35001002406050008558

通讯地址：福清市江阴工业集中区

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：

开 户 行：

帐       号 ：

通讯地址：

年  月  日

合同附录一：安全生产协议书

安全生产协议书

工程项目名称：

发包方：福建省东南电化股份有限公司                （以下简称“甲方”）

承包方：                                            （以下简称“乙方”）

协议期限：以合同实际执行期限为准

鉴于甲方作为福建省东南电化股份有限公司             项目的发包方，乙方作为承包方负责前述项目的施工。为明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任、权利和义务，提高施工现场安全文明管理水平，保障人员的安全与健康，确保设备和环境安全，结合本工程项目特点，经甲乙双方充分协商达成一致，签订本协议。

一、甲方的管理职责

1. 对本工程项目负安全生产监督管理责任，遵照把好“五个关口”、做到“五个统一”的要求，按照“谁使用，谁负责，谁管理”的原则，进行本工程项目安全生产工作的监督、协调与管理。

2. 按照有关安全生产的法律、法规以及福建省东南电化股份有限公司外委工程相关安全管理办法等规定，对乙方进行安全资质和条件审查。

3. 对乙方参与本工程的工作人员进行入场前安全教育培训和安全技术交底，为经考试合格（百分制试卷，成绩达到80分及以上）的人员办理准入手续。监督检查工程开工后乙方每日作业前安全技术交底的执行情况。

4. 对乙方制定的施工组织措施、安全措施、技术措施有权进行审查，对满足本工程安全施工的开工条件进行核查，协助乙方办理工程开工许可手续。

5. 建立健全应急救援体系，要求乙方提供本工程事故应急预案或现场应急处置方案，按计划组织培训和演练。

6. 依据法律、法规的要求及合同条款，对乙方在本工程中的安全投入情况进行监督检查，督促乙方按规定使用安全生产费用。

7. 在项目结束后，对乙方履行协议情况进行评价，并将评价结果录入承包商管理台账和承包商安全信息系统，将其作为选用承包商的重要参考依据。

8. 甲方要全面落实治安综合治理的各项任务和措施，切实维护公司内的政治稳定、治安安定，创造一个良好的生产经营秩序。

二、乙方的管理职责

1. 乙方是本工程项目的安全生产责任主体，必须严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，尊重并服从甲方的安全生产规章制度和管理方式，接受甲方的监督管理，对参加工程项目的有关人员的安全和行为负责。

2. 按照甲方要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查，并对材料的真实性、合法性和有效性负责。

3. 乙方必须为所有参与本工程的工作人员（包括乙方本单位人员、派遣至乙方的工作人员等）办理或监督办理工伤社会保险和意外伤害保险。且乙方工作人员的年龄、身体条件、从事现场作业的资质等，必须符合国家、行业及福建省东南电化股份有限公司的有关规定。

4. 乙方安全管理人员的配备，必须符合相关法律、法规、行业标准以及福建省东南电化股份有限公司相关制度的要求，如甲方根据工程特点认为乙方有必要增加安全管理人员时，乙方应当满足工程要求。

5. 乙方必须在取得经甲方批准的开工许可手续后方可开始施工，并保证施工过程严格按照经批准的安全技术方案执行。

6. 乙方必须按照规定进行安全管理、教育培训和安全生产活动。

7. 乙方应严格遵守和执行国家、地方政府、行业有关消防安全的法律法规、消防安全规程及甲方的消防安全管理制度。

8. 乙方应给本单位人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证本单位人员的健康。

9. 乙方应严格控制施工可能对环境造成的影响，废弃物要按合同约定进行处置，并应符合相关法律、法规要求和甲方规定的程序和方式。

10. 乙方应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程项目周边和谐稳定的行为。

11. 乙方工程期间应纳入甲方应急救援系统，接受甲方的统一协调管理。

12. 乙方必须保证本工程项目所需的安全生产措施费用的有效投入，应当接受甲方及其委托代理单位（人）的监督管理。

13、乙方项目部负责人是本单位治安综合治理的第一责任人，对责任区域内的综治工作负全面领导责任，应将综治工作纳入本项目部全年工作总体目标，并根据人事变动情况，及时调整综治等群防群治组织，做到机构健全、人员到位、责任明确。

14、乙方要定期召开会议，分析治安形势，研究部署综治工作，解决问题，全面推进本项目部的治安防控体系建设，健全和完善治安综合治理长效机制，抓好综治各项措施的落实。

15、乙方要真正落实“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，确保本单位内部安全。对重点、要害部位和财务现金、危险物品的安全防范要责任明确，措施落实，做到有专人管理，搞好物防。

16、乙方要加强对流动人口（临时用工）的管理和教育，严格实行一票否决制。入场时向甲方提供用工人员花名册，人员出现变动时，及时向甲方提供变更人员花名册。

三、违约责任

1.甲方在履行安全监督管理职责时，有权依据本公司安全生产等相关制度，对乙方的安全生产工作进行考核和奖惩。

2. 若乙方不能保证所提交资质材料的真实、合法和有效，甲方将有权要求乙方进行整改或终止合同，同时记入不良行为记录。

3. 当现场发现乙方工作人员的实际安全技术素质和能力不能满足本工程项目需要时，甲方有权要求乙方进行人员更换。

4. 当发现乙方自行携带和使用的设备、工器具、安全设施、安全装备等不符合国家、行业安全标准时，甲方有权责令停工整改，所需费用从工程款中扣除。

5. 甲方有权清退不服从管理，发生严重违章，在施工期内发生违章行为屡教不改累计达到三次的乙方人员。被清退出场的人员，在三年内不准进入福化集团各公司承担工程项目工作。

6. 当乙方发生严重违章，或违章行为累计次数足以影响工程安全致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

7. 因乙方责任发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、重大环境污染事故以及发生在合同或其相关附件中规定须终止合同的其他情况，致使合同无法正常履行时，甲方将有权终止合同。

8. 各级安全人员发现乙方有可能导致人身和设备安全事故有重大危险行为时，有权发出停工整改的指令，并通过甲方安监部进行相应的处罚。

9. 乙方因发生不良行为和/或管理不善等原因，被甲方评价为四级承包商的单位，将被列入福化集团各公司承包商黑名单，三年内不允许承担同类型项目。

10. 当发生生产安全事故后，甲乙双方各自根据政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

11.乙方队伍发生以下事件，将从安健环风险保证金中予以考核，如果安健环风险保证金数额不足，可以从工程价款中扣除。

1）所辖范围内发生偷盗等治安案件，每次考核承包商1000元；

2）发现所属员工有偷盗行为，每次考核承包商2000元，同时必须将该员工辞退，并承担赔偿因偷盗造成的设备损坏损失，直至追究治安或刑事责任。

3）当乙方出现安全生产事故不能支付事故罚款和/或承担赔偿责任时。

四、其它

1. 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

2. 本协议正本一式陆份，由甲方、乙方各执叁份。

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代表人： | 法定代表人： 或委托代表人： |
| 联 系 人：刘海军 | 联 系 人： |
| 联 系 电话：0591-86552036 | 联 系电 话： |
| 签订时间： |  |

合同附录二：廉政协议书

廉政协议书

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范工作人员行为，防止在项目实施过程中发生违法违纪行为或有悖清廉的事件，促进双方认真履行该合同，经双方协商，制定本协议：

- 甲乙双方的权利和义务

1、双方自觉遵守国家法律法规以及党风廉政建设的有关规定，严格执行合同文件。

2、甲方人员应保持与乙方的正常工作交往，不得以任何形式向乙方人员索要和收受回扣或变相收受贿赂；不得接受乙方人员的礼品、礼金或有价证券；不得参加对公正执行合同有影响的宴请或娱乐活动；不得在乙方报销任何应由个人承担的费用，不得向乙方介绍亲友或其他关系从事与合同项目有关的工程承包、材料或设备供应、技术咨询等经济活动；不发生其他不廉洁的行为。

3、乙方人员应通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方人员行贿、提供回扣；不得向甲方人员馈赠礼品、礼金或有价证券；不得以洽谈业务或签订合同等借口邀请甲方人员参加宴请或娱乐活动；不得为甲方人员报销应由个人承担的任何费用；不得接受甲方介绍的亲友或其他关系从事与合同项目有关的工程承包、材料或设备供应、技术咨询等经济活动。

4、在业务往来中，如发现不廉洁行为，双方人员都有抵制的义务。同时，应及时向各自主管领导汇报，或向对方上级主管领导举报，对方不得以任何借口进行报复。

- 违约责任

1、如发现甲方人员违反上述协议，经调查属实的，甲方将依据党纪政纪对当事人进行严肃处理；构成犯罪的，移交司法机关处理。

2、如发现乙方人员违反上述协议，经调查属实，造成甲方经济上、生产上损失的，甲方有权要求赔偿或终止履行合同，甲方不再支付尚未发生的有关费用。甲方有权要求乙方追究当事人的经济与法律责任。

- 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，自双方签署后立即生效。

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

签字页：

| 甲方：福建省东南电化股份有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代表人： | 法定代表人： 或委托代表人： |
| 联 系 人：刘海军 | 联 系 人： |
| 联 系 电话：0591-86552036 | 联 系电 话： |
| 签订时间： |  |

合同附录三：技术规范书

技术规范书

一、 总则

1、本技术规范书适用于东南电化1号、2号循环流化床锅炉烟气除尘脱硫综合升级改造性能验收试验方面的技术要求。

2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的优质服务。

3、 投标方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中。如投标方没有对本技术规范书提出书面异议，招标方则可认为投标方提供的服务完全满足本技术规范书的要求。

4、如招标方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出。

5、本技术规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格执行。

6、投标方提供的试验仪器应完全符合本技术规范书的要求。

7、投标方提供的仪器应是先进的，并利用国外先进技术的产品，有对脱硫除尘系统性能试验的业绩，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠。

8、凡在性能试验范围之内的外购件或设备、仪器，均由投标方负责提供。

9、在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

二、投标方资质要求

1、投标方应具有圆满履行合同的能力，必须是按照中华人民共和国有关法律设立，具有独立法人资格。

2、投标方应持有有效的省级质量技术监督部门颁发的计量认证证书并取得CMA计量认证资质，须提供CMA证书附表。
三、 工程概况：

1、厂址

本项目厂址位于福建省福清市江阴半岛工业集中区。福清市位于福建省东南沿海，东临大海，隔海坛海峡与平潭县相望，东北至西北与长乐、闽侯、永泰市毗邻，西部与莆田市相连，南面濒临兴化湾，隔海与芴石半岛、南日群岛遥望。

2、气象特征

江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。工业集中区按照相关的防洪排涝规范的规定，采用100年一遇防海潮标准，10年一遇的防山洪标准，5年一遇涝水不漫溢的排涝标准设防。工业区不受周围山洪的威胁。区内地下水由于海水过滤渗透极快，呈咸水及半咸水，不宜做生活和生产用水，对钢筋混凝土有腐蚀性。

3、项目概况

本次1号、2号脱硫除尘改造范围为电袋复合除尘器修复性改造、脱硫塔提效改造、新增卧式湿式静电除尘设备等。通过电袋复合除尘器修复性改造、脱硫塔提效改造、新增卧式湿式静电除尘设备等手段，保证技术先进、安全可靠且运行经济，最终满足超低排放各项指标要求（满足烟尘排放≤4.5mg/Nm3、SO2 ≤30mg/Nm3）。

本项目为改造后电袋复合除尘器性能、脱硫塔提效改造性能、新增卧式湿式静电除尘性能等项目试验工作。

四、标准规范

相关项目的监测应符合国家、地方及电力行业有关标准、规范、规定的最新版本要求（各标准、规范、规定之间有冲突者，则按更严要求执行），但不仅限于此：

GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单。

GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准

GB/T 21508—2008 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法。

GB/T 5484—2012 石膏化学分析方法。

HJ/T 397—2007 固定源废气监测技术规范。

HJ 57—2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法。

DL/T 998—2016 石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范。

HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物测定重量法

HJ 629 -2011固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法。

DL/T DL/T 414-2012  火电厂环境监测技术规范。

DL/T 1483-2015 石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统化学及物理特性试验方法

HJ 75-2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ/T 47烟气采样器技术条件

HJ/T 48烟尘采样器技术条件

HJ/T 373固定污染源监测质量保证与控制规范（试行）

五、 主要设计参数

5.1 电袋复合除尘器性能考核指标

（1）除尘器入口烟气量            20×104m3/h

（2）除尘器入口含尘量            30g/Nm3

（3）除尘器出口烟尘排放浓度  ≤30mg/Nm3

（4）除尘效率                  ≥99.9%

（5）本体阻力              ≤1000Pa（正常运行≤800Pa）

（6）本体漏风系数          ≤ 2 ％

5.2脱硫系统性能考核指标

（1）FGD入口烟气量：53.8276×104m3/h（工况，湿基，单塔），36.2534×104m3/h（标态，湿基，单塔）；

（2）FGD入口SO2浓度            3500mg/Nm3

（3）FGD出口SO2浓度  ≤30mg/Nm3

（4）FGD脱硫效率≥99.14%

（5））FGD入口烟气粉尘浓度      30mg/Nm3

（6））FGD出口烟尘排放浓度  ≤10mg/Nm3

（7）FGD协同除尘效率           ≥67%

（8）电石渣、电、水耗量：

电石渣消耗量平均值不大于2×2.8t/h

电量消耗累计的平均值不超过2627kWh/h（引风机除外，原系统电量消耗为2321kw，现增加306kw）

工艺水耗量平均值不大于2×25t/h。

（9）除雾器出口液滴携带量

在设计工况下，除雾器出口液滴携带量不大于50mg/Nm3（标态，干基，6%O2）。

（10）烟气系统压降

脱硫系统烟气在设计工况的压降保证值≤1950Pa（原设计烟气阻力1200Pa，改造后新增阻力750Pa）。

5.3湿式静电除尘器性能考核指标

（1）入口烟气量： 36.2534×104m3/h（标态，湿基，单塔）；

（2）入口粉尘浓度：20mg/Nm3（干基、6%O2）

（3）出口粉尘浓度：≤4.5mg/Nm3（干基、6%O2）

（4）除尘效率：    ≥77.5%

（5）出口水雾浓度：≤20mg/Nm3；

（6）设备本体阻力（含进出口均流装置）：不大于 200 Pa

（7）本体漏风率：< 2%

（8）在除尘器进口含尘浓度在20mg/Nm3 以内时，每台湿式电除尘器用水量小于1t/h，外排的废水量应小于4t/h。

（9）在除尘器进口含尘浓度在20mg/Nm3 以内时，每台湿式电除尘器新增用电量小于70kw。

六 电袋除尘器、脱硫系统、湿电监测项目范围及相关要求

所有监测工作应符合DL/T 414-2012《火电厂环境监测技术规范》、GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法进去修改单》、HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》等技术规范要求（如有更严格的技术标准或规范要求，则按更严格的标准规范执行），项目范围未明确的，也应以为技术规范要求为准。

6.1监测项目

- 电袋复合除尘器性能试验

（1）除尘器入口、出口烟气量

（2）除尘器入口含尘量

（3）除尘器出口烟尘排放浓度

（4）除尘效率

（5）本体阻力

（6）本体漏风率

2、脱硫塔提效改造性能试验

（1）FGD入、出口烟气量：

（2）FGD入口SO2浓度

（3）FGD出口SO2浓度

（4）FGD脱硫效率

（5）FGD入口烟气粉尘浓度

（6）FGD出口烟尘排放浓度

（7）FGD协同除尘效率

（8）电石渣、电、水耗量（参照现场安装表计）

（9）除雾器出口液滴携带量

（10）烟气系统压降

3、新增卧式湿式静电除尘性能试验

（1）入口、出烟气量

（2）入口粉尘浓度

（3）出口粉尘浓度

（4）除尘效率

（5）出口水雾浓度

（6）设备本体阻力

（7）本体漏风率

（8）每台湿式电除尘器新增用电量 （参照现场安装表计）

（9）每台湿式电除尘器新增用水量及外排废水量。（参照现场安装表计）

6.2监测工况

在机组或装置在额定负荷90%、燃用改造设计煤种工况下完成电袋复合除尘器性能、脱硫塔提效改造性能、新增卧式湿式静电除尘性能等项目试验。

6.3监测方法

电袋复合除尘器性能、脱硫塔提效改造性能、新增卧式湿式静电除尘性能等检测项目认证范围至少应包括以下计量认证方法等。

a）GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单。

b）GB/T 21508—2008 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法。

c）GB/T 5484—2012 石膏化学分析方法。

d）HJ/T 397—2007 固定源废气监测技术规范。

e）HJ 57—2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法。

f）DL/T 998—2016 石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范。

g) HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物测定重量法

h) HJ 629 -2011固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法。

i) DL/T DL/T 414-2012  火电厂环境监测技术规范。

j）DL/T 1483-2015 石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统化学及物理特性试验方法

6.4投标方需在做完各阶段试验后十五个工作日内提交给招标方相关环保设施性能试验项目盖CMA章的电子版及纸质检测报告。

6.5 监测要求

6.5.1投标方的计量认证范围应包含本项目所有监测指标（提供CMA证书附表），所有检测项目应按计量认证标准中要求的测定方法进行采样分析。
6.5.2鉴于执行超低排放的环保设施检测特殊性（检测技术难度大、检测结果数据准确度等特点），近三年（2017年9月1日-2020年8月31日）有省内电力企业烟气环保设施超低排放检测服务项目业绩的投标方将予以优先考虑，投标方须提供项目业绩证明（合同扫描件）。

6.5.3监测项目应根据监测结果计算需要，同步选择监测所需烟气辅助参数。烟气辅助参数监测方法执行GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T397《固定源废气监测技术规范》、DL/T 414《火电厂环境监测技术规范》的规定。烟气辅助参数有烟气含氧量及温度、湿度、压力、流速、烟气量（标准干烟气）等。

6.5.4采样点的布置严格按照DL/T 414《火电厂环境监测技术规范》的要求布置，投标方监测结果须对整台机组负责（不仅仅对单点测量结果负责）。如合同执行过程发现现场测试孔不能满足测试要求而影响烟道测点设置时，为确保测量的规范性、准确性，由投标方提出，投标方按照现场实际条件设置测点进行监测。本次环保设施性能试验统一按严格按照DL/T 414《火电厂环境监测技术规范》的要求布置，（如投标方对下表测点设置数量有疑义，可按规范要求自行设置，但需专题重点说明）：

监测条件应符合下列要求：

（1）燃烧改造设计煤种和锅炉运行工况稳定，锅炉负载大于90%额定值。

（2）试验期间锅炉不进行吹灰、不投油助燃、系统不启停、不大幅调整引风机挡板。

（3）试验前做好原始资料收集，试验方案编写，仪器校验和安全措施等各项准备工作。

采样位置：

（1）采样部位、采样孔、采样点的设置按DL/T 414-2012《火电厂环境监测技术规范》规定执行。

（2）矩形断面烟道上的烟尘采样点如下：

（3）将矩形断面烟道用经纬线分成若干面积相等的小矩形，各小矩形对角线的交点为采样点。

（4）沿烟道断面边长均匀分布的采样点数由下表确定。

（5）烟道断面边长大于6000mm时，采样点按下表外推。

| 矩形烟道断面边长mm | <500 | 501~1000 | 1001~2000 | 2001~3000 | 3001~4000 | 4001~5000 | 5001~6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点排数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- 二氧化硫样点：

采集二氧化硫等样品时，采样管伸入烟道的深度至少达1/3烟道直径。烟道有漏风时，采样点与漏风点的距离至少为烟道当量直径的1.5倍，达不到此要求应消除漏风。

- 数据处理：数据处理方法按照DL/T 414-2012《火电厂环境监测技术规范》附录A执行。

七 烟气CEMS 72小时调试检测项目范围及相关要求

- 7.1监测项目范围

- 烟气CEMS调试检测项目范围

| 检测项目 | 准确度 | 采样频次和采样时间 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 绝对误差 | 采样3天，每天检测5组数据，每组采样60分钟 |
| 流速 | 相对误差 | 采样3天，每天检测5组数据，每组采样60分钟 |
| 温度 | 绝对误差 | 采样3天，每天检测5组数据，每组采样60分钟 |
| 湿度 | 相对误差 | 采样3天，每天检测5组数据，每组采样20分钟 |

- 7.2 监测工况

- 75%以上正常工况运行，每天检测时间为8：30～18：00，具体检测负荷和检测日期见下。由于现场不确定，试验时间和试验工况应根据现场实际变化情况调整。

| 时间 | 机组负荷（MW） | 颗粒物（mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 第1天（8:30-18:00） | 75%以上稳定负荷 | 3 |
| 第2天（8:30-18:00） | 75%以上稳定负荷 | 6 |
| 第3天（8:30-18:00） | 75%以上稳定负荷 | 15 |

- 7.3 监测方法

根据HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求。

八 质量保证和质量控制

8.1投标方须对所有监测项目的监测规范性及结果准确性等负责，招标方根据需要将对涉及需对外信息公开内容按环保相关要求及时对社会公众公开。

8.2检测工作质量应符合现行最新版的国家、地方及电力行业有关标准、规范、规定的要求。因投标方原因致使检测质量达不到约定的质量标准，投标方承担违约责任。

8.3双方对检测质量有争议，由双方同意的组织机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

8.4投标方应认真按照标准、规范和招标方要求开展检测工作，随时接受检验，为检验提供便利条件；检测质量达不到约定标准的部分，投标方应重新进行检测，直到符合约定标准。并承担重新检测的费用。

8.5投标方应对监测过程原始资料（含监测仪器机打原始资料）规范管理，档案管理管理工作必须符合国家或地方的相关规定要求。所有检测项目原始资料至少需完整保存三年以上，并根据招标方需要或质量监督部门、环保部门的要求随时提供备查。

8.6监测仪器在量程、响应时间、频率、灵敏度等方面要与所测对象相符合。监测仪器应定期检验和校准。属于国家强制检定目录内的工作计量器具，必须按期送计量部门检定，检定合格，取得检定证书后方可用于监测工作。

九 责任和义务

9.1 招标方的责任

9.1.1 负责在投标方开始工作以前，将试验组织机构、内容、工作人员名单及所授权权限，书面通知有关单位。

9.1.2 按合同规定及时支付合同费用。

9.1.3 协调投标方与招标方各部门的关系。

9.1.4负责协调投标方人员参与并协助投标方检测人员的工作；负责协调招标方进行检测机组运行方式调整及设备操作。并协调招标方做好如下事宜:

9.1.4.1负责协调提供检测所需的技术资料，包括图纸、设备参数、型号等。

9.1.4.2负责协调检测方案实施过程中的现场配合工作，包括现场联系、办理工作票，技术安全措施的实施等，并为现场检测工作提供力所能及的便利，确保检测工作正常开展。

9.1.4.3负责协调安排专业人员做好现场检测工作的全过程的监护工作。

9.1.4.4负责协调检测所需的机组运行工况，主要做好煤种、燃烧方式、运行方式等调整。

9.2 投标方的责任

9.2.1 投标方应根据招标方的要求及安排，及时派遣相关人员参与检测前期准备工作及开展检测。及时按规范要求编制各项环保设施性能内容的检测方案并报送招标方，检测方案经招标方审批同意后方可实施。

9.2.2 投标方负责检测过程中现场检测人员的安全，除应遵守国家和电力系统有关安全规定外，还应按招标方有关安全规定进行管理和作业，以确保工作安全。投标方负责在需要的时间和地点，根据有关要求，自费安装和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号、危险信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

9.2.3若发生事故，投标方应立即报告招标方。所产生的处理费用，由投标方负责。

8.2.4 投标方在环保部门的检查、抽测，对招标方排放数据有异议时，投标方需接到通知，5小时内赶赴现场，配合环保部门检查、测试。

9.2.5 因投标方检测工作不能按期完成或因投标方检测数据失准，使招标方无法及时上传环保自行监测平台，受到地方环保通报、处罚时，所造成的影响及经济损失由投标方负责。招标方有权对投标方造成的影响及经济损失进行评估，进行合同金额1倍罚款。

9.2.6投标方须对所有检测项目的检测规范性及结果准确性等负责，投标方检测结果须对整台机组负责（不仅仅只对单点测量结果负责），招标方根据需要将对涉及需对外信息公开内容按环保相关要求及时对社会公众公开。

9.2.7投标方监测过程及监测结果须接受招标方（包括招标方上级公司）及各级环保部门、各级质量监督部门的监督、检查。一旦发现投标方未能按规范要求开展的情况，经招标方提出后未按要求及时完成整改的，招标方有权提出终止合同，相应项目费用不予支付。任一监测项目的规范性、准确性或有效性受到质量监督部门或环保部门的质疑或否定，属于投标方责任的，招标方有权要求投标方按照规范要求无偿重新检测，如重新检测仍未能达到质量监督部门或环保部门要求的，招标方将认定投标方不具备完成胜任本次合同范围的检测任务，并有权提出终止合同。

9.2.8投标方应为完成检测工作，往现场提供足够的在本行业业务熟练、经验丰富的技术人员。检测人员资质需报送招标方审查同意后方可进入现场开展检测工作。

9.2.9属于投标方的设备、仪器、车辆、人员等保险义务由投标方承担。

9.2.10投标方必须按招标方确认的进度计划组织工作，接受招标方对进度的检查、监督。如招标方认为投标方检测工作进度滞后，则招标方应将此情况通知投标方，而投标方应据此采取招标方同意的必要步骤和措施，以加快工作进度，使工作能在预定的工期内完工，且由此发生的费用已含在合同单价中，合同价款不予调整。

十 安健环措施要求

10.1现场工作人员必须遵守招标方的相关安全、现场文明卫生等管理规定。检测人员的一切操作应符合《安规》的要求。确保自身和设备的安全，不发生人身和设备事故。

10.2现场工作人员必须戴安全帽，着装必须符合要求，以避免烫伤、烧伤等。沿平台通道行走，严禁翻越栏杆，检测人员应在检测平台内进行烟气监测。

10.3招标方如发现可能影响烟气监测的异常运行工况应及时通知检测负责人终止检测。

10.4检测人员在检测前已做好下表10-1所列的危险点分析，并采取相应预控措施。

表10-1 危险点分析与预控措施表

| 危险点 | 危害后果 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 精神或身体状态不佳 | 人身伤害 | 必须休息好，精神面貌良好。现场应穿工作服，穿工作鞋，不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋等。精神不振者，或身体状态不佳者，不宜安排工作。 |
| 有毒有害气体吸入 | 人身伤害 | 采样过程中要戴手套，防止腐蚀皮肤，戴防护口罩，防有害气体吸入。 |
| 跌落、高空坠物 | 人身伤害、设备损坏 | 不得骑坐在栏杆上或站在栏杆上工作。不得坐在平台、孔洞边缘。如需登高作业者必须系好安全带。需夜间检测的必须有足够的照明。 |
| 高温 | 人身伤害 | 采样过程中要戴手套，防止烫伤。 |
| 噪声 | 人身伤害 | 采样过程中要戴耳塞，防止听力损伤。 |

附件：性能试验项目清单

环保设施性能试验项目清单

| 序号 | 项 目 | 试验工况 | 频次 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电袋复合除尘器性能 | 90%以上稳定负荷、燃用改造设计煤种检测1个工况 | 3次/每工况 | 2台 |  |
| 二 | 脱硫塔提效改造性能 | 90%以上稳定负荷、燃用改造设计煤种检测1个工况 | 3次/每工况 | 1套 |  |
| 三 | 新增卧式湿式静电除尘性性能 | 90%以上稳定负荷、燃用改造设计煤种检测1个工况 | 3次/每工况 | 1台 |  |
| 四 | 烟气CEMS 72小时调试检测（烟气流述、温度、湿度及粉尘） | 75%以上正常工况运行 | 3天，每天5次检测 | 1套 |  |

十一、工期要求

1、性能试验计划工期以我方实际通知时间为准。

2、合同签订后试验方3个工作日内提交试验方案及技术措施，由招标方组织审核。

3、试验开始前7个工作日，招标方通知试验单位工作人员进入现场时间，试验方将试验协助人员、试验计划、试验需配合工作等上报招标方，以利于试验的顺利进行。

4、试验开始前，试验方应提交试验计划安排，便于招标方向调度申请负荷。

5、试验结束后10个工作日内，试验方提交试验报告10份。

附件二：遵守《福建石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有服务人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三：参选报价单

投   标   总   价

建设单位： ____________________

项目名称： ____________________

投标总价（为含税价，税率为    %，并提供增值税专用发票）

（小写）：¥____________________

（大写）：____________________

投标人：      （加盖独立投标人单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                 （签字）

编制人：      （签字）

编制时间：       年   月   日

注：1、参选总价应按工程项目总价表合计金额填写；

2、各分项报价表参照工程项目详细清单自行编制。

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五：

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日