福建省福化古蕾化学有限公司

PA项目尾气切断阀

采购技术要求

福建省福化古蕾化学有限公司

目         录

1、总    则

2、相关标准

3、技术要求

4、供货范围

5、检验与测试

6、文件资料和图纸

7、质量保证

8、技术服务和培训

9、技术偏差表

10、交货地点与时间

11、联系方式

1总则

1.1 卖方应严格按照数据表中的技术要求规定进行选型，阀体及阀组件材质等级满足数据表中的要求。

1.2 就古蕾化学有限公司PA项目所需的气动阀的配置、制造、检验、售后服务、质量保证等有关问题形成本技术协议，本协议是商务合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

1.3 卖方对所提供的电动切断阀、附件和附属设备的质量、技术规格、文件图纸资料、技术服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对技术协议文件的正确性负完全责任。买方对技术协议上的签字并不意味着对卖方责任的解除。

1.4本协议与数据表技术要求互相补充，未提及的条款，按数据表技术要求执行。

1.5 设计基础数据

1.5.1本项目位于福建漳州，临海，仪表的设计、制造应适应湿热带、盐雾腐蚀气候。

1.5.2 公用工程条件

电源:仪表供电24VDC, 气源：0.5MPa。

1.5.4 制造商质量保证

制造商所提供的产品（包含成套供应、阀位反馈开关、电磁阀、减压过滤器、快速排气阀、手轮）为全新的、质量可靠的，其技术性能完全满足数据表中的技术要求，同时制造商所供产品成套供货。所报价的电动切断阀符合数据表的技术规格要求，投标产品符合用于26万吨苯酐工程项目中。

1.5.5 报价依据

福化院发出的“数据表”

2 相关标准

2.1  通用标准

IEC60534                   过程控制阀标准

ANSI/ASME-B16.34           法兰阀、螺纹阀和焊接阀

API 598                    阀门检验和测试

API607                     阀门火灾测试安全要求

ANSI/ASME B16.5            管法兰及法兰配件的适用温度和压力等级标准

MSS-SP-25                  标志系统标准

ASTM                       材料标准

IEC61511                   安全仪表系统

本质安全和隔爆符合FM，CSA，CENELEC，SAA 及JIS标准。

生产厂符合ISO 9001标准；与阀门有关的其他标准。

2.2对投标技术文件的要求

2.2.1本规格书以技术指标为基本要求。投标方应根据这些基本要求配置制造厂商的成熟的、新型的主流设备，在进行充分技术交流后，作出性能、价格最合适的报价。

除已特殊说明的条款外，报价必须保证完全符合规格书所列的供货范围、技术规格、技术指标和原则。投标方在报价中所提供的仪表都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

2.2.2 投标技术文件中的歧义

如果最终报价技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，原则上以对用户有利的条款、技术规格、数字为准。

2.2.3 投标技术文件与规格书的差异投标方在报价中所提供的设备的技术规格中若有不满足规格书要求的指标或有差别的地方，必须在投标技术文件中说明。否则，由此而产生的问题（不论投标技术文件是否被确认）均由投标方负责。投标技术文件必须对替代方案进行说明。

2.2.4 分项报价

为满足工程进度要求，可能一次采购,分批交货、分步实施。投标技术文件必须按内容分类分项报价。报价中应分别列出每项内容的单价,可选项目单列报价。备品备件应分品种单列报价。厂商保证此单价已涵盖了本项目所需的所有的单价。分项报价总和应等于总体报价。如有遗漏，由厂商无偿补足。

2.2.5 投标技术文件的主要内容

投标技术文件应当参照本规格书的内容编写，并进行必要的说明。规格书中要求说明的条款必须列项说明，不可用样本代替说明。投标技术文件应包括：

1) 供货商及制造厂简介；

2) 阀门概述；

3)阀门计算书、阀门配置及功能说明，阀门部件的材质说明；

4) 阀门配置图及尺寸、重量及颜色说明；

5) 阀门的安全性、可靠性、可用性等说明；

6) 阀门总用电量以及对电源的要求、仪表接地要求；

7) 阀门制造工艺、实施内容及保证；

8) 备品备件及消耗品清单、阀门防腐说明、仪表包装说明、仪表装箱清单与文件；

9) 技术服务项目及保证；

10) 阀门验收标准；

11) 质量保证；阀门质量和功能保证；阀门材质保证；阀门成套及完整保证；

12) 阀门供货进度表；

13）技术偏差表
14) 售后服务与技术支持；
15) 厂商资质与业绩；

16) 相关证书的提供（相关安全等级的证书）；

17)其它说明。

18）将阀门参数表表统计称以下表格，随同招标文件一同提供。

2.2.6 技术说明和选型样本

投标方必须在报价文件中提供投标技术文件中所涉及到的所有设备和部件、所有应用软件的详细技术规格、功能说明等资料和选型样本，否则按无效报价对待。

投标技术文件文字投标技术文件所用的文字必须是中国国家标准汉字(简化字)或英文。

投标技术文件有关资料投标技术文件中还应当附加；投标技术文件中使用和引用的标准及规范；投标技术文件中使用的专用技术术语和缩写注释；仪表工业安全、电磁安全及健康安全认证证书等资料；有关参考资料。对于招标方不了解的标准及规范，必要时还应附加标准全文。交货地点为漳州古雷项目现场。

请投标方在收到本规格书后3 周内将投标技术文件送(或寄)到招标方。投标技术文件一式四份均为正式文件，招标中心两份，招标方古蕾化学有限公司两份。

3 技术要求

3.1 通用技术要求

卖方所提供的控制阀是成熟、稳定、技术先进的主流产品，在同类装置上有成熟的使用经验，并至少有三家国内外同类工况连续运行三年以上的应用经历。

卖方所提供的控制阀和所有配套的电气和电子部件都适合现场环境条件。

3.2 技术规格

3.2.1 控制阀类型

本次请购的气动切断阀为带蒸汽夹套阀座(连接法兰：1" ANSI 150#, RF,  C.S. ； 加热介质：0.6MPa蒸汽)三杆阀，卖方根据数据表的工艺条件提供适用形式和材质的阀门及附件，能充分满足数据表的规格要求。

3.2.2 阀门的工作噪声＜85dB

3.2.3 阀门的压力等级符合数据表及工艺管道等级表。

3.2.4 连接型式,具体见数据表。

3.2.5 操作型式

三杆阀采用电动型式。

3.2.6 阀门的材质

阀体、阀盖、填料、法兰及阀内件的材质能够承受工艺介质的腐蚀，并且不低于工艺管道等级表及规格书的材料规格。所有材料符合ASTM 有关材料的规定。气动球阀的阀座、阀板材质要求采用锻件，并且满足数据表的要求。

各种材料的压力-温度等级符合ASME B16.34的规定。

阀芯材质按工艺条件选择，在可能发生磨损、气蚀或闪蒸的场合，采用相应的材质和处理方法（例如：在阀芯表面堆焊合适厚度的硬质合金等）。

阀门的构件，包括内件和外件，不使用铜或铜合金，包括黄铜和青铜。

阀盖密封垫片符合ASME B16.20 或制造商标准。

阀门供应商提供阀门材质报告、安全等级证书、出厂测试报告。

3.2.7 泄漏等级

泄漏等级满足数据表中的规定。

3.2.8 执行机构

PA项目尾气阀采用电动执行机构，电动执行机构（含涡轮减速箱）品牌为: ROTORK/ AUMA/ LIMITOUQUE或同等品牌原装原厂产品，防爆等级Exd IICT4,防护等级IP65。投标时需提供投标授权书，中标单位交货时需提供厂商提供的原产地证明、合格证书及检测报告。

3.2.9  阀位回讯

应按规格书要求配备的位置反馈信号。阀位开关型号为接触式，位置反馈开关信号采用Stonel、honeywell、yamatake或同等品牌产品，防爆等级ExdIICT4，防护等级IP65。

3.2.10 电磁阀

气动切断阀的电磁阀采用ASCO品牌，防爆等级ExdIICT4，且达到SIL2安全等级。减压过滤器采用FISHER、PARKER 、YTC或同等质量产品。

3.2.11 气动切断阀配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。

3.2.13 附件:

应按规格书要求配备，随阀成套供应阀位反馈开关、电磁阀、减压过滤器、快速排气阀、手轮、夹套。

3.3 涂漆及标志

3.3.1 涂漆

设备的外表面及其成套附件涂漆按照厂标执行，满足临海湿热带、盐雾腐蚀气候。

3.3.2 包装和标志

控制阀阀体标明流体流向和阀体的压力等级。

控制阀带不锈钢的标牌。标牌至少包括以下内容：制造厂的名称，买方位号，阀门和执行机构型号，产品序列号，阀体压力等级，阀体和阀芯尺寸，本体材质，阀芯材质。

阀门在检验和试验之后，应放净水，使阀门干燥，并做好装船准备。应提供足够的保护措施以防止运输中的机械损伤和大气腐蚀。运输中所有机械零件和密封面不能损伤。

所有开口都应用坚实的木头、金属或塑料挡板盖上或塞住，并且应足够地牢固和适于在最终安装前长期暴露存放。包装由生产厂负责。

4 供货范围

4.1 供货设备清单

供货设备清单详细见仪表数据表。

4.2 开车备品备件

| 编号 | 阀门位号 | 规格型号 | 备件名称 | 数量 | 阀门产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3 两年备品备件

| 编号 | 阀门位号 | 规格型号 | 备件名称 | 数量 | 阀门产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4 所有阀门需配齐所有附件（随阀成套供应定位器、阀位反馈开关、电磁阀、减压过滤器）。装配好全部的配管及接线，构成功能完整的调节阀系统。现场只需接通信号和电源便可动作。

4.5 卖方必须按时提供全套的安装、使用手册和相应的资料。

5 检验、试验和验收

5.1  概述

5.1.1  本内容用于合同执行期间对制造商所提供的设备进行检验、监造和性能验收试验，确保制造商所提供的设备符合技术规范规定的要求。

8.1.2  制造商在合同生效后1个月内，向最终用户提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

5.2  工厂检验

1）阀座泄漏试验：工厂将按照API598的要求进行阀座密封试验。

2）水压试验：按照API598进行阀门整体水压试验。试验后会将水排净，并用干燥空气进行干燥洁净。

3）出厂证书及检验报告：阀门的检验和测试按照过程控制阀标准IEC60534进行。阀门及其附件必须进行检验、耐压试验（双向）及整体性能检验等，并按照制造厂标准在供货时向买方提供相关的检验、测试报告。

4）整体测试：阀门和执行机构及附件应在制造厂进行整体性能测试。

5）控制阀出厂前最终用户需进行工厂验收（由制造商组织），买方验收人数为2人，卖方提供交通食宿便利，买方费用自理。制造商在验收前三个月向最终用户发出书面通知，并负责发邀请函，提供在制造商产地验收时的便利。

5.3 现场验收

卖方将派人参加现场验收。买方提前48 小时通知卖方，根据装箱单进行数量和规格及外形的检查验收，若发现有损坏或缺失，将根据卖方的维修条款，进行免费更换或补发。并保证满足项目进度的要求。

供货阀门全部安装完成并且工艺装置开工具备条件后进行性能验收，具体内容为：

1）资料：资料完整与买方要求的内容及数量正确。

2）外观：所有设备的材质、外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，气路配管连接完整，各部件完整。

3）附件：与数据表中的附件要求一致，所有设备必须完整，标记清晰。

4）铭牌：铭牌标示正确与技术规格书中所列项目一致。

5）备品备件数量齐全。

5.4性能验收内容

在仪表全部安装完后联校并进行性能验收，具体内容为：

1）仪表所带附件，管件安装正确，气路管线，接头没有泄漏。

2）执行机构：动作良好，作用方式正确。

3）其他附件功能：所有其他附件都必须达到或完成技术规格书中要求的其本身应该完成的功能和指标。

5.5 质量保证和性能保证

完善的检验和试验

所有阀门（包括阀体、阀盖、阀杆、球体和阀座密封圈）均进行以下试验：

化学分析：满足材料规范要求

强度试验：满足材料规范要求

所有阀门在装配后均应做以下试验（奥氏体不锈钢阀门试验用水，水中氯离子含量不得超过25ppm）

阀体耐压试验、高（低）压密封试验

操作检查

尺寸检查

无油测试

外观检验（包括标识和标志）

泄露等级测试

对于有防火要求的阀门进行防火测试

标准：ANSI B16.34 或API598。

上述检查和试验应提供报告

6 文件资料和图纸

6.1 合同签定后2周，卖方应提供6份书面文件，2份光盘。包括:

1) 阀门的安装尺寸图、阀门零部件表、气动管路图和重量；

2) 出厂验收测试程序。

6.2供货时提交的资料（卖方应提供6份书面文件，2份光盘要求可编辑电子文档）

1） 询价文件和规范中确认的检验和测试项目的测试报告；

2） 阀门安装、使用、维护手册；

3）最终阀门的安装尺寸图、阀门零部件表、气动管路图和重量；

6.3 随箱文件：

1）装箱单；

2）阀门安装、使用、维护手册；

3）执行机构安装、使用、维护手册；

4）阀门的检验和测试报告（复印件）；

7 质量保证

7.1 卖方保证所提供的产品全部是经厂家测试合格的产品。并保证在设计工艺参数条件下，连续正常使用四年以上。卖方对所供的设备及附件的质量全部负责，并承诺提供原产地生产的设备。

7.2 卖方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。产品质量保证期为工艺装置正常生产后12个月。

7.3 在保修期内，设备出现故障，卖方负责无偿维修或更换；卖方应对由设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的故障负完全责任。

7.4 卖方保证本项目供货清单中的所有设备、部件12年（或停止生产后9年）以上的备件供应期。

7.5 合同执行中，如遇其它未涉及到的相关问题，双方共同友好协商解决。

7.6 在开工期间，如果设备出现内在质量问题，卖方承诺免费及时更换。

7.7 售后服务与维修：

卖方应对切断阀的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，卖方应保证其指定技术服务与维修的支持部门在接到用户电话或传真后12小时内对用户提出的问题给予答复（电话或传真），直到解决问题。需要时应派专人在24小时内到用户所在地解决。

8 技术培训和服务

8.1 安装指导及培训：

1） 培训内容：包括理论讲解、实践操作、故障诊断、维护维修。

2） 技术培训人员要求：对买方进行技术培训的人员必须有足够的理论及现场应用检修经验，口头表达能力强，有耐心，授课态度好。

3） 时间：根据项目的进度，在合适的时间。

4） 地点：现场

8.2 开工技术服务：

装置开工期间，卖方应该至少派有经验的1名工程师到现场保运。

9 技术偏差表

| 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- |

10 交货地点与时间

交货地点：福建省福化古蕾化学有限公司仓库

交货时间：具体时间以商务合同为准。

11 联系方式

最终用户：福建省福化古蕾化学有限公司

联 系 人：

通讯地址：

电    话：

传    真：