福建省东南电化股份有限公司

全厂电动机维修技术服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年12月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：技术规格书

附件二：合同书

附件三：附件参选文件格式

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司全厂电动机维修技术服务项目进行公开比选。

一、比选内容：

1、工程、货物或服务项目名称：全厂电动机维修技术服务项目。

2、项目内容：

主要服务内容：详见附件《报价单》。

服务工期、交货期或完工期：该项目服务期限为一年，以具体服务项目为准。

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司现场指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具有防爆电机维修资质；在福建省内有服务站、服务响应时间12小时承诺函；

3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年12月21日至2020年12月30日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间：2020年12月30日下午17时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

本项目不设参选保证金。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：陈丹(商务)   电    话：0591-86552023

林星(技术)  电    话：0591-86552142

纪检监察室   电    话：0591-86552317

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年12月21日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司全厂电动机维修技术服务项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)建设规模：以实际工程量计算。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：

1.工程概况：/。

2.施工范围：详见《报价单》。

3.工作内容：具体以现场服务量清单为准，以施工技术要求为最终依据。

4.相关要求：详见《报价单》。

5.标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范： / 。

(六)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求：2021年1月 日-2022年1月 日。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具有防爆电机维修资质；在福建省内有服务站、服务响应时间12小时承诺函；3.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目不设参选保证金。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年12月30日下午17时00分。

2.递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室比选箱内（福建省福州市江阴工业集中区国盛大道3号），联系人：陈智敏，联系电话：0591-86552258，也可以直接邮寄（截止时间以比选人收到参选文件的时间为准，若要邮寄，请提前寄出。）。参选文件邮件包装外层应用油性笔写清投标项目、联系人（参选人）及电话，若未标记致收件人员无法正常辨别、接收投标件的，按废标处理。请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

②本项目参选人有较强的服务实力，提供良好服务业绩的证明。良好服务业绩的证明包括2017年—2019年在化工行业从事同类服务业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有化工类同类服务良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

A、商务技术部分评分（满分40分）

1、对比选文件的响应程度（满分5分）

根据投标文件对比选文件中的要求的响应程度，是否有资质、内容、格式不满足比选文件的要求或有缺漏项由评委会在0-5分之间进行评分。

2、投标人综合实力（满分10分）

根据投标人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近几年（2017年至2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，投标人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

3、投标人类似项目业绩（满分5分）

投标人在相关类似项目中业绩证明（如在某单位维修过最大容量高低电机）等（满分5分），由评委会进行评议并在0-5分之间进行评分，投标人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

4、维修服务点（满分15分）

比选人单位为重要化工企业，为了不影响现场生产，在紧急情况下需要投标人在接到比选人通知时，12小时内或者更短时间内到达现场进行服务，由评委会根据投标人所报提供情况在0-15分之间进行评审。

5、保修期限（满分5分）

自愿增加保修期限的，由评委会根据投标人所报情况在0-5分之间进行评审。

B、报价部分评分 （满分60分）

评选委员会根据附件三《报价单》，按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

报价部分得分公式如下：

报价部分得分： PF=( F低/ Fn)×60

注：①PF为参选价格得分。

②F低为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价（报价单表1-表4的价格总和）。

③Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价单（表1-表4）价格总和。

A+B得分累加后最高者作为第一中标人。

| 类别 | 序号 | 评分项目 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评分 | 1 | 文件的响应程度（0-5） |  |
|  | 2 | 投标人综合实力（0-10） |  |
|  | 3 | 投标人类似项目业绩（0-5） |  |
|  | 4 | 维修服务点（0-15） |  |
|  | 5 | 保修期限（0-5） |  |
| 报价评分 | 6 | 投标报价分（0-60分） |  |
| 总分 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |

评选委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，经评审的有效参选人按评选得分从高到低进行排序，排序第一的参选人作为第一中标候选人，排序第二的参选人作为第二中标候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中标候选人。

若以上评选得分方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选结果将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一

福建省东南电化股份有限公司

全厂电动机维修技术服务框架协议

技术规范书

二〇二〇年十月

一、总则

1.1本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司全厂电动机的保养检修及质量验收标准等内容。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.6本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

二、引用标准

（1）GB755-2008       旋转电动机定额和性能（IEC 60034-7： 2001，IDT）

（2）GB50170-2006     旋转电动机施工及验收规范

（3）GB/T13957-2008   大型三相异步电动机基本系列技术条件

（4）GB/T 1032-2005   三相异步电动机试验方法

（5）GB10068-2008     轴中心高56mm及以上电动机的机械振动 振动测量、评定及限值（IEC  60034-14： 2007，IDT）

（6）GB 1971-2006     旋转电动机线端标记与旋转方向

（7）GB/T22715-2008   交流电动机定子成形线圈耐冲击电压水平（IEC60034-15:  1995 ,  IDT）

（8）GB/T 4942.1-2006旋转电动机整体结构的防护等级（IP代码） - 分级（GB/T  4942.1 -2006，IEC  60034-5：2000，IDT ）

（9）GB/T12665-2008  电动机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

（10）JB5272-91 Y系列三相异步电动机技术要求

（11）JB/T7594-94 YR系列高压三相异步电动机技术条件

（12）QI-7.4-02大型交流异步（同步）电动机修理规范

三、技术标准、质量要求

1、电机内灰尘及污垢的清理

吹灰清扫时，应用2—3kg／cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试，不得使用有害溶液或金属工具。

2、定子检修及检查标准

2.1、线圈无接地、短路、断线等故障。线圈绝缘表面应无损伤、龟裂、变色、焦脆、磨损及严重变形等现象，否则应查明原因予以处理。各绑线、撑条、垫块、槽楔等应无松动、断裂。

2.2、定子铁心应无擦铁、过热、生锈、松动和变形等现象，通风沟畅通。撑铁和压板平整无松动，锁键紧固焊接可靠，否则应查明原因予以处理，必要时可作铁损试验进行鉴定。

2.3、引线和跨接线良好，绑扎牢固焊接可靠，各焊接头无过热现象，有足够的机械强度和绝缘强度。

2.4、电动机接线端子相色齐全正确，各载流螺栓螺母和垫片均为铜质，且完好齐全。连接处应平整紧密良好，并要可靠锁紧。连接板绝缘良好无焦脆现象，瓷瓶牢固无裂纹损伤。

2.5、机座、端盖、接线盒、风罩和挡风板等应完好，无损伤和严重变形磨损。否则应采用镶套、烧焊、电镀或更换等方法进行处理。

2.6、绝缘电阻不符合要求的受潮电动机，应采取吹灰、清擦、干燥等方法进行处理。

3、转子检修及检查标准

3.1、转子铁心应紧密平整，无过热、生锈、松动、变形和断齿等现象，槽楔应紧固完整，无空洞声。通风沟应畅通。转子撑铁和锁键无脱焊松动。

3.2、大轴无弯曲或裂纹，与铁心的配合良好，轴颈应完整无磨损、无毛刺。

3.3、转子风扇固定牢固，无松动裂纹，与轴的配合良好。平衡块无松动位移，顶丝锁紧可靠。

3.4、靠背轮无裂纹，内孔配合面与找正面光洁，轴孔键三者配合符合要求，对轮配合螺丝正确并可靠锁紧。

3.5、松动的转子部件，经处理或更新后，应作静平衡，必要时做动平衡试验。

4、轴承的检修及质量标准

4.1、在电机更换轴承时，轴承材料首先考虑由甲方提供。在甲方材料不足的紧急情况下，可由乙方供给部分轴承配件，但配件必须取得甲方认可，才能使用。

4.2、轴承清洗后应无裂纹，表面无金属剥落、锈蚀、麻点和过热等现象，夹持器不应出现松动、变形、卡涩和严重磨损等现象，否则应予以更换。

4.3、轴承间隙合适，转动灵活，无明显晃动或过热现象，一般轴承的间隙应符合下表：

| 轴承类型 | 80以下(mm) | 80—100(mm) | 100—120(mm) | 120—140(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚球（mm） | 0.03—0.05 | 0.04—0.08 | 0.05-0.10 | 0.06--0.12 |
| 滚柱（mm） | 0.05—0.07 | 0.05—0.08 | 0.06—0.10 | 0.07—0.12 |

4.4、当轴承不符合上述要求时，或使用寿命到期、运行中有异音等，应更换新轴承，新轴承的型号与原轴承相同，精度及结构等应符合要求。

4.5、新装轴承必须用油或轴承加热器均匀加热，温度不宜超过100℃，装轴承必须加衬垫，不得用榔头直接敲打，并应检查安装到位，拉轴承时应使用合适的专用工具，一般大轴承应使用加热拉下，以免拉毛轴颈。

4.6、润滑油脂应清洁无杂质、结块、水分、变质，型号正确，不得同时使用不同型号的润滑脂。一般常用的润滑脂为Ωmega 51润滑脂，加油量为轴承盖内腔的1／2—2／3(高速1／2，低速2／3)。

4.7、轴颈无偏心、椭圆、毛刺、裂纹及严重损伤痕迹，对有损伤的轴颈应采用镀铬、镀铁、补焊及镶套等方法进行处理，加工时应特别注意轴与铁芯的同心度及尺寸配合精度，大电动机轴烧焊后，应进行热处理，以防应力集中而发生断轴事故。

5、电动机的试验

5.1、试运转前，应测量定子线圈各相直流电阻，相互差别不应超过最小值的2%。

5.2、测量电动机绝缘电阻应不低于下表规定：

| 测量部位 | 绝缘电阻（兆欧） | 兆欧表（伏） |
| --- | --- | --- |
| 定子线圈 | 0.5 | 500 |
| 转子线圈 | 0.5 | 500 |
| 刷 握 | 1 | 500 |
| 高压定子线圈 | 10 | 2500 |
| 高压转子线圈 | 0.5 | 500 |

5.3、定子线圈的耐压标准如下：

| 电压等级 | 交流耐压（伏） | 持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 400V及以下 | 1000 | 1分钟 |
| 10KV | 21000 | 1分钟 |

对大修中未更换或局部更换定子绕组的电动机取1.5倍额定电压，但不得低于1000伏；全部更换定子绕组的电动机取2倍额定电压再加1000伏，但不得低于1500伏；100千瓦以下低压电动机，其交流耐压试验可用2500伏兆欧表来测试。

5.4、转子绕组耐压标准取3倍额定电压。

6、电动机的试运及验收

6.1、电动机的现场应清洁，标志齐全(转动方向及设备名称)，各螺丝紧固，接线连接可靠，冷却系统及油系统投入正常。

6.2、盘车检查时，应转动灵活，无卡涩及金属碰击异音。

6.3、进行空载试运行120分钟，并测量三相空载电流，不平衡值不应超过平均值的10%。

6.4、电动机各部位最高允许温度值如下表：

| 名 称 | 最高温度限值℃ |
| --- | --- |
| 定子线圈 | 100 |
| 定子铁芯 | 100 |
| 滑 环 | 105 |
| 滑动轴承 | 80 |
| 滚动轴承 | 100 |

6.6、轴承振动允许双振幅值标准如下表所示：

| 同步转速（r／min） | 3000 | 1500 | 1000 | 750及以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双振幅值（mm） | 0.05 | 0.085 | 0.10 | 0.12 |

6.7、整机试车并有电动机维修记录资料及试验报告。

记录内容包括选用导线、轴承、型号、数量、厂家、浸漆、实验结果等。乙方未提供实验合格证书和维修记录资料的，甲方有权拒收电机，由乙方重新修理并提供上述材料，否则甲方不予支付维修费及不予验收入库。

6.8、若电机无铭牌，乙方负责增设电机参数铭牌。

- 服务承诺

1、响应时间

甲方单位为重要化工企业，为了不影响现场生产，在紧急情况下需要乙方在接到甲方通知后，12小时内或者更短时间内到达现场进行服务。

2、保修期限

乙方维修后的电动机，５５ＫＷ以下的保修12个月，５５ＫＷ以上的保修24个月。质保期为自甲方使用之日起12个月、24个月。（以甲方确定的实际使用日期为准）。

乙方维修质量不合格，质保期内所修电机出现二次损坏的，乙方必须进行免费修复。在质保期内，若因乙方维修质量不合格，致使甲方发生安全事故或给甲方造成财产损失、人身损害的，乙方应当承担赔偿责任，乙方不予赔偿的，甲方有权将本次维修金额从维修费中直接扣除。

五、维修质量的界定

1、属于甲方责任的范围：１、电源缺相，烧坏电机。２、严重过载超电流和堵转烧坏三相线圈。３、进水破坏绝缘。４、外力因素损坏了电机。以上几点不在保修范围之内。

2、属于乙方责任的范围：排除甲方所有原因后，其他所有原因造成的电动机损坏，都属于乙方责任。乙方应当免费再次维修，维修的费用由乙方自行负责（包含运费）。

3、责任的确定由甲方组织相关专业人员分析论证，甲方将分析论证结果通知乙方，乙方如有异议，需提出相应的技术验证，否则以甲方认证结果为准。

（注：请各投标单位对以上条款一一进行应标。）

# 附件1

# 电机定子大修或更换配件单价表——表1

| 序号 | 功率/型号 | 数量 | 单位 | 定子大修 | 更换主轴 | 轴机加工 | 风叶罩 | 风叶 | 接线盒 | 端盖 | 接线柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.55KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.75KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.2KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 15KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 37KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 45KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 55KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 75KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 90KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 110KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 132KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 160KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 185KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 200KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 220KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 250KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 280KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 315KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 325KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 355KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 400KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 450KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 470KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 500KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 560KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 630KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 800KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1600KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、漆包线参考品牌冠城大通。

2、润滑油参考品牌OMEGA润滑油。

3、报价含13%增值税费用和电机往返运费。

4、报价含各类调试费用。

# 附件2

# 电机轴承报价表——表2

| 序号 | 型号 | 单价（SKF） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6205/C3 |  |  |
| 2 | 6206/C3 |  |  |
| 3 | 6207/C3 |  |  |
| 4 | 6208/C3 |  |  |
| 5 | 6209/C3 |  |  |
| 6 | 6210/C3 |  |  |
| 7 | 6212/C3 |  |  |
| 8 | 6213/C3 |  |  |
| 9 | 6214/C3 |  |  |
| 10 | 6216/C3 |  |  |
| 11 | 6219/C3 |  |  |
| 12 | 6220/C3 |  |  |
| 13 | 6222/C3 |  |  |
| 14 | 6224/C3 |  |  |
| 15 | 6226/C3 |  |  |
| 16 | 6234/C3 |  |  |
| 17 | 6300/C3 |  |  |
| 18 | 6306/C3 |  |  |
| 19 | 6308/C3 |  |  |
| 20 | 6309/C3 |  |  |
| 21 | 6311/C3 |  |  |
| 22 | 6312/C3 |  |  |
| 23 | 6313/C3 |  |  |
| 24 | 6314/C3 |  |  |
| 25 | 6315/C3 |  |  |
| 26 | 6316/C3 |  |  |
| 27 | 6317/C3 |  |  |
| 28 | 6318/C3 |  |  |
| 29 | 6319/C3 |  |  |
| 30 | 6320/C3 |  |  |
| 31 | 6322/C3 |  |  |
| 32 | 6324/C3 |  |  |
| 33 | 6326/C3 |  |  |
| 34 | 6328/C3 |  |  |
| 35 | 6330/C3 |  |  |
| 36 | 6332/C3 |  |  |
| 37 | 6334/C3 |  |  |
| 38 | NU217/C3 |  |  |
| 39 | NU219/C3 |  |  |
| 40 | NU220/C3 |  |  |
| 41 | NU222/C3 |  |  |
| 42 | NU226/C3 |  |  |
| 43 | NU232/C3 |  |  |
| 44 | NU234/C3 |  |  |
| 45 | NU319/C3 |  |  |
| 46 | NU320/C3 |  |  |

注：报价含13%增值税费用。

# 附件3

# 在甲方现场更换电机轴承报价表——表3

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 2 | 220KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 3 | 250KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 4 | 280KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 5 | 315KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 6 | 325KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 7 | 355KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 8 | 400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 9 | 450KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 10 | 470KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 11 | 500KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 12 | 560KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 13 | 630KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 14 | 800KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 15 | 1600KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |

注：1、报价不含轴承费用；含13%增值税费用。

- 报价不含联轴器拆装，如需拆装费用按每千瓦    元。

# 附件4

# 电机返厂整机绝缘加固维护保养报价表——表4

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 17 | 470KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 18 | 500KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 19 | 560KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 20 | 630KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 21 | 800KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 22 | 1600KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |

注：报价含往返运费和13%增值税费用。

附件二

全厂电动机维修技术服务合同

合同号：

甲方： 福建省东南电化股份有限公司

乙方：                                    签订日期：2020年  月  日

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1．服务范围：

1.1甲方维修服务项目清单详见附件。

1.2乙方应根据甲方提供的维修服务清单，提供详细报价(合同第二条1.1项)，此报价将作为结算依据。

1.3合同期限为壹年：从      年   月   日到      年   月   日。

2.技术服务方式：

2.1乙方应根据甲方设备实际情况区分需到甲方现场维修服务或需乙方自行送到外部进行维修服务，甲方予以配合。

3.技术服务地点：

3.1甲方场所或乙方场所。

- 技术标准、质量要求：

4.1按电动机检修规程、规范执行。

4.2按照原厂数据进行检测。

4.3检查各部位机械是否磨损，如需要更换通知委托方后再取决。由乙方更换电机配件的，应选用正规品牌、质量合格的导线、轴承、绝缘材料、润滑油等材料与部件。

4.4在电机更换轴承时，轴承材料首先考虑由甲方提供。在甲方材料不足的紧急情况下，可由乙方供给部分轴承配件，但配件必须取得甲方认可，才能使用。

4.5电动机试验项目

经检查或修复后无问题时，应做绕组冷态绝缘电阻测定、绕组冷态直流电阻测定 、空载试验及交流耐电压试验等。

4.6整机试车并有电动机维修记录资料及试验报告。

记录内容包括选用导线、轴承、型号、数量、厂家、浸漆、实验结果等。乙方未提供实验合格证书和维修记录资料的，甲方有权拒收电机，由乙方重新修理并提供上述材料，否则甲方不予支付维修费及不予验收入库。

4.7若电机无铭牌，乙方负责增设电机参数铭牌。

5.维修内容及基本要求：

5.1在分解前，将电动机表面吹扫、擦拭干净，用500V摇表测量电动机的绝缘电阻并记录。

5.2按规范检修定子。

5.3按规范检修转子。

5.4检修轴承及轴承端盖。

5.5检修其它配件。

6.维修质量的界定：

6.1属于甲方责任的范围：１、电源缺相，烧坏电机。２、严重过载超电流和堵转烧坏三相线圈。３、进水破坏绝缘。４、外力因素损坏了电机。５、人为因素加油不当，安装调整不当损坏了电机。６，自然灾害，雷击损坏的电机。７、保修外，因轴承缺油，轴承坏掉引起扫镗损坏的电机。８、有异物掉进去损坏的电机。９、各方面机械原因引起的损坏电机。以上几点不在保修范围之内。

6.2属于乙方责任的范围：排除甲方所有原因后，其他所有原因造成的电动机损坏，都属于乙方责任。乙方应当免费再次维修，维修的费用由乙方自行负责（包含运费）。

6.3责任的确定由甲方组织相关专业人员分析论证，甲方将分析论证结果通知乙方，乙方如有异议，需提出相应的技术验证，否则以甲方认证结果为准。

7.验收方式：

7.1按第一条第4点内容进行验收。

第二条 结算及付款方式

1.结算依据

1.1结算依据：实际维修费用以乙方维修服务项目清单的报价为结算依据，乙方在开具相应发票前，实际维修业务需经甲方业务部门审核确认。

报价单详见参选附件

1.2检修价为全费用综合单价，它包含了工程的人工费、材料费、机械费、管理费及验费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运、试车配合等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

- 付款方式

2.1电机维修费按季度实际发生费用结算。

2.2在收到甲方确认的维修验收报告和乙方实验合格证书、维修记录资料以及乙方维修服务开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项。

2.3税费：发票为13%增值税专用发票。

第三条 双方责任

（一）甲方责任：

1、甲方负责为乙方提供必要的现场维修条件。

2、甲方有权要求乙方更换不符合现场要求的服务人员。

3、甲方派专人负责验收检查货物的品种、型号、质量是否符合要求。

（二）乙方责任：

1、按甲方的要求及时做好电机的维修工作，并及时进行安装测试。

2、乙方将货物运至交货地点，并积极配合甲方人员对货物验收工作。

3、乙方在接到甲方异议后，应在7个工作日内负责处理、否则即视为默认。

第四条 保修

乙方维修后的电动机，５５ＫＷ以下的保修12个月，５５ＫＷ及以上的保修24个月。质保期为自甲方使用之日起12个月、24个月（以甲方确定的实际使用日期为准）。

乙方维修质量不合格，质保期内所修电机出现二次损坏的，乙方必须进行免费修复。在质保期内，若因乙方维修质量不合格，致使甲方发生安全事故或给甲方造成财产损失、人身损害的，乙方应当承担赔偿责任，乙方不予赔偿的，甲方有权将本次维修金额从维修费中直接扣除。

第五条 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.2乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.3乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修施工的，每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用   %的违约金；逾期超过  日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求甲方赔偿损失。

2.4乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第六条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第七条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

甲方（盖章）：福建省东南电化股份有限公司

法人或委托代理人：

开户银行：

开户账号：

乙方（盖章）：

法人或委托代理人：

开户银行：

开户账号：

合同书附件：

安全承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附件：1.福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

2.福建省东南电化公司安全生产管理协议

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件三

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件并加盖参选人单位公章。）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参选报价单

# 电机定子大修或更换配件单价表——表1

| 注： 1、漆包线参考品牌冠城大通。 序号 | 功率/型号 | 数量 | 单位 | 定子大修 | 更换主轴 | 轴机加工 | 风叶罩 | 风叶 | 接线盒 | 端盖 | 接线柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.55KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.75KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.2KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 15KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18.5KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 37KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 45KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 55KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 75KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 90KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 110KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 132KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 160KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 185KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 200KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 220KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 250KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 280KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 315KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 325KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 355KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 400KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 450KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 470KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 500KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 560KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 630KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 800KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1600KW | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、润滑油参考品牌OMEGA润滑油。

3、报价含13%增值税费用和电机往返运费。

4、报价含各类调试费用。

# 电机轴承报价表——表2

| 序号 | 型号 | 单价（SKF） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6205/C3 |  |  |
| 2 | 6206/C3 |  |  |
| 3 | 6207/C3 |  |  |
| 4 | 6208/C3 |  |  |
| 5 | 6209/C3 |  |  |
| 6 | 6210/C3 |  |  |
| 7 | 6212/C3 |  |  |
| 8 | 6213/C3 |  |  |
| 9 | 6214/C3 |  |  |
| 10 | 6216/C3 |  |  |
| 11 | 6219/C3 |  |  |
| 12 | 6220/C3 |  |  |
| 13 | 6222/C3 |  |  |
| 14 | 6224/C3 |  |  |
| 15 | 6226/C3 |  |  |
| 16 | 6234/C3 |  |  |
| 17 | 6300/C3 |  |  |
| 18 | 6306/C3 |  |  |
| 19 | 6308/C3 |  |  |
| 20 | 6309/C3 |  |  |
| 21 | 6311/C3 |  |  |
| 22 | 6312/C3 |  |  |
| 23 | 6313/C3 |  |  |
| 24 | 6314/C3 |  |  |
| 25 | 6315/C3 |  |  |
| 26 | 6316/C3 |  |  |
| 27 | 6317/C3 |  |  |
| 28 | 6318/C3 |  |  |
| 29 | 6319/C3 |  |  |
| 30 | 6320/C3 |  |  |
| 31 | 6322/C3 |  |  |
| 32 | 6324/C3 |  |  |
| 33 | 6326/C3 |  |  |
| 34 | 6328/C3 |  |  |
| 35 | 6330/C3 |  |  |
| 36 | 6332/C3 |  |  |
| 37 | 6334/C3 |  |  |
| 38 | NU217/C3 |  |  |
| 39 | NU219/C3 |  |  |
| 40 | NU220/C3 |  |  |
| 41 | NU222/C3 |  |  |
| 42 | NU226/C3 |  |  |
| 43 | NU232/C3 |  |  |
| 44 | NU234/C3 |  |  |
| 45 | NU319/C3 |  |  |
| 46 | NU320/C3 |  |  |

注：报价含13%增值税费用。

# 在甲方现场更换电机轴承报价表——表3

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 2 | 220KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 3 | 250KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 4 | 280KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 5 | 315KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 6 | 325KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 7 | 355KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 8 | 400KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 9 | 450KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 10 | 470KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 11 | 500KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 12 | 560KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 13 | 630KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 14 | 800KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |
| 15 | 1600KW | 台 | 1 | 现场更换前/后轴承 |  |  |

注：1、报价不含轴承费用；含13%增值税费用。

- 报价不含联轴器拆装，如需拆装费用按每千瓦    元。

# 电机返厂整机绝缘加固维护保养报价表——表4

| 序号 | 电机功率 | 单位 | 数量 | 维修项目 | 维修费用（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 2 | 75KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 3 | 90KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 4 | 110KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 5 | 132KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 6 | 160KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 7 | 185KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 8 | 200KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 9 | 220KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 10 | 250KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 11 | 280KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 12 | 315KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 13 | 325KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 14 | 355KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 15 | 400KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 16 | 450KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 17 | 470KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 18 | 500KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 19 | 560KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 20 | 630KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 21 | 800KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |
| 22 | 1600KW | 台 | 1 | 整机绝缘加固维护保养 |  |  |

注：报价含往返运费和13%增值税费用。