东南电化中控室、分析楼、门卫项目设计方案任务书

一、项目概况：

1，建设用地：

福建省东南电化股份有限公司新建中控室、分析楼、门卫项目位于福清市江阴工业集中区东南电化公司厂区内，建设用地占地面积约235mx52.5m=12337.5m2，东侧为万华公司规划22万变电站项目用地、西侧为东南电化公司规划热电站二期项目用地、南侧为东南电化公司烧碱二期项目用地（建设中）、北侧为福化环保公司规划焦油水解项目用地。具体位置详见总平面布置图。

2，方案内容：

本项目主要含中控室、分析楼、门卫三幢单体和总图方案设计。

3，设计条件：

（1）基本风压：0.95kPa，地面粗糙度为A类。

（2）地震设防烈度7度，设计基本地震加速度0.10g，设计地震分组为第三组，地震特征

周期为0.65s，场地类别III类。

（3）气温:  多年平均气温       19.7℃

历年最高气温        38.7℃

历年最低气温        -1.2℃

二、技术要求：

1、中控室：

（1）功能配置要求：

a、中控室分2层建设，大门门厅朝南面、占地面积1800~2000m2左右（参见总图布置）、二楼具备俯视一楼操作区域功能。

b、中控室布置含操作控制区域、监控大屏、机柜间、空调机房（循环水送入中央空调冷却）、UPS电源机房、安全消防监控室、交接班室5个以上、休息室五个以上、用餐区域、工程师站、资料室、会议室、备用房间、男女更衣室、急救设备间、卫生间、参观步道区域等。

c、各功能区域、房间配置刷卡进入系统。

d、按照控制室设计规范相应设计。

（2）电仪表技术要求：

a、中央控制室应该按标准控制室进行设计，地面应配防静电地板，应设置机柜室，机柜室主要配置有DCS通信设备。SIS通信设备，监控设备。消防应单独设一个设备间。应该独立设置设备间，独立设置工程师站，独立设置UPS机柜间，空调间空调应选水冷式的（环境不适用风冷的）。应设置工业空气送入中央控制室内。

b、应设置大屏幕，并设置主机机柜间。

c、DCS，ESD等重要设备应配双UPS，重要负荷应配双市电供电。

d、办公场所网络配置，无线对讲机中继系统，办公调度与行政电话。

（3）土建主要要求：

a、中控室为二层（其中操作控制区域为单层）钢筋混凝土框架结构，考虑整体抗爆，外围护墙应采用钢筋混凝土抗爆墙。

b、基础采用钢筋混凝土预应力高强管桩。

c、屋面采用钢筋混凝土现浇不上人保温屋面。

d、其他未尽事宜按有关规范和标准执行。

2、分析楼：

（1）功能配置要求

a、分析分3层建设，大门门厅朝南面、占地面积1300~1500m2左右（参见总图布置）。一楼为分析功能区域、二三楼为会议室及临时办公场所。

b、一楼分析楼布置高温室、天平室、标液室、原料环保分析室、留样室、固废室、钢瓶间、药品室、中控分析室、成品分析室、煤热值分析室、仪器分析室、ICP分析室、煤分析室、煤制样室、储物室、配电室、办公室、更衣室、用餐室、交接班室、培训室、卫生间、备用房间等。

c、一楼配置门厅，进入分析功能区及二三楼生产办公区域，配置刷卡进入系统。

d、一楼分析功能区域安装分析楼相关规范设计。

（2）电气功能要求

安装相关规范配置空调系统、通风系统、电源配置，电气消防设施、网络通讯及对讲系统等。

（3）土建主要要求：

a、分析楼为三层钢筋混凝土框架结构，外墙采用实心砖墙。

b、基础采用钢筋混凝土预应力高强管桩。

c、屋面采用钢筋混凝土现浇不上人保温屋面。

d、其他未尽事宜按有关规范和标准执行。

3、门卫：

（1）单层钢筋混凝土框架结构，现浇不上人保温屋面，外墙采用实心砖墙。

（2）尺寸约为3.6X10.8m，内设值班室、接待室和休息室（带卫生间）。

（3）基础采用整体片筏基础。

（4）配套水、电、暖通系统、网络通讯等。

（5）人流刷卡系统、车流道闸系统等。

三、方案内容（主要包括但不限于如下）：

1，各幢单体建筑平、立、剖面图。

2，彩色鸟瞰图。

3，方案设计说明：主要含设计原则、设计构思、结构选型、基础方案、结构材料、装修方案、水、电、仪、暖通方案、节能方案、技术措施、技术经济指标等。

4，总平面布置图：主要含建、构筑物、停车场、道路交通、绿化景观等。

5，投资概算表：应含建、构筑物、水、电、仪、暖通和总图等所有内容。

6，其他未尽事宜按国家现行设计规范、技术规程及地方有关规定并满足建筑设计方案深度要求。

四、附件：

1，总平面布置图。

2，地质勘察报告。