## FO-孔板
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 孔板流量计 ORIFICE FLOW METER |  | 图号 DWG. NO. |  | 112S1050-00Y-03-15
[6 empty] | 装置及工区 UNIT & WORK AREA |  | #REF!
[6 empty] | 设计阶段 STAGE |  | #REF!
项目名称 PROJ. |  | #REF! |  |  |  | 页 次 SHEET
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-1205 | FO-1206 |  | FO-2205
用途 SERVICE |  |  |  | P-121A最小回流流量限流 | P-121B最小回流流量限流 |  | P-221A最小回流流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-107 | 12S1050-01aG-02-107 |  | 12S1050-01aG-02-207
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-PA-142-A1SS304J | 1 1/2"-PA-143-A1SS304J |  | 1 1/2"-PA-242-A1SS304J
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" 40S | 1 1/2" 40S |  | 1 1/2" 40S
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/40.94 | 48.3/40.94 |  | 48.3/40.94
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 苯酐 | 苯酐 |  | 苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.49 (Max.: 0.6) | 0.49 (Max.: 0.6) |  | 0.49 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 137 (Max.: 220) | 170 (Max.: 220) |  | 137 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1200 kg/m3 | 1170 kg/m3 |  | 1200 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 1.14 mPa.s | 0.84 mPa.s |  | 1.14 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 9600 kg/h | 9360 kg/h |  | 9600 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-2206 | FO-3205 |  | FO-3206
用途 SERVICE |  |  |  | P-221B最小回流流量限流 | P-321A最小回流流量限流 |  | P-321B最小回流流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-207 | 12S1050-01aG-02-307 |  | 12S1050-01aG-02-307
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-PA-243-A1SS304J | 1 1/2"-PA-342-A1SS304J |  | 1 1/2"-PA-343-A1SS304J
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" 40S | 1 1/2" 40S |  | 1 1/2" 40S
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/40.94 | 48.3/40.94 |  | 48.3/40.94
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 苯酐 | 苯酐 |  | 苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.49 (Max.: 0.6) | 0.49 (Max.: 0.6) |  | 0.49 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 170 (Max.: 220) | 137 (Max.: 220) |  | 170 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1170 kg/m3 | 1200 kg/m3 |  | 1170 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.84 mPa.s | 1.14 mPa.s |  | 0.84 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 9360 kg/h | 9600 kg/h |  | 9360 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-6001 | FO-6003 |  | FO-6102
用途 SERVICE |  |  |  | P-623A/B最小回流流量限流 | P-682A/B最小回流流量限流 |  | P-611A/B/C最小回流流量限流
P&ID 图号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-HO-605-A5CS | 1 1/2"-BWL-611-A1CS |  | 4"-PA-605-A1SS304J
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1 1/2" XS |  | 4" SCH10S
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 48.3/38.14 |  | 114.3/108.2
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 导热油 | 锅炉水 |  | 苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.482 (Max.: 0.6) | 1.299 (Max.: 1.6) |  | 0.493 (Max.: 1.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 170 (Max.: 220) | 111 (Max.: 133) |  | 160 (Max.: 200)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 914 kg/m3 | 949 kg/m3 |  | 1180 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.5 mPa.s |  |  | 0.92 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 137100 kg/h | 7402.2 kg/h |  | 12036 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.35 | 1 |  | 0.15
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 4"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | 304
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-6103 | FO-6112 |  | FO-6113
用途 SERVICE |  |  |  | P-611A/B/C最小回流流量限流 | P-616A/B/C最小回流流量限流 |  | P-616A/B/C最小回流流量限流
P&ID 图号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 4"-PA-607-A1SS304J | 4"-PA-619-A1SS304J |  | 4"-PA-620-A1SS304J
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 4" SCH10S | 4" SCH10S |  | 4" SCH10S
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 114.3/108.2 | 114.3/108.2 |  | 114.3/108.2
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 苯酐 | 苯酐 |  | 苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.493 (Max.: 1.0) | 0.655 (Max.: 1.0) |  | 0.655 (Max.: 1.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 160 (Max.: 200) | 160 (Max.: 200) |  | 160 (Max.: 200)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1180 kg/m3 | 1180 kg/m3 |  | 1180 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.92 mPa.s | 0.92 mPa.s |  | 0.92 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 12036 kg/h | 12036 kg/h |  | 12036 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.15 | 0.05 |  | 0.05
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 4" | 对夹式 4" |  | 对夹式 4"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-6211 | FO-6213 |  | FO-6215
用途 SERVICE |  |  |  | P-601A最小回流流量限流 | P-601B最小回流流量限流 |  | P-601C最小回流流量限流
P&ID 图号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-OX-614-B1CS | 1"-OX-616-B1CS |  | 1"-OX-617-B1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1" XS |  | 1" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 33.4/24.3 |  | 33.4/24.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 邻二甲苯 | 邻二甲苯 |  | 邻二甲苯
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 1.99 (Max.: 2.4) | 1.99 (Max.: 2.4) |  | 1.99 (Max.: 2.4)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | AMB (Max.: 60) | AMB (Max.: 60) |  | AMB (Max.: 60)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 876 kg/m3 | 876 kg/m3 |  | 876 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.7 mPa.s | 0.7 mPa.s |  | 0.7 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 2102.4 kg/h | 2102.4 kg/h |  | 2102.4 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 1.96 | 1.96 |  | 1.96
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 300# |  | ANSI 300#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1" |  | 对夹式 1"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-6217 | FO-6049 |  | FO-6002
用途 SERVICE |  |  |  | P-601D最小回流流量限流 | P-649A/B最小回流流量限流 |  | C-682放空
P&ID 图号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-OX-618-B1CS | 1 1/2"-PA-646-A1SS304J |  | 2"-SLLL-603-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1 1/2" SCH40S |  | 2" STD
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 48.3/40.94 |  | 60.3/52.48
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 邻二甲苯 | 苯酐 |  | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 1.99 (Max.: 2.4) | 0.597 (Max.: 1.0) |  | 0.05 (Max.: 2.9)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | AMB (Max.: 60) | 160 (Max.: 200) |  | 111 (Max.: 133)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 876 kg/m3 | 1180 kg/m3 |  | 0.87 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.7 mPa.s | 0.92 mPa.s |  | 0.014 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 2102.4 kg/h | 12036 kg/h |  | 300 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 1.96 | 0.2 |  | 0.05
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316L |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | 316L |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-1106 | FO-2106 |  | FO-3106
用途 SERVICE |  |  |  | 进邻二甲苯罐氮气流量限流 | 进邻二甲苯罐氮气流量限流 |  | 进邻二甲苯罐氮气流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-101 | 12S1050-01aG-02-201 |  | 12S1050-01aG-02-301
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-NI-101-A1CS | 1"-NI-201-A1CS |  | 1"-NI-301-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1" XS |  | 1" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 33.4/24.3 |  | 33.4/24.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 氮气 | 氮气 |  | 氮气
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.6 (Max.: 1.0) | 0.6 (Max.: 1.0) |  | 0.6 (Max.: 1.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | AMB (Max.: 60) | AMB (Max.: 60) |  | AMB (Max.: 60)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1.25 kg/Nm3 | 1.25 kg/Nm3 |  | 1.25 kg/Nm3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.018 mPa.s | 0.018 mPa.s |  | 0.018 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 5 Nm3/h | 5 Nm3/h |  | 5 Nm3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1" |  | 对夹式 1"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-1117 | FO-2117 |  | FO-3117
用途 SERVICE |  |  |  | 蒸汽流量限流 | 蒸汽流量限流 |  | 蒸汽流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-102 | 12S1050-01aG-02-202 |  | 12S1050-01aG-02-302
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-CL-109-C1CS | 1"-CL-209-C1CS |  | 1"-CL-309-C1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1" XS |  | 1" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 33.4/24.3 |  | 33.4/24.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 水/蒸汽 | 水/蒸汽 |  | 水/蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 6.2 (Max.: 7.0) | 6.2 (Max.: 7.0) |  | 6.2 (Max.: 7.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 279 (Max.: 289) | 279 (Max.: 289) |  | 279 (Max.: 289)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 713 kg/m3 /32.3 kg/m3 | 713 kg/m3 /32.3 kg/m3 |  | 713 kg/m3 /32.3 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.9/0.02 | 0.9/0.02 |  | 0.9/0.02
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 2 m3/h | 2 m3/h |  | 2 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 900# RF | ANSI 900# RF |  | ANSI 900# RF
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 1" RF | 1" RF |  | 1" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-1120 | FO-2120 |  | FO-3120
用途 SERVICE |  |  |  | 进盐洗泵氮气流量限流 | 进盐洗泵氮气流量限流 |  | 进盐洗泵氮气流量限流
P&ID 图号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1/2"-NI-104-A1CS | 1/2"-NI-204-A1CS |  | 1/2"-NI-304-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1/2" XS | 1/2" XS |  | 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 21.3/13.84 | 21.3/13.84 |  | 21.3/13.84
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 氮气 | 氮气 |  | 氮气
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.6 (Max.: 1.0) | 0.6 (Max.: 1.0) |  | 0.6 (Max.: 1.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | AMB (Max.: 60) | AMB (Max.: 60) |  | AMB (Max.: 60)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1.25 kg/Nm3 | 1.25 kg/Nm3 |  | 1.25 kg/Nm3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.018 mPa.s | 0.018 mPa.s |  | 0.018 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 5 Nm3/h | 5 Nm3/h |  | 5 Nm3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1/2" | 对夹式 1/2" |  | 对夹式 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-1211 | FO-1221 |  | FO-1231
用途 SERVICE |  |  |  | SWC A导热油流量限流 | SWC B导热油流量限流 |  | SWC C导热油流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-105 | 12S1050-01aG-02-105 |  | 12S1050-01aG-02-106
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-HO-117-A5CS | 1 1/2"-HO-118-A5CS |  | 1 1/2"-HO-119-A5CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" XS | 1 1/2" XS |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/38.14 | 48.3/38.14 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 热油 | 热油 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.3 (Max.: 0.6) | 0.3 (Max.: 0.6) |  | 0.3 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 190 (Max.: 220) | 190 (Max.: 220) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 914 kg/m3 | 914 kg/m3 |  | 914 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.5 mPa.s | 0.5 mPa.s |  | 0.5 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 15 m3/h | 15 m3/h |  | 15 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-1241 | FO-2211 |  | FO-2221
用途 SERVICE |  |  |  | SWC D导热油流量限流 | SWC A导热油流量限流 |  | SWC B导热油流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-106 | 12S1050-01aG-02-205 |  | 12S1050-01aG-02-205
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-HO-120-A5CS | 1 1/2"-HO-217-A5CS |  | 1 1/2"-HO-218-A5CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" XS | 1 1/2" XS |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/38.14 | 48.3/38.14 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 热油 | 热油 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.3 (Max.: 0.6) | 0.3 (Max.: 0.6) |  | 0.3 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 190 (Max.: 220) | 190 (Max.: 220) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 914 kg/m3 | 914 kg/m3 |  | 914 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.5 mPa.s | 0.5 mPa.s |  | 0.5 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 15 m3/h | 15 m3/h |  | 15 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-2231 | FO-2241 |  | FO-3211
用途 SERVICE |  |  |  | SWC C导热油流量限流 | SWC D导热油流量限流 |  | SWC A导热油流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-206 | 12S1050-01aG-02-206 |  | 12S1050-01aG-02-305
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-HO-219-A5CS | 1 1/2"-HO-220-A5CS |  | 1 1/2"-HO-317-A5CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" XS | 1 1/2" XS |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/38.14 | 48.3/38.14 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 热油 | 热油 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.3 (Max.: 0.6) | 0.3 (Max.: 0.6) |  | 0.3 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 190 (Max.: 220) | 190 (Max.: 220) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 914 kg/m3 | 914 kg/m3 |  | 914 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.5 mPa.s | 0.5 mPa.s |  | 0.5 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 15 m3/h | 15 m3/h |  | 15 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-3221 | FO-3231 |  | FO-3241
用途 SERVICE |  |  |  | SWC B导热油流量限流 | SWC C导热油流量限流 |  | SWC D导热油流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-305 | 12S1050-01aG-02-306 |  | 12S1050-01aG-02-306
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-HO-318-A5CS | 1 1/2"-HO-319-A5CS |  | 1 1/2"-HO-320-A5CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" XS | 1 1/2" XS |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/38.14 | 48.3/38.14 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 热油 | 热油 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.3 (Max.: 0.6) | 0.3 (Max.: 0.6) |  | 0.3 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 190 (Max.: 220) | 190 (Max.: 220) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 914 kg/m3 | 914 kg/m3 |  | 914 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.5 mPa.s | 0.5 mPa.s |  | 0.5 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 15 m3/h | 15 m3/h |  | 15 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-4411 | FO-4421 |  | FO-4432
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-441蒸汽 | 进E-444蒸汽 |  | 进E-452蒸汽
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-02 | 12S1050-01bG-02-03 |  | 12S1050-01bG-02-04
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-SM-404-B1CS | 1"-SM-405-B1CS |  | 1"-SM-407-B1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1" XS |  | 1" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 33.4/24.3 |  | 33.4/24.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 蒸汽 |  | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 2.0 (Max.: 2.4) | 2.0 (Max.: 2.4) |  | 2.0 (Max.: 2.4)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 214 (Max.: 224) | 214 (Max.: 224) |  | 214 (Max.: 224)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 10.5 kg/m3 | 10.5 kg/m3 |  | 10.5 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.02 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 100 kg/h | 100 kg/h |  | 100 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 1.75 | 1.4 |  | 1.4
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 300# |  | ANSI 300#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1" |  | 对夹式 1"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-5411 | FO-5421 |  | FO-5432
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-541蒸汽 | 进E-544蒸汽 |  | 进E-552蒸汽
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-11 | 12S1050-01bG-02-12 |  | 12S1050-01bG-02-13
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-SM-504-B1CS | 1"-SM-505-B1CS |  | 1"-SM-507-B1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1" XS |  | 1" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 33.4/24.3 |  | 33.4/24.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 蒸汽 |  | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 2.0 (Max.: 2.4) | 2.0 (Max.: 2.4) |  | 2.0 (Max.: 2.4)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 214 (Max.: 224) | 214 (Max.: 224) |  | 214 (Max.: 224)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 10.5 kg/m3 | 10.5 kg/m3 |  | 10.5 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.02 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 100 kg/h | 100 kg/h |  | 100 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 1.75 | 1.4 |  | 1.4
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316 |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 300# |  | ANSI 300#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1" |  | 对夹式 1"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-4451 | FO-4433 |  | FO-4434
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-446蒸汽 | P-444最小回流流量限流 |  | P-443最小回流流量限流
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-04 | 12S1050-01bG-02-04 |  | 12S1050-01bG-02-06
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-SM-406-B1CS | 1-1/2"-RE-403-B1SSJM |  | 1-1/2"-PA-439-A1SSJ
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 1 1/2" 40S |  | 1 1/2" 40S
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 48.3/40.94 |  | 48.3/40.94
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 重组分 |  | 轻组分
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 2.0 (Max.: 2.4) | 0.45 |  | 0.45
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 214 (Max.: 224) | 190 |  | 190
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 10.5 kg/m3 | 1185 |  | 1185
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 1.0mPa.s |  | 1.0mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 100 kg/h | 2.0m3/h |  | 2.0m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 1.4 | 0.25 |  | 0.25
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316 | 316L |  | 316L
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 150# |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1" | 对夹式 1 1/2" |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | 316L |  | 316L
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-4472 | FO-4473 |  | FO-5451
用途 SERVICE |  |  |  | P-448A/B最小回流流量限流 | 进E-448蒸汽 |  | 进E-446蒸汽
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-06 | 12S1050-01bG-02-06 |  | 12S1050-01bG-02-14
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 2"-PA-442-A1SSJ | 1"-SL-406-A1CS |  | 1"-SM-506-B1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 2" 40S | 1" XS |  | 1" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 60.3/52.5 | 33.4/24.3 |  | 33.4/24.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 精苯酐 | 蒸汽 |  | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.315 | 0.6 |  | 2.0 (Max.: 2.4)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 160 | 165 |  | 214 (Max.: 224)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1193 | 4.157 |  | 10.5 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 1.02mPa.s | 0.015 |  | 0.02 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 7.0m3/h | 100 kg/h |  | 100 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 0.31 | 0.35 |  | 1.4
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316L | 304SS |  | 316
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150# | ANSI 150# |  | ANSI 300#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 2" | 对夹式 1" |  | 对夹式 1"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 316L | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS
位 号 TAG NO. |  |  |  | FO-6049
用途 SERVICE
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-04G-02-01
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1 1/2"-PA-646-A1SS304J
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1 1/2" 40S
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 48.3/40.94
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.597
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 160
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1180
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.92
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 12036kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 9628kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN | 4012kg/h
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS △P MPa |  |  |  | 200kPa
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比) |  |  |  | 0.4327
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm |  |  |  | 17.7mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316L
取压方式 TAPING TYPE
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 150#
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 对夹式 1 1/2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 304
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O
精度 ACCURACY
电源 POWER SUPPLE
输出信号 OUTPUT SIGNAL
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL
最大静压 MAX.STATIC PRESS.
本体材质 BODY MATERIAL
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
防护等级 ENCLOSURE PROOF
安装形式 INSTALLATION TYPE
附件 ACCESSORIES
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
备 注 REMARKS