## FT-孔板
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 孔板流量计 ORIFICE FLOW METER |  | 图号 DWG. NO. |  | 12S1050-01Y-03-11
[6 empty] | 装置及工区 UNIT & WORK AREA |  | #REF!
[6 empty] | 设计阶段 STAGE |  | #REF!
项目名称 PROJ. |  | #REF! |  |  |  | 页 次 SHEET
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-1114 | FT-1133 |  | FT-1155
用途 SERVICE |  |  |  | 进空气预热器B蒸汽 | 出V-115蒸汽 |  | 进V-117 BWL流量
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-101 | 12S1050-01aG-02-103 |  | 12S1050-01aG-02-103
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 4"-SHH-103-C1CS | 10"-SHH-102-C1CS |  | 1 1/2"-BWL-101-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 4" XS | 10" SCH60 |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 114.3/97.18 | 273/247.6 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 蒸汽 |  | 水
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 6.2 (Max.: 7.0) | 6.2 (Max.: 7.0) |  | 1.1 (Max.: 1.5)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 279 (Max.: 289) | 279 (Max.: 289) |  | 111 (Max.: 133)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 32.3 kg/m3 | 32.3 kg/m3 |  | 949 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.26 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 10000 kg/h | 100000 kg/h |  | 3000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 7700 kg/h | 79000 kg/h |  | 1900 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~10000 kg/h | 0~100000 kg/h |  | 0~3500 kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 600# | ANSI 600# |  | ANSI 300#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF | 10" RF |  | 1 1/2"RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | FF | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。 附带不锈钢铭牌
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-1201 | FT-1202 |  | FT-1203
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-121冷油 | 进油加热器蒸汽 |  | 进E-121热油
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-104 | 12S1050-01aG-02-104 |  | 12S1050-01aG-02-104
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 14"-HO-104-A1CS | 4"-SM-102-B1CS |  | 10"-HO-107-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 14" SCH20 | 4" STD |  | 10" SCH20
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 355.6/339.76 | 114.3/102.26 |  | 273/260.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 | 蒸汽 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.34 (Max.: 0.6) | 2 (Max.: 2.4) |  | 0.37 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 56 (Max.: 120) | 215 (Max.: 224) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1005 kg/m3 | 10.5 kg/m3 |  | 898 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 2.4 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.49 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 700 m3/h | 5000 kg/h |  | 300 m3/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 560 m3/h | 3700 kg/h |  | 230 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~1000 m3/h | 0~5000 kg/h |  | 0~300 m3/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 300# |  | ANSI 300#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 14" RF | 4" RF |  | 10" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4~20mA | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS |  |  |  | 安全等级要求不低于SIL2
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。 附带不锈钢铭牌
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-2114 | FT-2133 |  | FT-2155
用途 SERVICE |  |  |  | 进空气预热器B蒸汽 | 进V-215蒸汽 |  | 进V-217 BWL流量
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-201 | 12S1050-01aG-02-203 |  | 12S1050-01aG-02-203
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 4"-SHH-203-C1CS | 10"-SHH-202-C1CS |  | 1 1/2"-BWL-201-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 4" XS | 10" SCH60 |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 114.3/97.18 | 273/247.6 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 蒸汽 |  | 水
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 6.2 (Max.: 7.0) | 6.2 (Max.: 7.0) |  | 1.1 (Max.: 1.5)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 279 (Max.: 289) | 279 (Max.: 289) |  | 111 (Max.: 133)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 32.3 kg/m3 | 32.3 kg/m3 |  | 949 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.26 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 10000 kg/h | 100000 kg/h |  | 3000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 7700 kg/h | 79000 kg/h |  | 1900 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~10000 kg/h | 0~100000 kg/h |  | 0~3500 kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 600# | ANSI 600# |  | ANSI 300#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF | 10" RF |  | 1 1/2"RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | FF | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。 附带不锈钢铭牌
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-2201 | FT-2202 |  | FT-2203
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-221冷油 | 进油加热器蒸汽 |  | 进E-221热油
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-204 | 12S1050-01aG-02-204 |  | 12S1050-01aG-02-204
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 14"-HO-204-A1CS | 4"-SM-202-B1CS |  | 10"-HO-207-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 14" SCH20 | 4" STD |  | 10" SCH20
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 355.6/339.76 | 114.3/102.26 |  | 273/260.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 | 蒸汽 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.34 (Max.: 0.6) | 2 (Max.: 2.4) |  | 0.37 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 56 (Max.: 120) | 215 (Max.: 224) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1005 kg/m3 | 10.5 kg/m3 |  | 898 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 2.4 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.49 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 700 m3/h | 5000 kg/h |  | 300 m3/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 560 m3/h | 3700 kg/h |  | 230 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~1000 m3/h | 0~5000 kg/h |  | 0~300 m3/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 300# |  | ANSI 300#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 14" RF | 4" RF |  | 10" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4~20mA | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS |  |  |  | 安全等级要求不低于SIL2
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。 附带不锈钢铭牌
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-3114 | FT-3133 |  | FT-3155
用途 SERVICE |  |  |  | 进空气预热器B蒸汽 | 进V-315蒸汽 |  | 进V-317 BWL流量
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-301 | 12S1050-01aG-02-303 |  | 12S1050-01aG-02-303
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 4"-SHH-303-C1CS | 10"-SHH-302-C1CS |  | 1 1/2"-BWL-301-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 4" XS | 10" SCH60 |  | 1 1/2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 114.3/97.18 | 273/247.6 |  | 48.3/38.14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 蒸汽 |  | 水
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 6.2 (Max.: 7.0) | 6.2 (Max.: 7.0) |  | 1.1 (Max.: 1.5)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 279 (Max.: 289) | 279 (Max.: 289) |  | 111 (Max.: 133)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 32.3 kg/m3 | 32.3 kg/m3 |  | 949 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.26 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 10000 kg/h | 100000 kg/h |  | 3000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 7700 kg/h | 79000 kg/h |  | 1900 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~10000 kg/h | 0~100000 kg/h |  | 0~3500 kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 600# | ANSI 600# |  | ANSI 300#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF | 10" RF |  | 1 1/2"RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | FF | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。 附带不锈钢铭牌
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-3201 | FT-3202 |  | FT-3203
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-321冷油 | 进油加热器蒸汽 |  | 进E-321热油
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-304 | 12S1050-01aG-02-304 |  | 12S1050-01aG-02-304
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 14"-HO-304-A1CS | 4"-SM-302-B1CS |  | 10"-HO-307-A1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 14" SCH20 | 4" STD |  | 10" SCH20
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 355.6/339.76 | 114.3/102.26 |  | 273/260.3
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 | 蒸汽 |  | 热油
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 0.34 (Max.: 0.6) | 2 (Max.: 2.4) |  | 0.37 (Max.: 0.6)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 56 (Max.: 120) | 215 (Max.: 224) |  | 190 (Max.: 220)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 1005 kg/m3 | 10.5 kg/m3 |  | 898 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 2.4 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.49 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 700 m3/h | 5000 kg/h |  | 300 m3/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 560 m3/h | 3700 kg/h |  | 230 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~1000 m3/h | 0~5000 kg/h |  | 0~300 m3/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 300# |  | ANSI 300#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 14" RF | 4" RF |  | 10" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4~20mA | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS |  |  |  | 安全等级要求不低于SIL2
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。 附带不锈钢铭牌
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-4412 | FT-4425 |  | FT-4431
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-441给水 | 进E-443蒸汽 |  | 进V-451蒸汽
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-02 | 12S1050-01bG-02-03 |  | 12S1050-01bG-02-04
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 1"-BWL-401-A1CS | 4"-SHH-404-C1CS |  | 2"-SHH-403-C1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 1" XS | 4" XS |  | 2" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 33.4/24.3 | 114.3/97.18 |  | 60.3/49.22
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 水 | 蒸汽 |  | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 1.1 (Max.: 1.6) | 6.2 (Max.: 7.0) |  | 6.2 (Max.: 7.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 111 (Max.: 133) | 279 (Max.: 289) |  | 279 (Max.: 289)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 950 kg/m3 | 32.3 kg/m3 |  | 32.3 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.252 mPa.s | 0.02 mPa.s |  | 0.02 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 1500 kg/h | 7000 kg/h |  | 1000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 800 kg/h | 5200 kg/h |  | 600 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN | 400 kg/h | 2000 kg/h |  | 300 kg/h
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~2000 kg/h | 0~8000 kg/h |  | 0~1200 kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 300# | ANSI 600# |  | ANSI 600#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 1" RF | 4" RF |  | 2"
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | FF | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS |  |  |  | 附带不锈钢铭牌 | 附带不锈钢铭牌 |  | 附带不锈钢铭牌
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-4454 | FT-5412 |  | FT-5425
用途 SERVICE |  |  |  | 进E-445蒸汽 | 进E-541给水 |  | 进E-543蒸汽
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-05 | 12S1050-01bG-02-11 |  | 12S1050-01bG-02-12
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 4"-SHH-406-C1CS | 1"-BWL-501-A1CS |  | 4"-SHH-504-C1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 4" XS | 1" XS |  | 4" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 114.3/97.18 | 33.4/24.3 |  | 114.3/97.18
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 水 |  | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 6.2 (Max.: 7.0) | 1.1 (Max.: 1.6) |  | 6.2 (Max.: 7.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 279 (Max.: 289) | 111 (Max.: 133) |  | 279 (Max.: 289)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 32.3 kg/m3 | 950 kg/m3 |  | 32.3 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.252 mPa.s |  | 0.02 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 10000 kg/h | 1500 kg/h |  | 7000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 7500 kg/h | 800 kg/h |  | 5200 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN | 3000 kg/h | 400 kg/h |  | 2000 kg/h
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~12000 kg/h | 0~2000 kg/h |  | 0~8000 kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT |  | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 600# | ANSI 300# |  | ANSI 600#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF | 1" RF |  | 4" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS |  | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据 |  | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS |  | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC |  | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | FF | FF |  | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa |  | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304 |  | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65 |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装 |  | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件 |  | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD |  | LCD
备 注 REMARKS |  |  |  | 附带不锈钢铭牌 | 附带不锈钢铭牌 |  | 附带不锈钢铭牌
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。
位 号 TAG NO. |  |  |  | FT-5431 | FT-5454
用途 SERVICE |  |  |  | 进V-551蒸汽 | 进E-545蒸汽
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01bG-02-13 | 12S1050-01bG-02-14
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  |  |  | 2"-SHH-503-C1CS | 4"-SHH-506-C1CS
管道等级 LINE CLASS |  |  |  | 2" XS | 4" XS
管道外径/内径 PIPE OD/ID (mm) |  |  |  | 60.3/54.76 | 114.3/97.18
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 蒸汽 | 蒸汽
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  |  |  | 6.2 (Max.: 7.0) | 6.2 (Max.: 7.0)
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 279 (Max.: 289) | 279 (Max.: 289)
操作密度 OPERATING DENSITY |  |  |  | 32.3 kg/m3 | 32.3 kg/m3
操作粘度 OPERATING VISCOCITY |  |  |  | 0.02 mPa.s | 0.02 mPa.s
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX | 1000 kg/h | 10000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR | 600 kg/h | 7500 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN | 300 kg/h | 3000 kg/h
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~1200 kg/h | 0~12000 kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS
直径比 BETA RATIO(d/D)β(圆缺孔板为面积比)
孔径 BORE DIAM.(d)@20 ℃.mm
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  | ANSI 600# | ANSI 600#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 2" | 4" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | CS | CS
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
测量范围 MEASURING RANCE mmH2O |  |  |  | 见孔板厂家计算数据 | 见孔板厂家计算数据
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.075%FS | ±0.075%FS
电源 POWER SUPPLE |  |  |  | 24V DC | 24V DC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | FF | FF
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 304 | 304
最大静压 MAX.STATIC PRESS. |  |  |  | 10MPa | 10MPa
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 | 304
工艺接口尺寸 PROCESS.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  |  | 2“管支架安装 | 2“管支架安装
附件 ACCESSORIES |  |  |  | 三阀组及安装所需附件 | 三阀组及安装所需附件
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | LCD | LCD
备 注 REMARKS |  |  |  | 附带不锈钢铭牌 | 附带不锈钢铭牌
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。