## Sheet1
位 号 TAG NO. |  |  | HV-6050A~J | 计算 Cv CALC.Cv
用途 SERVICE |  |  | 结片机进料调节 | 选择 Cv RATED Cv
|  |  |  | 连接形式 CONNECTION TYPE | 法兰
数量 NO. |  |  | 10 | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  | 12S1050-04G-02-02 | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING | RF
管道编号 LINE NO. |  |  | 2"-PA-647A~J-A1SS304J | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | 304L
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  | 304L | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  | 2" A1SS304J | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  | 纯苯酐 | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  | 160℃ (Max:200℃) | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  | 0.45(Max:0.5) | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  | 0.1 | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa |  |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) | 最大 MAX. |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h | 正常 NOR. | 4500 kg/h | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  | 1180 | 输入信号 INPUT SIGNAL | 4~20mA
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  | 0.9 | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) |  |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z |  |  |  | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk |  |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  | 85 | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  | FC | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION |  |  |  | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL |  |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  | 衬套式Plug Valve* | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  | IV | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  | 备注 REMARKS | 带蒸汽夹套
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  | 等百分比 | 夹套: 1.介质：蒸汽（1.0MPa， 300℃） 2.材质：CS 3.与蒸汽管线连接方式：法兰1/2" ANSI 150# RF 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  | 带
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  | 316L
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  | 316L
备注：*）夹套阀
7