## 蝶阀
| 南京合创工程 设计有限公司 |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 调节阀 CONTROL VALVE |  | 图号 DWG. NO. | 12S1050-01Y-03-20
[7 empty] | 装置及工区 UNIT & WORK AREA | 苯酐装置
[7 empty] | 设计阶段 STAGE | 施工图
项目名称 PROJ. |  | 福化古蕾化学有限公司 26万吨/年苯酐项目 |  |  |  |  | 页 次 SHEET
位 号 TAG NO. |  |  |  | TV-1203A |  | 计算 Cv CALC.Cv |  |  | 1775.222
用途 SERVICE |  |  |  | E-122冷却油 |  | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  | 法兰
数量 NO. |  |  |  | 1 |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-104 |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  |  | RF
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 14"-HO-104-A5CS |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | CS
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 14" A5CS |  | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 |  | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 56℃ (Max:120℃) |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.4 (Max:0.7) |  | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.38 |  | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 800000 kg/h |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 682000 kg/h |  | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1005 |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | FF
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 2.4 |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z | [5 empty] | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa(A) | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85 |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FO |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 |  | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE | [5 empty] | 备注 REMARKS
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 等百分比 |  | 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 304
位 号 TAG NO. |  |  |  | TV-1203B |  | 计算 Cv CALC.Cv |  |  | 700.178
用途 SERVICE |  |  |  | E-122冷却油旁路 |  | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  | 法兰
数量 NO. |  |  |  | 1 |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-104 |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  |  | RF
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 8"-HO-105-A5CS |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | CS
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 8" A5CS |  | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 |  | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 72℃ (Max:120℃) |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.45 (Max:0.7) |  | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.38 |  | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 500000 kg/h |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 0 kg/h |  | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 992 |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | FF
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 1.9 |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z | [5 empty] | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE Mpa(A) | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85 |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 |  | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE | [5 empty] | 备注 REMARKS
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 等百分比 |  | 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 304
位 号 TAG NO. |  |  |  | TV-2203A |  | 计算 Cv CALC.Cv |  |  | 1775.222
用途 SERVICE |  |  |  | E-222冷却油 |  | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  | 法兰
数量 NO. |  |  |  | 1 |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-204 |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  |  | RF
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 14"-HO-204-A5CS |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | CS
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 14" A5CS |  | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 |  | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 56℃ (Max:120℃) |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.4 (Max:0.7) |  | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.38 |  | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 800000 kg/h |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 682000 kg/h |  | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1005 |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | FF
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 2.4 |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z | [5 empty] | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa(A) | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85 |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FO |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 |  | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE | [5 empty] | 备注 REMARKS
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 等百分比 |  | 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 304
位 号 TAG NO. |  |  |  | TV-2203B |  | 计算 Cv CALC.Cv |  |  | 700.178
用途 SERVICE |  |  |  | E-222冷却油旁路 |  | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  | 法兰
数量 NO. |  |  |  | 1 |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-204 |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  |  | RF
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 8"-HO-205-A5CS |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | CS
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 8" A5CS |  | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 |  | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 72℃ (Max:120℃) |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.45 (Max:0.7) |  | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.38 |  | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 500000 kg/h |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 0 kg/h |  | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 992 |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | FF
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 1.9 |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z | [5 empty] | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE Mpa(A) | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85 |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 |  | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE | [5 empty] | 备注 REMARKS
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 等百分比 |  | 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 304
位 号 TAG NO. |  |  |  | TV-3203A |  | 计算 Cv CALC.Cv |  |  | 1775.222
用途 SERVICE |  |  |  | E-322冷却油 |  | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  | 法兰
数量 NO. |  |  |  | 1 |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-304 |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  |  | RF
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 14"-HO-304-A5CS |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | CS
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 14" A5CS |  | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 |  | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 56℃ (Max:120℃) |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.4 (Max:0.7) |  | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.38 |  | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 800000 kg/h |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 682000 kg/h |  | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1005 |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | FF
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 2.4 |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z | [5 empty] | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa(A) | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85 |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FO |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 |  | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE | [5 empty] | 备注 REMARKS
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 等百分比 |  | 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 304
位 号 TAG NO. |  |  |  | TV-3203B |  | 计算 Cv CALC.Cv |  |  | 700.178
用途 SERVICE |  |  |  | E-322冷却油旁路 |  | 选择 Cv RATED Cv
[6 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE |  |  | 法兰
数量 NO. |  |  |  | 1 |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE |  |  | ANSI 150#
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-01aG-02-304 |  | 法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE&FACING |  |  | RF
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 8"-HO-305-A5CS |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | CS
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 执行机构 ACTUATOR
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  | 8" A5CS |  | 型号 MODEL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [5 empty] | 型式 TYPE
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 冷油 |  | 作用形式 ACTION
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 72℃ (Max:120℃) |  | 弹簧范围 SPRING RANGE
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.45 (Max:0.7) |  | 相对行程 TRAVEL
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(A) |  |  |  | 0.38 |  | 手轮 HAND WHEEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [5 empty] | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. |  |  | 0.5MPa
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 500000 kg/h |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 0 kg/h |  | 定位器 POSITIONER
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 型号 MODEL
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 992 |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | FF
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 1.9 |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [5 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS.
压缩系数 COMPRESS FACTOR Z | [5 empty] | 作用形式 ACTION
气化压力 VAPOR PRESSURE Mpa(A) | [5 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa Pk | [5 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE |  |  | 1/4" NPT
噪音声平 NOISE LEVEL |  |  |  | 85 |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE |  |  | φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd II CT4
比热比 SP HEAT RATIO CP/CV
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [5 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型号 VALVE MODEL | [5 empty] | 过滤器减压阀 REGULATOR |  |  | 带
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  | 蝶阀 |  | 阀位开关 POSITION SWITH
泄露等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  | 电磁阀 SOLENOID
阀座数量 NO. OF SEATS | [5 empty] | 制造厂 MANUFACTURER
阀芯型式 PLUG TYPE | [5 empty] | 备注 REMARKS
阀口径 PORT SIZE
流量特性 FLOW CHARACTENSTIC |  |  |  | 等百分比 |  | 附件: 1. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 304