## 气动切断阀
|  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 气动切断阀 PNEUMATIC SHUTOFF VALVE |  |  | 图号 DWG. NO. | 12S1050-03Y-03-11
[7 empty] | 装置及工区 UNIT & WORK AREA | 罐区及泡沫站
[7 empty] | 设计阶段 STAGE | 施工图
项目名称 PROJ. |  | 腾龙化学（漳浦）有限公司 26万吨/年苯酐项目 |  |  |  |  | 页 次 SHEET
位 号 TAG NO. |  |  |  | UV-6203 |  | UV-6201
用途 SERVICE |  |  |  | T-602出料多功能开关阀 |  | T-601出料多功能开关阀
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-03G-02-01 |  | 12S1050-03G-02-01
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 6"-OX-606-A5CS |  | 6"-OX-605-A5CS
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 20# |  | 20#
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  |  | 6" A5CS |  | 6" A5CS
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 邻二甲苯(L) |  | 邻二甲苯(L)
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0.088 |  | 0.088
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0 |  | 0
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 常温(最大50℃) |  | 常温(最大50℃)
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 43.2 m3/h |  | 43.2 m3/h
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 34.1 m3/h |  | 34.1 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN.
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  |  | 0.09 |  | 0.09
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL/型式 TYPE |  |  |  | 球阀 |  | 球阀
计算 Cv CALC. Cv/选择Cv RATED Cv
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | 6" |  | 6"
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB |  | WCB
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | VI |  | VI
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING/材质 MATERIAL |  |  |  | ANSI 150 #/CS |  | ANSI 150 #/CS
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 6" RF |  | 6" RF
执行机构型号 ACTUATOR MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 单作用活塞式 |  | 单作用活塞式
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.5MPa |  | 0.5MPa
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | 1/4" NPT |  | 1/4" NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 二位三通电磁阀 |  | 二位三通电磁阀
电磁阀电源 POWER |  |  |  | 24VDC |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
阀位开关型号VALVE LOCATION MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 接触式 |  | 接触式
位置反馈 POSITION FEEDBACK |  |  |  | 开&关 |  | 开&关
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 |  | IP65
备 注 REMARKS
附件：1. 过滤器减压阀 /快速排气阀 /手轮 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。 |  |  |  |  | 夹套：1.介质：蒸汽（1.0MPa， 180℃） 2.材质：304SS 3.与蒸汽管线连接方式： 法兰1/2" ANSI 150# RF
位 号 TAG NO. |  |  |  | UV-6101 |  | UV-6102
用途 SERVICE |  |  |  | T-611进料多功能开关阀 |  | T-611出料多功能开关阀
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-03G-02-02 |  | 12S1050-03G-02-02
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 4"-PA-601-A1SS304J |  | 6"-PA-602-A1SS304J
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  |  | 4" A1SS304J |  | 6" A1SS304J
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 粗苯酐 |  | 粗苯酐
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0.3 |  | 0.12
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0 |  | 0
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 160 |  | 160
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 25 m3/h |  | 35 m3/h
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 17 m3/h |  | 32.2 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN.
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  |  | 0.4 |  | 0.12
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL/型式 TYPE |  |  |  | 衬套式旋塞阀（Plug） |  | 衬套式旋塞阀（Plug）
计算 Cv CALC. Cv/选择Cv RATED Cv
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | 4" |  | 6"
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 316L |  | 316L
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | VI |  | VI
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING/材质 MATERIAL |  |  |  | ANSI 150 #/304 |  | ANSI 150 #/304
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF |  | 6" RF
执行机构型号 ACTUATOR MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 单作用活塞式 |  | 单作用活塞式
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.5MPa |  | 0.5MPa
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | 1/4" NPT |  | 1/4" NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 二位三通电磁阀 |  | 二位三通电磁阀
电磁阀电源 POWER |  |  |  | 24VDC |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
阀位开关型号VALVE LOCATION MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 接触式 |  | 接触式
位置反馈 POSITION FEEDBACK |  |  |  | 开&关 |  | 开&关
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 |  | IP65
备 注 REMARKS |  |  |  | 带蒸汽夹套 |  | 带蒸汽夹套
附件：1. 过滤器减压阀 /快速排气阀 /手轮 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。 |  |  |  |  | 夹套：1.介质：蒸汽（1.0MPa， 180℃） 2.材质：304SS 3.与蒸汽管线连接方式： 法兰1/2" ANSI 150# RF
位 号 TAG NO. |  |  |  | UV-6103 |  | UV-6104
用途 SERVICE |  |  |  | T-612进料多功能开关阀 |  | T-612出料多功能开关阀
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-03G-02-03 |  | 12S1050-03G-02-03
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 4"-PA-609-A1SS304J |  | 6"-PA-608-A1SS304J
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  |  | 4" A1SS304J |  | 6" A1SS304J
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 粗苯酐 |  | 粗苯酐
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0.3 |  | 0.12
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0 |  | 0
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 160 |  | 160
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 25 m3/h |  | 35 m3/h
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 17 m3/h |  | 32.2 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN.
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  |  | 0.4 |  | 0.12
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL/型式 TYPE |  |  |  | 衬套式旋塞阀（Plug） |  | 衬套式旋塞阀（Plug）
计算 Cv CALC. Cv/选择Cv RATED Cv
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | 4" |  | 6"
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 316L |  | 316L
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | VI |  | VI
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING/材质 MATERIAL |  |  |  | ANSI 150 #/304 |  | ANSI 150 #/304
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF |  | 6" RF
执行机构型号 ACTUATOR MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 单作用活塞式 |  | 单作用活塞式
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.5MPa |  | 0.5MPa
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | 1/4" NPT |  | 1/4" NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 二位三通电磁阀 |  | 二位三通电磁阀
电磁阀电源 POWER |  |  |  | 24VDC |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
阀位开关型号VALVE LOCATION MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 接触式 |  | 接触式
位置反馈 POSITION FEEDBACK |  |  |  | 开&关 |  | 开&关
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 |  | IP65
备 注 REMARKS |  |  |  | 带蒸汽夹套 |  | 带蒸汽夹套
附件：1. 过滤器减压阀 /快速排气阀 /手轮 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。 |  |  |  |  | 夹套：1.介质：蒸汽（1.0MPa， 180℃） 2.材质：304SS 3.与蒸汽管线连接方式： 法兰1/2" ANSI 150# RF
位 号 TAG NO. |  |  |  | UV-6111 |  | UV-6112
用途 SERVICE |  |  |  | T-616进料多功能开关阀 |  | T-616出料多功能开关阀
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-03G-02-04 |  | 12S1050-03G-02-04
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 4"-PA-616-A1SS304J |  | 6"-PA-617-A1SS304J
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  |  | 4" A1SS304J |  | 6" A1SS304J
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 精苯酐 |  | 精苯酐
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0.35 |  | 0.12
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0 |  | 0
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 170 |  | 160
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 25 m3/h |  | 35 m3/h
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 17 m3/h |  | 32.2 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN.
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  |  | 0.35 |  | 0.12
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.64 |  | 0.92
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL/型式 TYPE |  |  |  | 衬套式旋塞阀（Plug） |  | 衬套式旋塞阀（Plug）
计算 Cv CALC. Cv/选择Cv RATED Cv
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | 4" |  | 6"
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 316L |  | 316L
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | VI |  | VI
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING/材质 MATERIAL |  |  |  | ANSI 150 #/304 |  | ANSI 150 #/304
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF |  | 6" RF
执行机构型号 ACTUATOR MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 单作用活塞式 |  | 单作用活塞式
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.5MPa |  | 0.5MPa
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | 1/4" NPT |  | 1/4" NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 二位三通电磁阀 |  | 二位三通电磁阀
电磁阀电源 POWER |  |  |  | 24VDC |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
阀位开关型号VALVE LOCATION MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 接触式 |  | 接触式
位置反馈 POSITION FEEDBACK |  |  |  | 开&关 |  | 开&关
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 |  | IP65
备 注 REMARKS |  |  |  | 带蒸汽夹套 |  | 带蒸汽夹套
附件：1. 过滤器减压阀 /快速排气阀 /手轮 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。 |  |  |  |  | 夹套：1.介质：蒸汽（1.0MPa， 180℃） 2.材质：304SS 3.与蒸汽管线连接方式： 法兰1/2" ANSI 150# RF
位 号 TAG NO. |  |  |  | UV-6113 |  | UV-6114
用途 SERVICE |  |  |  | T-617进料多功能开关阀 |  | T-617出料多功能开关阀
P&ID 图号 P&ID NO. |  |  |  | 12S1050-03G-02-05 |  | 12S1050-03G-02-05
管道编号 LINE NO. |  |  |  | 4"-PA-622-A1SS304J |  | 6"-PA-621-A1SS304J
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  |  | 4" A1SS304J |  | 6" A1SS304J
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  |  |  | 精苯酐 |  | 精苯酐
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0.35 |  | 0.12
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE (MPaG) |  |  |  | 0 |  | 0
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  |  |  | 170 |  | 160
流量 FLOW | 气体 GAS m3/h(标) |  | 最大 MAX. | 25 m3/h |  | 35 m3/h
| 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. | 17 m3/h |  | 32.2 m3/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN.
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  |  | 0.35 |  | 0.12
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.64 |  | 0.92
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL/型式 TYPE |  |  |  | 衬套式旋塞阀（Plug） |  | 衬套式旋塞阀（Plug）
计算 Cv CALC. Cv/选择Cv RATED Cv
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | 4" |  | 6"
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 304 |  | 304
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 316L |  | 316L
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | FC |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | VI |  | VI
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING/材质 MATERIAL |  |  |  | ANSI 150 #/304 |  | ANSI 150 #/304
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  | 4" RF |  | 6" RF
执行机构型号 ACTUATOR MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 单作用活塞式 |  | 单作用活塞式
气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | 0.5MPa |  | 0.5MPa
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | 1/4" NPT |  | 1/4" NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 二位三通电磁阀 |  | 二位三通电磁阀
电磁阀电源 POWER |  |  |  | 24VDC |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  | 1/2"NPT |  | 1/2"NPT
阀位开关型号VALVE LOCATION MODEL/形式 TYPE |  |  |  | 接触式 |  | 接触式
位置反馈 POSITION FEEDBACK |  |  |  | 开&关 |  | 开&关
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  |  | Exd II CT4 |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  | IP65 |  | IP65
备 注 REMARKS |  |  |  | 带蒸汽夹套 |  | 带蒸汽夹套
附件：1. 过滤器减压阀 /快速排气阀 /手轮 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大 于3KA时，响应时间1nS。 |  |  |  |  | 夹套：1.介质：蒸汽（1.0MPa， 180℃） 2.材质：304SS 3.与蒸汽管线连接方式： 法兰1/2" ANSI 150# RF