## 索引
序 号 | 位 号 | 仪 表 型 式 | 页 号 | 备 注 | 序 号 | 位 号 | 仪 表 型 式 | 页 号 | 备 注
1 | LT-4414 | 导波雷达液位计 | 12 | 1台
2 | LT-4431 | 导波雷达液位计 | 13 | 1台
4 | LT-5414 | 导波雷达液位计 | 17 | 1台
5 | LT-5431 | 导波雷达液位计 | 18 | 1台
备注:
NOTES:
NUEC持有国家甲级设计证书. 本表数据未经NUEC书面允许不得扩散至第三方。

## 规格书
南京合创工程 设计有限公司 |  |  | 仪表规格书 (雷达液位仪表) |  |  | 文件号 FILES No.: |  | 12S1050-01Y-03-17
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [5 empty] | 版次 REV.:
|  |  | (RADAR LEVEL INSTRUMENT) |  |  | 第SHEET | 1 | 页 , 共OF |  | 37 | 页
| 1 | 位号 | TAG NUMBER |  |  | LT-4414
总体说明 | 2 | 用途 | SERVICE |  |  | PA-预处理罐 V-441C
GENERAL | [5 empty] | PA-Pretreatment Vessel V-441C
| 3 | 设备号 | VESSEL No. | P&ID No. |  | V-441C |  |  | 12S1050-01bG-02-02
| 4 | 等级 | CLASS |  |  | 150#
| 5 | 上部介质 | UPPER FLUID | 状态 | STATE | PA 蒸气 PA Vapours |  |  | 汽态 Vapours
| 6 | 密度 | DENSITY
工艺条件 | 7 | 下部介质 | LOWER FLUID | 状态 | STATE | 粗苯酐 Crude PA |  |  | 液体 Liquid
PROCESS | 8 | 密度 | DENSITY | 动力粘度 DYN. VISCOSITY |  | 1062kg/m3 |  |  | 0.317mPa.s
CONDITIONS | 9 | 操作压力OPER. PRESS.: 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 0.001MPa |  |  | 0.02MPa
| 10 | 操作温度OPER. TEMP. : 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 280℃ |  |  | 350℃
| 11 | 结晶点温度 Crystallization piont 1* |  |  |  | 131℃
| 12 | 设计温度 DESIGN TEMP |  |  |  | 400℃
| 13 | 设计压力 | DESIGN PRESSURE |  |  | 0.3MPa(G)
| 14 | 名称 | NAME | 结构形式 EXECUTION TYPE |  | 雷达液位计 |  |  | 导波 | Guide Wave
本体 | 15 | 测量范围 | MEAS. RAGNE |  |  | 0~7000mm
BODY | 16 | 精度 | ACCURACY |  |  | ±3mm或0.03%Span
| 17 | 天线类型 | Antenna |  |  | 单缆天线 (1)
| 18 | 天线外径 | Antenna O.D. |  |  | Φ4mm
| 19 | 天线材质 | Antenna Mat'l |  |  | 316L
| 20 | 法兰连接型式 FLANGED CONN. TYPE |  |  | 材质 MAT. L | ANSI 150#, RF |  |  |  | 316L
| 21 | 法兰连接尺寸 FLANGED CONN. SIZE |  |  |  | 8"
| 22 | 衬层 | Sheath |  |  | 制造厂标准
| 23 | 浸入管 | DIP TUBE | 连接尺寸 | CONN. SIZE
| 24 | 插入长度 | Insertion Length |  |  | 8350mm
| 25 | 延伸长度 | Extension Length |  | ¦材质 MAT. L
| 26 | 管口法兰至零液位距离 Dist Betw.Nozzle Flange and 0%Level |  |  |  | 8200 mm
| 27 | 其他接液部分材质 OTHER WETTED PARTS MAT,L |  |  |  | 316L
| 28 | 法兰及表头方位 ORIENTATION
| 29 | 安装 | MOUNTING
30
| 31 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL | 智能型 SMART |  | 4-20mADC+HART
变送器单元 | 32 | 电源 | POWER SUPPLY | 最大负载 | MAX. LOAD | 24V DC(二线制)
TRANSMITTER | 33 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 34 | 电气接头 | ELEC. CONN. | 气动接头 | PNEU. CONN. | 1/2"NPT(F)
| 35 | 防护等级 | ENCLOSURE PROTECTION |  |  | IP65
| 36 | 防爆等级 | EXPLOSION PROOF |  |  | Exd II CT4
| 37 | 安装形式 Mount Type |  |  |  | 一体式 Integral
| 38 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL
控制单元 | 39 | 控制方式 | CONTROL MODE | 作用 | ACTING
CONTROL | 40 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 41 | 气动接头 | PNEU. CONN.
42
| 43 | 过滤器减压阀 FILTER REGUL. W/GAUGE
附件 | 44 | 输出信号指示表 OUTPUT SIGNAL INDIC. |  |  |  | 带 Yes 刻度 0~100% Scale 0~100%
ACCESSORIES | 45 | 防雷保护的接线端子 Conn. Terminal for lightning protection |  |  |  | 带 Yes (4)
46
| 47 | 制造商 MANUFACTURER |  | 供货商 | SUPPLIER
型号及数量 | 48 | 型号 | MODEL | 数量 | QTY'S | [5 empty] | 1
MODEL&QTY'S | 49
50
备注:
NOTES:
(1) 重锤长度≤150mm，直径≤Φ40mm。
(2) 实际长度根据现场安装情况做适当裁剪。
(3) 实际距离根据现场安装情况做适当调整。
(4) 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。
南京合创工程 设计有限公司 |  |  | 仪表规格书 (雷达液位仪表) |  |  | 文件号 FILES No.: |  | 12S1050-01Y-03-17
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [5 empty] | 版次 REV.:
|  |  | (RADAR LEVEL INSTRUMENT) |  |  | 第SHEET | #REF! | 页 , 共OF |  | #REF! | 页
| 1 | 位号 | TAG NUMBER |  |  | LT-4431
总体说明 | 2 | 用途 | SERVICE |  |  | 蒸发罐 V-451
GENERAL | [5 empty] | Boil-Out Vessel V-451
| 3 | 设备号 | VESSEL No. | P&ID No. |  | V-451 |  |  | 12S1050-01bG-02-04
| 4 | 等级 | CLASS |  |  | 150#
| 5 | 上部介质 | UPPER FLUID | 状态 | STATE | PA 蒸气 PA Vapours |  |  | 汽态 Vapours
| 6 | 密度 | DENSITY
工艺条件 | 7 | 下部介质 | LOWER FLUID | 状态 | STATE | PA 残余物 PA Residue |  |  | 液体 Liquid
PROCESS | 8 | 密度 | DENSITY | 动力粘度 DYN. VISCOSITY |  | 1200kg/m3 |  |  | 0.317mPa.s
CONDITIONS | 9 | 操作压力OPER. PRESS.: 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 0.02MPa |  |  | 0.02MPa
| 10 | 操作温度OPER. TEMP. : 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 232℃ |  |  | 255℃
| 11 | 结晶点温度 Crystallization piont 1* |  |  |  | 131℃
| 12 | 设计温度 DESIGN TEMP |  |  |  | 300℃
| 13 | 设计压力 | DESIGN PRESSURE |  |  | 0.02/-0.0866MPa(G)
| 14 | 名称 | NAME | 结构形式 EXECUTION TYPE |  | 雷达液位计 |  |  | 导波 | Guide Wave
本体 | 15 | 测量范围 | MEAS. RAGNE |  |  | 0~2400mm
BODY | 16 | 精度 | ACCURACY |  |  | ±3mm或0.03%Span
| 17 | 天线类型 | Antenna |  |  | 单杆天线
| 18 | 天线外径 | Antenna O.D. |  |  | Φ12mm
| 19 | 天线材质 | Antenna Mat'l |  |  | 316L
| 20 | 法兰连接型式 FLANGED CONN. TYPE |  |  | 材质 MAT. L | ANSI 150#, RF |  |  |  | 316L
| 21 | 法兰连接尺寸 FLANGED CONN. SIZE |  |  |  | 8"
| 22 | 衬层 | Sheath |  |  | 制造厂标准
| 23 | 浸入管 | DIP TUBE | 连接尺寸 | CONN. SIZE
| 24 | 插入长度 | Insertion Length |  |  | 3200mm
| 25 | 延伸长度 | Extension Length |  | ¦材质 MAT. L
| 26 | 管口法兰至零液位距离 Dist Betw.Nozzle Flange and 0%Level |  |  |  | 3100 mm
| 27 | 其他接液部分材质 OTHER WETTED PARTS MAT,L |  |  |  | 316L
| 28 | 法兰及表头方位 ORIENTATION
| 29 | 安装 | MOUNTING
30
| 31 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL | 智能型 SMART |  | FF总线
变送器单元 | 32 | 电源 | POWER SUPPLY | 最大负载 | MAX. LOAD | 24V DC(二线制)
TRANSMITTER | 33 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 34 | 电气接头 | ELEC. CONN. | 气动接头 | PNEU. CONN. | 1/2"NPT(F)
| 35 | 防护等级 | ENCLOSURE PROTECTION |  |  | IP65
| 36 | 防爆等级 | EXPLOSION PROOF |  |  | Exd II CT4
| 37 | 安装形式 Mount Type |  |  |  | 一体式 Integral
| 38 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL
控制单元 | 39 | 控制方式 | CONTROL MODE | 作用 | ACTING
CONTROL | 40 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 41 | 气动接头 | PNEU. CONN.
42
| 43 | 过滤器减压阀 FILTER REGUL. W/GAUGE
附件 | 44 | 输出信号指示表 OUTPUT SIGNAL INDIC. |  |  |  | 带 Yes 刻度 0~100% Scale 0~100%
ACCESSORIES | 45 | 防雷保护的接线端子 Conn. Terminal for lightning protection |  |  |  | 带 Yes (1)
46
| 47 | 制造商 MANUFACTURER |  | 供货商 | SUPPLIER
型号及数量 | 48 | 型号 | MODEL | 数量 | QTY'S | [5 empty] | 1
MODEL&QTY'S | 49
50
备注:
NOTES:
(1) 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。
南京合创工程 设计有限公司 |  |  | 仪表规格书 (雷达液位仪表) |  |  | 文件号 FILES No.: |  | 12S1050-01Y-03-17
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [5 empty] | 版次 REV.:
|  |  | (RADAR LEVEL INSTRUMENT) |  |  | 第SHEET | #REF! | 页 , 共OF |  | #REF! | 页
| 1 | 位号 | TAG NUMBER |  |  | LT-5414
总体说明 | 2 | 用途 | SERVICE |  |  | PA-预处理罐 V-541C
GENERAL | [5 empty] | PA-Pretreatment Vessel V-541C
| 3 | 设备号 | VESSEL No. | P&ID No. |  | V-541C |  |  | 12S1050-01bG-02-11
| 4 | 等级 | CLASS |  |  | 150#
| 5 | 上部介质 | UPPER FLUID | 状态 | STATE | PA 蒸气 PA Vapours |  |  | 汽态 Vapours
| 6 | 密度 | DENSITY
工艺条件 | 7 | 下部介质 | LOWER FLUID | 状态 | STATE | 粗苯酐 Crude PA |  |  | 液体 Liquid
PROCESS | 8 | 密度 | DENSITY | 动力粘度 DYN. VISCOSITY |  | 1062kg/m3 |  |  | 0.317mPa.s
CONDITIONS | 9 | 操作压力OPER. PRESS.: 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 0.001MPa |  |  | 0.02MPa
| 10 | 操作温度OPER. TEMP. : 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 280℃ |  |  | 350℃
| 11 | 结晶点温度 Crystallization piont 1* |  |  |  | 131℃
| 12 | 设计温度 DESIGN TEMP |  |  |  | 400℃
| 13 | 设计压力 | DESIGN PRESSURE |  |  | 0.3MPa(G)
| 14 | 名称 | NAME | 结构形式 EXECUTION TYPE |  | 雷达液位计 |  |  | 导波 | Guide Wave
本体 | 15 | 测量范围 | MEAS. RAGNE |  |  | 0~7000mm
BODY | 16 | 精度 | ACCURACY |  |  | ±3mm或0.03%Span
| 17 | 天线类型 | Antenna |  |  | 单缆天线 (1)
| 18 | 天线外径 | Antenna O.D. |  |  | Φ4mm
| 19 | 天线材质 | Antenna Mat'l |  |  | 316L
| 20 | 法兰连接型式 FLANGED CONN. TYPE |  |  | 材质 MAT. L | ANSI 150#, RF |  |  |  | 316L
| 21 | 法兰连接尺寸 FLANGED CONN. SIZE |  |  |  | 8"
| 22 | 衬层 | Sheath |  |  | 制造厂标准
| 23 | 浸入管 | DIP TUBE | 连接尺寸 | CONN. SIZE
| 24 | 插入长度 | Insertion Length |  |  | 8350mm
| 25 | 延伸长度 | Extension Length |  | ¦材质 MAT. L
| 26 | 管口法兰至零液位距离 Dist Betw.Nozzle Flange and 0%Level |  |  |  | 8200 mm
| 27 | 其他接液部分材质 OTHER WETTED PARTS MAT,L |  |  |  | 316L
| 28 | 法兰及表头方位 ORIENTATION
| 29 | 安装 | MOUNTING
30
| 31 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL | 智能型 SMART |  | 4-20mADC+HART
变送器单元 | 32 | 电源 | POWER SUPPLY | 最大负载 | MAX. LOAD | 24V DC(二线制)
TRANSMITTER | 33 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 34 | 电气接头 | ELEC. CONN. | 气动接头 | PNEU. CONN. | 1/2"NPT(F)
| 35 | 防护等级 | ENCLOSURE PROTECTION |  |  | IP65
| 36 | 防爆等级 | EXPLOSION PROOF |  |  | Exd II CT4
| 37 | 安装形式 Mount Type |  |  |  | 一体式 Integral
| 38 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL
控制单元 | 39 | 控制方式 | CONTROL MODE | 作用 | ACTING
CONTROL | 40 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 41 | 气动接头 | PNEU. CONN.
42
| 43 | 过滤器减压阀 FILTER REGUL. W/GAUGE
附件 | 44 | 输出信号指示表 OUTPUT SIGNAL INDIC. |  |  |  | 带 Yes 刻度 0~100% Scale 0~100%
ACCESSORIES | 45 | 防雷保护的接线端子 Conn. Terminal for lightning protection |  |  |  | 带 Yes (4)
46
| 47 | 制造商 MANUFACTURER |  | 供货商 | SUPPLIER
型号及数量 | 48 | 型号 | MODEL | 数量 | QTY'S | [5 empty] | 1
MODEL&QTY'S | 49
50
备注:
NOTES:
(1) 重锤长度≤150mm，直径≤Φ40mm。
(2) 实际长度根据现场安装情况做适当裁剪。
(3) 实际距离根据现场安装情况做适当调整。
(4) 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。
南京合创工程 设计有限公司 |  |  | 仪表规格书 (雷达液位仪表) |  |  | 文件号 FILES No.: |  | 12S1050-01Y-03-17
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [5 empty] | 版次 REV.:
|  |  | (RADAR LEVEL INSTRUMENT) |  |  | 第SHEET | #REF! | 页 , 共OF |  | #REF! | 页
| 1 | 位号 | TAG NUMBER |  |  | LT-5431
总体说明 | 2 | 用途 | SERVICE |  |  | 蒸发罐 V-551
GENERAL | [5 empty] | Boil-Out Vessel V-551
| 3 | 设备号 | VESSEL No. | P&ID No. |  | V-551 |  |  | 12S1050-01bG-02-13
| 4 | 等级 | CLASS |  |  | 150#
| 5 | 上部介质 | UPPER FLUID | 状态 | STATE | PA 蒸气 PA Vapours |  |  | 汽态 Vapours
| 6 | 密度 | DENSITY
工艺条件 | 7 | 下部介质 | LOWER FLUID | 状态 | STATE | PA 残余物 PA Residue |  |  | 液体 Liquid
PROCESS | 8 | 密度 | DENSITY | 动力粘度 DYN. VISCOSITY |  | 1200kg/m3 |  |  | 0.317mPa.s
CONDITIONS | 9 | 操作压力OPER. PRESS.: 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 0.02MPa |  |  | 0.02MPa
| 10 | 操作温度OPER. TEMP. : 正常 NOR. |  |  | 最大 MAX. | 232℃ |  |  | 255℃
| 11 | 结晶点温度 Crystallization piont 1* |  |  |  | 131℃
| 12 | 设计温度 DESIGN TEMP |  |  |  | 300℃
| 13 | 设计压力 | DESIGN PRESSURE |  |  | 0.02/-0.0866MPa(G)
| 14 | 名称 | NAME | 结构形式 EXECUTION TYPE |  | 雷达液位计 |  |  | 导波 | Guide Wave
本体 | 15 | 测量范围 | MEAS. RAGNE |  |  | 0~2400mm
BODY | 16 | 精度 | ACCURACY |  |  | ±3mm或0.03%Span
| 17 | 天线类型 | Antenna |  |  | 单杆天线
| 18 | 天线外径 | Antenna O.D. |  |  | Φ12mm
| 19 | 天线材质 | Antenna Mat'l |  |  | 316L
| 20 | 法兰连接型式 FLANGED CONN. TYPE |  |  | 材质 MAT. L | ANSI 150#, RF |  |  |  | 316L
| 21 | 法兰连接尺寸 FLANGED CONN. SIZE |  |  |  | 8"
| 22 | 衬层 | Sheath |  |  | 制造厂标准
| 23 | 浸入管 | DIP TUBE | 连接尺寸 | CONN. SIZE
| 24 | 插入长度 | Insertion Length |  |  | 3200mm
| 25 | 延伸长度 | Extension Length |  | ¦材质 MAT. L
| 26 | 管口法兰至零液位距离 Dist Betw.Nozzle Flange and 0%Level |  |  |  | 3100 mm
| 27 | 其他接液部分材质 OTHER WETTED PARTS MAT,L |  |  |  | 316L
| 28 | 法兰及表头方位 ORIENTATION
| 29 | 安装 | MOUNTING
30
| 31 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL | 智能型 SMART |  | FF总线
变送器单元 | 32 | 电源 | POWER SUPPLY | 最大负载 | MAX. LOAD | 24V DC(二线制)
TRANSMITTER | 33 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 34 | 电气接头 | ELEC. CONN. | 气动接头 | PNEU. CONN. | 1/2"NPT(F)
| 35 | 防护等级 | ENCLOSURE PROTECTION |  |  | IP65
| 36 | 防爆等级 | EXPLOSION PROOF |  |  | Exd II CT4
| 37 | 安装形式 Mount Type |  |  |  | 一体式 Integral
| 38 | 型式 | TYPE | 输出信号 | OUTPUT SIGNAL
控制单元 | 39 | 控制方式 | CONTROL MODE | 作用 | ACTING
CONTROL | 40 | 气源 | AIR SUPPLY
UNIT | 41 | 气动接头 | PNEU. CONN.
42
| 43 | 过滤器减压阀 FILTER REGUL. W/GAUGE
附件 | 44 | 输出信号指示表 OUTPUT SIGNAL INDIC. |  |  |  | 带 Yes 刻度 0~100% Scale 0~100%
ACCESSORIES | 45 | 防雷保护的接线端子 Conn. Terminal for lightning protection |  |  |  | 带 Yes (1)
46
| 47 | 制造商 MANUFACTURER |  | 供货商 | SUPPLIER
型号及数量 | 48 | 型号 | MODEL | 数量 | QTY'S | [5 empty] | 1
MODEL&QTY'S | 49
50
备注:
NOTES:
(1) 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。