## Sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 液位开关 LEVEL SWITCH |  | 图号 DWG. NO. | 12S1050-03Y-03-08
|  |  |  | 装置及工区 UNIT & WORK AREA | 罐区及泡沫站
|  |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图
项目名称 PROJ. | 腾龙化学（漳浦）有限公司 26万吨/年苯酐项目 |  |  | 页 次 SHEET
位号 TAG NO. |  | LS-6101 | LS-6102
用途 SERVICE |  | T-611液位报警联锁 | T-612液位报警联锁
P&ID 图号 P&ID NO. |  | 12S1050-03G-02-02 | 12S1050-03G-02-01
设备位号 EQUIP. NO. |  | T-611 | T-612
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  | 粗苯酐 | 粗苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  | 常压 | 常压
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  | 165 | 165
操作状态粘度 VISCAT OPER COND.MPas |  | 0.94 | 0.94
操作密度 DENSITY AT OPER.COND.kg/m3 |  | 1180 | 1180
液位开关规格 LEVEL SWITCH SPECIFICATION
型号 MODEL
工艺接口尺寸 PROCESS CONN.SIZE |  | 6" | 6"
元件形式 ELEMENT TYPE |  | 音叉 | 音叉
探头材质 PROBE MATERIAL |  | 316L | 316L
探头插入深度 PROBE INSERTION LEN(mm) |  | 100 mm | 100 mm
输出触点形式OUTPUT CONTACTATYLE
输出触点容量 OUTPUT CONTACTRATING
上限设定值 HIGH SET POINT
下限设定值 LOW SET POINT
工艺连接 PROCESS CONN. |  | 法兰 | 法兰
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI 150# | ANSI 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 6" RF | 6" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  | 316L | 316L
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II CT4 | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65
安装图号 HOOK-UP DWG.NO.
制造厂 MANUFACTURER
备 注 REMARKS
注：1. 带不锈钢名牌。 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)。当放电大于3KA时，响应时间1nS。
位号 TAG NO. |  | LS-6111 | LS-6112
用途 SERVICE |  | T-616液位报警联锁 | T-617液位报警联锁
P&ID 图号 P&ID NO. |  | 12S1050-03G-02-04 | 12S1050-03G-02-05
设备位号 EQUIP. NO. |  | T-616 | T-617
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS MEDIA |  | 精苯酐 | 精苯酐
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) |  | 常压 | 常压
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  | 160 | 160
操作状态粘度 VISCAT OPER COND.MPas |  | 0.6 | 0.6
操作密度 DENSITY AT OPER.COND.kg/m3 |  | 1136 | 1136
液位开关规格 LEVEL SWITCH SPECIFICATION
型号 MODEL
工艺接口尺寸 PROCESS CONN.SIZE |  | 6" | 6"
元件形式 ELEMENT TYPE |  | 音叉 | 音叉
探头材质 PROBE MATERIAL |  | 316L | 316L
探头插入深度 PROBE INSERTION LEN(mm) |  | 100 mm | 100 mm
输出触点形式OUTPUT CONTACTATYLE
输出触点容量 OUTPUT CONTACTRATING
上限设定值 HIGH SET POINT
下限设定值 LOW SET POINT
工艺连接 PROCESS CONN. |  | 法兰 | 法兰
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI 150# | ANSI 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 6" RF | 6" RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  | 316L | 316L
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2" NPT | 1/2" NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II CT4 | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65
安装图号 HOOK-UP DWG.NO.
制造厂 MANUFACTURER
备 注 REMARKS
注：1. 带不锈钢名牌。 2. 配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)。当放电大于3KA时，响应时间1nS。