## 中文首页
|  |  |  | 安全阀数据表 | 项目号：
[5 empty] | 文件号： | G181S-20524-Y-05 | 修改：0
第 1 页 共 2 页
|  | 项 目 名 称 | 腾龙芳烃（漳州）有限公司小型项目设计 |  | 装置名称 | 日罐一至成品轻油罐区增设精制石脑油跨线 |  | 修
|  | 业主文件号 |  |  | 主 项
[5 empty] | 设计阶段 | 施工图 |  | 改
日罐一至成品轻油罐区增设精制石脑油跨线
G181S-20524-Y-05
[9 empty] | 修 改 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
日 期
编 制
校 核
审 核

## 1
[8 empty] | 安全阀数据表 | 项目号：
[9 empty] | 文件号： | G181S-20524-Y-05 | 修改：0
第 2 页 共 2 页
1 | 位 号 |  | 61-PSV-701D | 设定压力 [MPa(G)] |  | 1.5 | 修 改
2 | 作 用 | （1）安全阀 |  | 允许超压百分数(%) |  | 10%
3 |  | （2）泄压阀 |  | 泄放压力 [MPa(G)] |  | 1.65
4 |  | （3）安全泄压阀 | √ | 背 压 | 无背压 [MPa(G)]
5 | 类 型 | (1)通用式(全启式，微启式) | 微启式 |  | 恒定背压 [MPa(G)]
6 |  | (2)(波纹管式)平衡 |  |  | 总和背压 [MPa(G)] | 0.2
7 |  | (3)(活塞式)平衡 |  | 回座压力(低于定压%)
8 |  | (4)导阀控制 |  | 泄放温度(℃) |  | 44
9 | 要求数量 |  | 1 | 排 放 去 向 | (1)大气
10 | 安装位置 |  | 61-10"-HHN-02A-3B5 |  | (2)火炬
11 | 被保护设备管道名称 |  |  |  | (3)储罐 | √
12 | 被保护设备管道位号 |  | 61-10"-HHN-02A-3B5 | 有效的泄放面积 (mm2)
13 | 操作压力[MPa(G)] |  | 0.5 | 锐孔选定面积 (in2) |  | 0.098
14 | 容器或管道设计压力[MPa(G)] |  | 2.05 | 喷嘴代码 *1
15 | 操作温度(℃) |  | 44 | 计算喷嘴的流量系数 C=
16 | 容器或管道设计温度(℃) |  | 81 | 选用安全阀流量系数 C=
17 | 规 范 | 容器管道设计 | ASME SEC. VIII | 弹簧设定压力 [MPa(G)]
18 |  | 安全阀选用依据 | THERMAL EXPANSION |  | 阀 体 | 碳钢
19 | 介 质 | 介质名称 | 加氢重石脑油 |  | 喷 嘴 | 316L SS(FULL NOZZLE）
20 |  | 主要组分及组成 | 环烷烃、异构烷烃、芳烃 |  | 阀 盘 | 316L SS
21 |  | 介质状态(液体或气体) | 液体 |  | 阀 杆 | 316L SS
22 |  | 泄放温度下密度(kg/m3) | 750.5 |  | 弹 簧 | 碳钢
23 |  | 分子量 |  |  | 波纹管 | -
24 |  | 介质粘度 (mPa·s) |  |  | 垫 片 | -
25 |  | 压缩系数 Z |  | 有无阀帽 |  | 有盖罩/SCREWED
26 |  | Cp / Cv |  | 有无手柄 |  | 无
27 | 泄 放 量 计 算 量 | 火灾 |  | 有无试验用顶丝 |  | 无
28 |  | 液体和/或蒸气流入 |  | 进口尺寸和压力等级 |  | ANSI 3/4"-CL300 RF
29 |  | 换热管破裂 |  | 出口尺寸和压力等级 |  | ANSI 1"-CL150 RF
30 |  | 热膨胀 |  | 阀体试压等级(进口/出口)
31 |  | 冷却水中断 |  | 阀门设计温度(℃)
32 |  | 动力故障 |  | 制造厂名
33 |  | 调节阀故障 |  | 制造厂型号
34 | （kg/h) | 回流中断 |  | 附 件
35 |  | 液体出口阀关闭 |  | 备注：
36 |  |  |  | *1. 指按API规范设计制造的安全阀
37 |  | 需要排放能力(m³/h)
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49