福建省东南电化股份有限公司热电厂

管网智能监测平台采购项目技术规范书

二〇二一年三月

# 一、总则

1.1本技术规范书适用于福建省东南电化股份有限公司热电厂管网智能监测平台采购项目的采购、安装和调试，它提出了该系统功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2东南电化供天辰气体 4.0Mpa 蒸汽管道改造项目贸易结算流量计由于安装距离DCS系统位置较远，考虑到硬接线传输上存在的问题和结算方式的要求，故现场需要采用移动网络上传至管网智能监测平台对数据计算并输出报表的监控方式，特拟此规范。

1.3本技术规范书中提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本条件书及国家最新的规范和标准的服务。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术规范未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7 本规范书对制造商首要条件是其产品在近五年内具有火力发电机组管网智能监测平台项目业绩，业绩提供合同复印件或运行证明，以证明安全可靠，不得提供没有运行经验的设备。

1.8 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责。

1.9 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。

1.10 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

1.11 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.12 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

二、概述

2.1现场流量计模型

2.2流量计结算方式

根据福建省福化天辰气体有限公司与福建省东南电化股份有限公司3.5MPa（a）蒸汽供汽合同对蒸汽供应量及供应时间的要求，其中蒸汽供应量计算方式如下：

蒸汽供应量=每小时蒸汽使用量×蒸汽使用时间

（1）若甲方的蒸汽使用量不足10t/h，则以10t/h计算；

（2）若甲方的蒸汽使用量超过10t/h，则以实际用量计算；

（3）甲方2020年蒸汽使用时间以实际使用时间为准，自2021年起，若甲方使用蒸汽每年使用小时数小于8000小时，则以8000小时计算。

（4）甲方的蒸汽使用量按月结算，双方在每月最后一天上午9：00进行抄表记录。

故要满足上述蒸汽供应量的条件，需要对蒸汽流量计计量输出进行修正或利用平台软件进行分析处理，形成过程报表和结算依据，并可追溯历史源数据。

2.3 结算数据应满足的基本流程

2.3.1现场积算仪按实际测值输出，输出至上端管网智能监测平台软件后，输出经计算生成报表。

2.3.2 日报表根据现场传输回的流量累计量（t）生成小时报表，计算出小时仪表原始值（当前小时流量总累计量－上一个小时流量总累计量）；再根据小时仪表原始值计算出小于10t/h按10t/h算的值，然后输出合同修正值。最后一栏输出当日总累计量。

2.3.3 月报表输出每日仪表原始值和修正后的合同修正值，最后一栏输出当月总累积量。

2.3.4最后根据月报表累计值生成当月结算书。

2.3.5如对数据存在异议，可通过历史查询功能对历史瞬时流量、压力、温度、累计流量等进行查询比对。

2.3.6结算依据由供汽日报表、供汽月报表、结算书组成。并可以通过历史数据溯源。

2.3.7如有更优方案，可提出与甲方协商，但需满足流量计结算方式的要求，经双方协商通过后方可执行。

2.3.8本次招标范围包括：

（1）服务器的采购、供货、安装及调试；

（2）管网智能监测平台与公司内网的对接；

（3）管网智能监测平台的安装、调试、应用和报表开发。

三、设备规格及数量

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | PowerEdge R540 铜牌3204/16GB/1TB SATA 7.2K*4/PERC H330+/450W/3年保修 含Windows Server 2008操作系统 | DELL | 1台 |
| 2 | 校时器 |  |  | 1台 |
| 3 | 机柜 |  |  | 1套 |
| 4 | 智能热网管理平台 | Space V2.1 | 厦门斯贝瑟电力科技 厦门维动信息科技 陕西凯特自动化工程 | 1套 |

四、技术要求

4.1 供热蒸汽智能管理系统应支持主流视窗操作系统，配备专门为管网量身定制的子站控制箱，供热蒸汽智能管理系统与子站控制箱结合借助现代无线通讯网络技术、电子技术，可实现分布式数据的自动实时采集、报警、为用户提供准确、可靠的数据，为解决贸易纠纷提供记录依据。为传输管路的管损分析提供有效的工具。该系统由现场子站智能控制箱、专用供热蒸汽智能管理系统软件和现场子站视频监控三个部分组成；

4.2 供热蒸汽智能管理系统应配备专门为现场子站量身定制的硬件系统，该硬件系统集成多项现场实用功能。硬件系统中包括子站控制箱、安全箱：

4.3 子站控制箱具备巡检管理功能，起到安全防护的作用。当有人员开启箱门，该开启箱门信息应及时通过后台传送到控制台，并通过短信方式通知相关人员，让相关人员及时了解掌握该信息。相关人员可核对，本次开启是否为正常开启子站控制箱门；

4.4 在硬件系统保应具备相关停电报警功能。硬件系统应在外部市电停电（失压）时，通过后台上传系统外部电源停电（失压）信号至控制台报警。可让相关人员及时处理系统外部停电，及时恢复供电。避免因停电过长系统停止工作，给业主企业带来经济上的损失；

4.5 供热蒸汽智能管理系统应具有彩信查询功能，有在系统注册的手机用户可以通过发送指令查询实时数据、报表等，通过彩信编辑成文字，避免短信数据过长分割多条的弊病，方便用户；

4.6 供热蒸汽智能管理系统需具备安全管理、查看权限，系统的管理和操作包括以下四个权限级别:系统管理员级、工程师级、班长级、操作员级，每个权限要进入系统必须先通过加密狗认证；

4.7 网络通信应采用最先进的无线通信系统，无线并发传输技术，建立高效供热用户信息管理系统，实现信息的快速通讯、共享；系统可以24小时在线，实时监测现场数据。项目实施区域应具有信号良好的GPRS/CDMA无线通讯网络，管理中心及各监控终端机房能提供宽带接入和可供访问的INTERNET站点；

4.8 供热蒸汽智能管理系统应具有良好的开放性，可以接入其它标准的设备或软件包，提供常规和专用的开放协议：API，.Net API，OPC Server ，ODBC Router等数据访问方式。支持TCP/IP协议，SDK DBI 协议。可提供完备的数据库和多系统、多终端的监控管理；

4.9 供热蒸汽智能管理系统设计为分布式结构，具有可靠的冗余和容错性，支持故障检测和恢复，断线重连，历史数据缓存等特性，避免数据丢失，实现在多层次上安全控制和管理。系统网络故障时，能够保证现场采集数据的完整和可靠。同时，系统软件具有很好的兼容性，能够实现和企业MES管理等系统的挂接，建立功能强大的热电企业综合管理平台；

4.10 供热蒸汽智能管理系统结构具有可伸缩性，随意扩展，可以增加站点：新的蒸汽用户站点、管理控制站点、电厂出口控制、新的输入/输出模块；服务器的升级、系统管理软件的功能增加和升级等；

4.11 针对热用户对数据的要求，可以对要通过网络传输的数据通过特殊的算法进行加密传输，确保数据的安全性；

4.12 ；无线传输除通过GPRS/CDMA无线通讯网络外，对信号不稳定的地方应架设无线短波或有线网络传输；

4.13 供热蒸汽智能管理系统为分布式计量管理系统。用户点数(即现场计量子站)的增减是任意的，不受仪表台数、距离远近的限制，用户通过方便灵活的组态就可以实现。现场计量分站的智能仪表和变送单元的故障，不会影响整个系统的正常运行，只对局部的实时数据有影响；用户主机房管理计算机和通讯网络的故障，也不会影响现场计量分站的正常工作、断电时间记录等；

4.14 供热蒸汽智能管理系统全部由用户自行组态，智能仪表的参数、功能，可以通过仪表的按键进行组态。计算机上的图表，如分布图、用户日报表、月报表等，以及报表格式、功能选择、用户点的增减等等，均可用户的工程师来组态。基于组态软件开发的运行在SCADA平台上的分布式能源计量监控软件全部汉化，维护人员无需软件基础，技术人员经简单培训后就可以掌握该系统组态技能；

4.15 用户的职能主管部门从网络计算机上就可以实时了解各用户的蒸汽使用情况。对于网络上出现的突发事故，职能部门也可以马上找出事故地点和事故原因，及时处理，以保证供网可靠、正常运行（如超能短信提醒等，网络故障短信提醒，可根据实际需求定制报警功能）；

4.16 所有数据在现场计量站和上位机上均可以查询，各种报表和所有数据的统计全部由计算机自动完成；

4.17 当现场子站外部出现断电时，本系统能提供累积断电画面和断电时间并自动发送报警信号到监控中心。使供网管理人员能第一时间到现场处理，确保计量设备在最短时间内恢复正常。同时，提供备用电源供其选择，确保在外部出现断电时计量设备正常运行；

4.18 系统的现场设备仪表均为智能型仪表，精度高，稳定性好，大大减少维护人员的工作量；

4.19 软件系统是根据当前的自动化技术的发展趋势，软件支持工厂数据模型、工程模型、窗口模型、智能单元模型、对象模型等多种对象技术，跨平台的可视化与数据管理的分布式设计可以构造复杂灵活的企业信息化系统，充分保证系统的扩展与增值；

4.20 支持以B/S和C/S等模式在大型广域网进行生产监控应用，客户端只需要标准的IE浏览器便可完成，支持.net平台及javascript进行web门户扩展集成，保证了及企业生产实时信息门户的构建；

4.21 全新的图形组件及图形库，供热地理分布图及供热系统管线结构图，包含各热用户的压力、温度、瞬时流量和累积流量、瞬时热量和累积热量、管损、密度等动态显示，不同的状态采用不同的颜色表示；

4.22 丰富的复合的趋势曲线、XY曲线、温控曲线等组件，在同一坐标下实时显示流量、压力、温度等各项数据及曲线。可在同一张曲线图上同时显示至少3个热用户的瞬时流量的曲线，用以比较。可在同一曲线图上同时显示用户同期的或任意时段的瞬时流量曲线进行比较。具备同一条管线或所有用户瞬时流量累加的功能；

4.23 活的报表设计工具：提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制，包括：脚本调用和事件脚本；兼容Excel工作表文件，提供类Excel的绝大部分功能，包括：编辑功能、计算功能、图表功能等；支持图表显示自动刷新，可输出多种文件格式： Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等；可实现多层表头，可以实现报表嵌套，可以制作复杂的报表格式；

4.24 能按指定条件进行查询；

4.25 系统软件采用网络化设计，支持多种方式数据接口，通过厂MES网可访问供热采集系统的各种信息。远程浏览，在服务器端运行WEB SERVER程序后，即将监控画面发布，各种数据可以通过IE浏览器被热电厂的其他部门共享；

4.26 升级功能：系统软、硬件能方便以后的扩展和升级、改造。硬件采用模块化设计，方便改造升级等；

4.27 短信通知和信息发布功能。以GSM芯片为核心的短信控制模块，通过RS232串口连接监控服务器。可将系统报警故障，通过短信的方式，发送到指定的热用户；

4.28 系统支持“软”冗余与“硬”冗余配置方式，支持系统集群配置，具备自诊断与自恢复技术，统一的进程管理具备自诊断与自恢复的“看门狗”功能，充分保证整个系统的稳定与安全；

4.29 支持3D及Flash技术，支持自适应分辨率及大画面漫游；

4.30画面调用响应时间<2s，画面实时数据刷新周期 ≤ 2s；

4.31 系统时钟同步精度 ≤ 3ms；

4.32 系统年可用率 ≥ 99.99%；

4.33 服务器及网络设备的MTBF ≥ 50,000小时；

4.34 数据变化传送时间（从仪表到后台工作站显示）≤ 1s；

4.35 运行参数、数据采集准确率 ≥ 99.99%；

4.36 运行状态正确率 = 100%。

4.37 不少于1000个计量数据点的接入能力；

4.38 后续可扩展至不少于3000个计量数据点的接入能力。

五、规范和标准

规范和标准：投标方遵照并执行本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)，以招标方发出本订单之日作为采用最新版本的截止日期。引用的规范和标准：

《仪器仪表包装通用技术条件》                         GB/T 15464-1995

《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》        GB/T13639-92

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》   GB/T28181

《电磁兼容 试验和测量技术》                                GB/T17626

《配电网自动化系统远方终端》                            DL/T721-2000

《数据终端功能要求》                                  Q/XMFF002-2012

六、现场服务

6.1按照合同规定，在完成所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间，供方应派出常驻工程现场的专家，以提供现场服务。

6.2供方派出的专家，在设备和系统的安装、接线、调试和启动期间，应负责监督和指导。

供方派出的专家，还应负责对需方的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。

6.3供方应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

6.4供方现场服务时间限于完成本技术规范书所规定的任务而定。即时间的长短以供方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。

6.5供方的专家应遵守法律和法规，在现场工作期间应遵守现场工作的规定。

6.6供方应支付所需交通、生活和其它各项费用，需方仅为其提供便利和办公室。

七、质量保证和售后

7.1 在项目系统投入正式启用前，安排专业人员进行现场指导，为买方运行管理人员安排专题培训，使运行操作人员尽快熟悉控制系统操作使用规范；

7.2管网智能监测平台维护手册中涵盖系统实现功能、操作方式、维护方式及典型问题的处理方式等各方面内容的详细说明，便于设备管理人员在不同需求前提下进行自我学习。

7.3 管网智能监测平台软件主界面设置“帮助”菜单栏，通过目录及索引查找方式为操作人员提供实时远程技术支持。

7.4 其他未尽事宜必须严格按照国家现行施工验收规范、标准及相关强制性规范条文执行。

7.5免费质保期从验收交付之日起计算，免费质保期为5年。在质保期内卖方对所提供所有产品和软件实行包修、包换、包系统检测、升级、维护等保养。

7.6在管网智能监测平台使用寿命期内发生设备或系统故障时，卖方应在2小时内做出响应，一般故障情况下，卖方在接到买方故障通知时，应在12小时内派人抵达现场分析事故原因并予以修复，紧急故障情况时，卖方应在4小时内派人抵达现场分析事故原因并予以修复。卖方应提供售后服务保障体制和售后服务承诺书。