福建省东南电化股份有限公司

烟气在线连续监测系统运营维护项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2021年5月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术协议

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司烟气在线连续监测系统运营维护项目进行国内公开比选。本项目最高限价21万元。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称： 烟气在线连续监测系统运营维护项目。

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：具体服务内容及要求详见附件《技术协议》

工期、交货期或完工期：1年。

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区东南电化公司厂区指定地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.经营许可范围包含废气污染源烟气在线连续监测系统设备运营维护；

3.投标人近三年内未被各级环保行政主管部门通报批评、限期整改等处罚；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2021年6月2日至6月  11日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2021年6月11日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：陈  丹 (商      务)  电   话： 0591-86552023

陈葆燊 (技      术)  电   话： 0591-86552083

苏  葱 (纪检监察室)  电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2021年6月2日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)项目名称：福建省东南电化股份有限公司烟气在线连续监测系统运营维护项目。

(二)使用地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三) 比选内容及要求：详见附件技术协议。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函、参选文件格式等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.经营许可范围包含废气污染源烟气在线连续监测系统设备运营维护；

3.投标人近三年内未被各级环保行政主管部门通报批评、限期整改等处罚；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

5.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

本项目无参选保证金

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2021年6月11日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括2016年—2020年的相关类似工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。（本项无）

⑤提供参选报价表。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分20分

报价部分评分           满分80分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分20分）

1.参选人综合实力（满分10分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年（2018年至2020年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分10分）

2.参选人类似项目业绩（满分10分）

根据参选人提供的相关类似技术服务业绩证明（如合同等），根据业绩的多少及规模由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。（满分10分）

B.报价部分（满分80分）：

评标委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价：人民币21万元。

报价部分得分计算公式如下：

PF=(F低/ Fn)×80

式中：1.PF---各合格参选人的报价得分

2.Fn---进入报价部分评分的各合格参选人的评选价；

3.F低---进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

烟气在线连续监测系统运营维护项目

合

同

书

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

二○二一年五月  日

甲方委托乙方就 烟气在线连续监测 系统签订为期 壹 年运营维护咨询的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 一、服务内容及费用

1、服务期限：自 2021年7月1日 起至 2022年6月30日 止，共计 壹 年；

2、服务内容：系统的常规维护、故障诊断、设备维修等，详见附录《技术协议》；

3、服务费用：

包年：每年系统运营服务费用实行费用包干，包干固定价为人民币：   元整（￥：       元整），税率为  %（如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整），其中包含系统正常运营所需所有耗材及备品备件，每年定期巡检和72小时内到场服务等费用。日常运行所需的电费、水费、通讯费用由甲方承担，第三方监测机构的测试比对费用，由甲方承担。

- 二、服务费用支付方式

1、本合同的运维服务费按季度（从合同执行之日起，每三个月为一个季度）支付，每季度支付固定总价的1/4，即人民币：￥      元。

2、合同固定价款季度的支付：

2.1在合同执行一个季度后，甲方根据附录《技术协议》中的相关规定以及双方签订的合同对乙方进行季度考核，该考核须在次月的10日前完成；

2.2甲方根据季度考核结果编制季度结算单，进行季度费用结算，季度结算工作在次月15日前完成；

2.3乙方根据甲方的结算单，提供等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后10日内将运行维护费用打入乙方指定的收款帐户。

- 三、双方权责

1、甲方权责

（1）甲方确保交付给乙方进行维护、运营的监测设备经环保部门验收合格，各部件均在有效使用周期内且能够正常稳定运行，并获得乙方的书面认可。

（2）甲方应就供电（包含电力稳压设施）、供气（或供水）、避雷设施、恒温（空调）设备、采样点的安全设施等条件上给由乙方维护的系统的运行提供保障，并对乙方日常的维护工作提供方便。

（3）按合同约定的时间，向乙方支付相应的运行维护费用。

（4）甲方不得以任何理由蓄意或无意干扰乙方正常工作或扰乱系统的正常运行。

2、乙方权责

（1）乙方根据当地环保局认可的运行方案及国家环保总局对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据可以上传至相关环保部门。

（3）乙方保证运营设备的正常运行。若系统仪器出现故障，甲方应及时向当地环保部门报告故障并通知乙方到场维修，乙方须在接到报修通知之时起48小时内到现场进行修理。若设备损坏严重且无法当场修复的，乙方应及时将该设备返厂进行维修直至系统恢复正常运转，必要时乙方应提供相应的备用设备。乙方的巡视或维修结果必须得到甲方的认可。

（4）乙方根据当地环保局（或省环保局）的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证监测数据稳定上传，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求。

- 四、违约责任

1、甲方迟延支付运行维护费用或未能提供运营条件，乙方有权停止服务，乙方停止服务期间因系统运行不正常而造成的损失、后果和责任由甲方承担。乙方停止服务的期间仍计入本合同约定的运行维护期间。

2、因乙方原因造成系统不能正常运行的，或因乙方未能及时到场维修造成甲方损失的，应赔偿由此给甲方造成的损失，但乙方赔偿的数额以当年的运行维护费用总额的15％为上限。

3、因双方原因造成系统不能正常运行，并造成损失的，由双方根据具体情况分担责任。

4、任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同尚未完成部分运行维护费用20％的违约金。

- 五、联系及沟通

1、甲方指定      （电话：     ） 乙方指定     （电话：     ）为履行本合同的双方联系人。

2、一方向对方发通知、文件等信函的，应按本合同记载的“地址”发送，若一方的联系人或地址变更的，应及时通知对方。

- 六、不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即通知甲方。

2、因不可抗力造成系统硬件损坏的，由甲方承担相应的损失。

3、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后  3 个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 七、争议的解决方式

- 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给甲方所在地人民法院解决。

- 八、其它事项

1、甲乙双方均应及时与当地环保主管部门做好沟通和协调工作。

2、保密条款：除非发生依据有关法律、法规规定必须披露的情形外，本合同任何一方均不得向第三方以任何形式披露与本合同有关的、或因本合同的签订和履行而获知的对方的任何信息，包括但不限于技术秘密、价格费用秘密等。

3、 甲乙双方均理解本合同期各级环保部门对在线监测设备监管的内容有可能发生重大变化，双方均同意若本合同所指向的在线监测设备或者其管理要求发生重大变化时，双方经过协商可以对本合同的条款和内容进行修订。

4、本合同经各方代表签订后生效。合同约定的双方义务和责任履行完毕后终止。本合同正本一式五份，甲方执三份，乙方执二份，副本自行复印。

甲    方： 福建省东南电化股份有限公司  乙    方：

(公章)                                 (公章)

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

合同书附件：

承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件二：技术协议书

烟气在线连续监测系统运营维护项目

技术协议

经供需双方友好协商就福建东南电化股份有限公司（以下简称甲方）与       （以下简称乙方）关于福建东南电化股份有限公司热电厂脱硫出口1#、2#在线监控设备及1#、2#烟尘监测设备运维业务，形成技术协议如下：

一、总则

1、乙方提供的脱硫出、入口在线监控设备运维能满足技术协议的规定，保证符合国家相关行业技术规范和标准，以及需方提出的合理技术要求。

2、乙方应协助配合对所提供脱硫出、入口在线监控设备巡检、设备操作、设备维护保养、现场区域卫生、物品定置化、安全、员工劳动纪律。

3、乙方在甲方承包业务区间，需遵守甲方各项规章制度，需完善各项安全管理流程与制度，执行安全、环保相关标准。

4. 乙方在合同约定的维保期间内负责甲方热电厂脱硫出口2#在线监控设备及1#烟尘监测设备正常运行，设备运转率应达到95%及以上(设备运转率=实际运转小时数÷应当运转的总小时数)，自动监控数据传输有效率达到90%及以上。

二、运营维护依据

1、《污染源自动监控设施运行管理办法》(国家环保部环发(2008)第6号)；

2、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)；

3、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)；

4、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》；

5、《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》

6、《国家重点监控企业污染源自动监测设备考核规程》

7、《污染源自动监控设施现场监督检查办法》

8、“十二五”主要污染物总量减排考核办法

9、“十二五”主要污染物总量减排统计和监测办法

三、工作内容

1、乙方应本着确保甲方设备安全、稳定、经济运行和文明生产的原则主动维护，完成合同范围内设备的运行维护工作。无论何时，当脱硫出口监测设备出现事故、障碍、异常时，维护人员应及时赶到现场，消除设备缺陷，保证系统的安全、环保运行。本合同工作内容主要包括以下方面：

1.2配合合同范围内设备突发事故的故障抢修。

1.3配合系统故障停机后平时无法处理缺陷的彻底消除以及配合点检进行合同内设备必要的检查、调整。

1.4配合脱硫系统的日常保洁和卫生清扫工作。

2、具体工作内容细化如下:(但不限于以下内容)

2.1、烟气在线监测仪日常维护

1）每天通过远程对仪器进行检查，观察仪器工作是否正常，通讯是否畅通。

2）简单维护

a、检查外接设备包括气体过滤器、气体制冷器、转换器。

b、检查气路（样气条件和边接处）、检查校准气体的条件和通畅性。

c、检查数据采集处理系统工作是否正常。

d、每周对设备进行例行巡检。

3）一级维护（每1个月内不少于一次）：

a、检查仪器电气信号连接在外部连接点是否被取消。

b、测试仪器所有重要的电气信号。

c、检查采样头加热温度及温度控制部分。

d、检查制冷器的温度。

e、检查采样泵泵膜。

4）二级维护（每3个月内不少于一次）：

a、每3个月内至少对仪器进行一次标样校准和对比监测，根据测定结果对仪器测试准确度进行常规校准。

b、对预处理系统及流速测定仪进行一次维护，清洁采样头，更换空气过滤器滤芯，检查管路通畅。

c、校准皮托管差压变送器。

5）三级维护（每6个月内不少于一次）：

a、检查内部气路的密封性。

b、检修采样阀门、反吹阀门及各种阀门开关或更换。

c、检修采样泵膜或更换。

d、用中性清洗剂对壳体进行清洁维护。

6）其他维护（根据实际情况需要）：

a、检修流速测量装置或更换。

b、检修数据采集仪模块或更换。

c、检查红外气体分析仪，清洗气室。

3、甲方生产需要临时交办的其它紧急事务。

四、项目与标准

1、乙方人员应根据甲方生产需求，在甲方生产范围内，保质保量、圆满完成各项工作任务。

2、乙方人员应严格遵守甲方各项规章制度，做好上下各工序衔接。

3、设备运行达到设备设计标准，并符合国家、及福建东南电化股份有限公司热电厂相关环保要求。

五、运维考核办法

1.除外部停电或其他不可抗拒的原因外，污染源自动监测设施每月运转率如低于95%的，每月每套扣200元；污染源自动监测设施每月运转率如低于90%的，每月每套扣1000元。

2.联网传输设备：数采仪日传输率低于95%的，每套每天扣50元。

3.要按照环保部和省环保厅要求，烟气自动监控数据月传输有效率低于90%的，每月每套烟气在线监测设备扣200元；烟气自动监控数据月传输有效率低于85%的，每月每套烟气在线监测设备扣500元；烟气自动监控数据月传输有效率低于75%的，每月每套烟气在线监测设备扣1000元；(注：该项条款中，自动监控数据月传输有效率75%、85%、90%的考核指标中，考核顺序依次为75%、85%、90%，即如有设备低于75%考核指标被扣款的，则该设备的85%和90%指标不再考核，如有设备低于85%考核指标被扣款的，则该设备的90%指标不再考核，以此类推)。

4.列入本次运营的所有设备单季平均监控数据有效传输率一年中有两次低于75%的，取消运营合同。

5.其他达不到省政府或省环保厅下达的主要污染物总量减排监测体系建设考核办法中考核指标要求的，所相对应的设备每月每套扣1000元。

6.日常巡查要求

乙方应按要求做好相关的巡检记录。被国家、省、市环保部门现场检查发现没有巡查记录或记录不完善的，每在线监测站点每次扣200元；未定期校准和校验仪器，每缺失一次扣200元。

7.技术档案要求

乙方应做好技术档案，完善日常管理制度。被国家、省、市环保部门现场检查通报档案不清晰、不完整或管理制度未落实的，每在线监测站点每次扣200元。

8.应急响应维修

自动监控设备发生故障时，运营单位未按规定报告招标人并备案的，每套次扣100元；未及时采取措施，在规定的修复时限内恢复自动监控设备正常运行，无正当理由的，每套次扣500元；在设备故障期间，未按要求进行监测并报送数据的，每天每套扣200元。

9.数据质量要求

（1）发现中标人弄虚作假一次的，扣5000元；发现两次的，扣10000元，发现三次的，即扣除当季运营费用的50%。

（2）分析仪性能质量控制目标和性能指标要求符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T 355-2007)中的技术指标要求。联网设备的指标要求符合《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)。

自动监控设备未通过环境监测部门监督性比对的，每套次扣除1000元。未能在整改期限内完成整改的，每套次扣1000元。

10.运维成果要求

乙方未按规定按期向甲方提交每个污染源运营报告的，每次扣1000元。

六、其他事项

若有未尽事宜、在不违背、影响安全、环境、质量、成本、安全生产的提前下合理提出，双方友好协商解决。

附件三：参选文件格式

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.5参选保证金

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 销售或 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.5参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参选报价单

烟气在线连续监测系统运营维护项目

| 序号 | 内 容 |  | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 含税 单价 |
| 2 |  |  |  |  |
| 参选报价总价（元） |  | 人民币： （含增值税专用发票，税率 %） |  |  |

备注：1.以上项目内容符合比选文件《技术协议》的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：