## COV
[6 empty] | 项目名称 PROJECT |  |  | 腾龙化学（漳浦）有限公司26万吨/年苯酐项目
|  | 首页 |  |  |  | 用户 CLIENT
|  | COVER |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  | 12S1050-00Y-03-08
Fischer&Porter Limited |  | 合同号 CONT.NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 工程设计 |  | 第 1 张 共 7 张 SHEET OF
|  | 文件名称 | 仪表数据表 （多孔平衡型流量计）
|  | DOC. NAME | INST.DADT SHEET（Multi-orifice Balance Flowmeter）
工程号
JOB NO.
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD. |  | 日 期 DATE | 校 核 CHKD. |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD. |  | 日 期 DATE

## 2
腾龙化学（漳浦）有限公司26万吨/年苯酐项目
| 多孔平衡型流量计 |  |  |  | 全厂
| Multi-orifice Balance Flowmeter |  |  |  | 12S1050-00Y-03-08
Fischer&Porter Limited | 项目代码 JOB.NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  |  | 第 2 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  | FT-9502 | FT-9503 |  |  | FT-9508
用途 SERVICE |  | 除盐水界区计量 | 除盐水界区计量 |  |  | 氮气界区计量
P&ID号 P&ID NO. |  | 12S1050-00W-02-03 | 12S1050-00W-02-03 |  |  | 12S1050-00W-02-03
管道编号 LINE NO. |  | 8"-DW-600-A1SS304 | 8"-CT-600-A1SS304 |  |  | 3"-NI-600-A1CS
管道材质及规格 PIPE MAT.&SPE. |  | 219.1/211.58 | 219.1/211.58 |  |  | 88.9/77.92
数量 QUANTITY |  | 1 | 1 |  |  | 1
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质/状态 PROCESS FLUID/ PHASE |  | 除盐水 | 除盐水 |  |  | 氮气
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 常温 (Max.: 60) | 常温 (Max.: 60) |  |  | 常温
最大流量 MAX.FLOW |  | 120m3/h | 120m3/h |  |  | 800Nm3/h
正常流量 NOR.FLOW |  | 110m3/h | 110m3/h |  |  | 680Nm3/h
最小流量 MIN.FLOW
标准状态密度 DENSIYTY AT STA. kg/Nm3
操作状态密度 DENSIYTY AT OPER. kg/m3 |  | 995 | 995 |  |  | 8.0886
操作状态粘度 VISCOSITY AT OPER. mPa.s |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.0168
分子量 MOLECULAR WEIGHT
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESSION FACTOR
允许损失压力 ALLOABLE PRESSUR LOSS
基准压力 BASE PRESSURE
基准温度 BASE TEMPERATURE
节流元件规格 FLOWMETER SPECIFICATION
节流件类型 FLOW ELEMENT TYPE |  | 多孔平衡型 | 多孔平衡型 |  |  | 多孔平衡型
取压方式 PROCESS CONNECTION TYPE |  | 角接取压 | 角接取压 |  |  | 角接取压
型号 MODEL |  | MBF4119941N03T | MBF4119941N03T |  |  | MBF4121121N03T
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | 8" | 8" |  |  | 3"
刻度流量 SCALE FLOWRATE |  | 0~150m3/h | 0~150m3/h |  |  | 0~1000Nm3/h
精度 ACCURACY |  | ±0.5% | ±0.5% |  |  | ±0.5%
计算标准 CALCULATION STANDARD |  | Q/FP01-2013 | Q/FP01-2013 |  |  | Q/FP01-2013
刻度差压 SCALE DP |  | 25kpa | 25kpa |  |  | 25kpa
计算最大压力损失 CAL.MAX.PRESS.LOSS |  | 7.16kpa | 7.16kpa |  |  | 7.96kpa
本体材质 BODY MATERIAL |  | 304L | 304L |  |  | C.S
节流元件材质 ELEMENT MATERIAL |  | 316L | 316L |  |  | 304(0Cr18Ni9)
安装手柄材质 INSTA. HANDLE MATERIAL
接液法兰材质 FLANGEE MATERIAL |  | 304L | 304L |  |  | C.S
管道连接方式 PROCESS CONNECTION STYLE |  | 法兰连接 | 法兰连接 |  |  | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI 150LB | ANSI 150LB |  |  | ANSI 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 8" RF | 8" RF |  |  | 3" RF
取压管规格/材质 TAKE PRESSURE PIPE SPEC./MAT. |  | 316L | 316L |  |  | 304(0Cr18Ni9)
根部阀阀规格/材质 A VALVE SPEC./MAT. |  | 针阀/316L | 针阀/316L |  |  | 针阀/304(0Cr18Ni9)
冷凝器/隔离器规格/材质 CONDENSER/ISOLATER SPEC./MAT. |  | / | / |  |  | /
阀组规格/材质 VALVE SET SPEC./MAT. |  | 三阀组/316L | 三阀组/316L |  |  | 三阀组/304(0Cr18Ni9)
附件 ACCESSORIES |  | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片 | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片 |  |  | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  | EJA110A | EJA110A |  |  | EJA110A
刻度差压 DIFFER.PRESS.MEAS.SCALE |  | 0-25kpa | 0-25kpa |  |  | 0-25kpa
精度 ACCURACY |  | ±0.075% | ±0.075% |  |  | ±0.075%
测量原理 MEASUREMENT PRINCIPLE |  | 单晶硅谐振式 | 单晶硅谐振式 |  |  | 单晶硅谐振式
电源 POWER SUPPLY |  | 24V DC / 两线制 | 24V DC / 两线制 |  |  | 24V DC / 两线制
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4-20 mA | 4-20 mA |  |  | 4-20 mA
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65 |  |  | IP65
本体材质 BODY MATERIAL |  | SCS14A | SCS14A |  |  | SCS14A
膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  | SUS316L | SUS316L |  |  | SUS316L
|  | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌 | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌 |  |  | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌
|  | 带数字显示，三阀组及安装所需附件 | 带数字显示，三阀组及安装所需附件 |  |  | 带数字显示，三阀组及安装所需附件
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。整体精度为±0.3%
图 号
DWG.NO.
分项名称
SUBPROJECT
项目名称
PROJECT
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
日 期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日 期
DATE
日 期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
备注 REMARKS
修 改
REV.

## 3
腾龙化学（漳浦）有限公司26万吨/年苯酐项目
| 多孔平衡型流量计 |  |  |  | 全厂
| Multi-orifice Balance Flowmeter |  |  |  | 12S1050-00Y-03-08
Fischer&Porter Limited | 项目代码 JOB.NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 第 3 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  | FT-9509 | FT-9510
用途 SERVICE |  | 仪表空气界区计量 | 压缩空气界区计量
P&ID号 P&ID NO. |  | 12S1050-00W-02-03 | 12S1050-00W-02-03
管道编号 LINE NO. |  | 4"-AI-600-A4CS | 4"-AP-600-A4CS
管道材质及规格 PIPE MAT.&SPE. |  | 114.3/102.26 | 114.3/102.26
数量 QUANTITY |  | 1 | 1
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质/状态 PROCESS FLUID/ PHASE |  | 仪表空气 | 压缩空气
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 0.7/ | 0.7/
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 常温/ | 常温/
最大流量 MAX.FLOW |  | 1060Nm3/h | 1130Nm3/h
正常流量 NOR.FLOW |  | 600Nm3/h | 660Nm3/h
最小流量 MIN.FLOW
标准状态密度 DENSIYTY AT STA. kg/Nm3
操作状态密度 DENSIYTY AT OPER. kg/m3 |  | 9.5645 | 9.5645
操作状态粘度 VISCOSITY AT OPER. mPa.s |  | 0.0175 | 0.0175
分子量 MOLECULAR WEIGHT
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESSION FACTOR
允许损失压力 ALLOABLE PRESSUR LOSS
基准压力 BASE PRESSURE
基准温度 BASE TEMPERATURE
节流元件规格 FLOWMETER SPECIFICATION
节流件类型 FLOW ELEMENT TYPE |  | 多孔平衡型 | 多孔平衡型
取压方式 PROCESS CONNECTION TYPE |  | 角接取压 | 角接取压
型号 MODEL |  | MBF4121121N03T | MBF4121121N03T
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | 4" | 4"
刻度流量 SCALE FLOWRATE |  | 0~1200Nm3/h | 0~1200Nm3/h
精度 ACCURACY |  | ±0.5% | ±0.5%
计算标准 CALCULATION STANDARD |  | Q/FP01-2013 | Q/FP01-2013
刻度差压 SCALE DP |  | 25kpa | 25kpa
计算最大压力损失 CAL.MAX.PRESS.LOSS |  | 8.607kpa | 8.606kpa
本体材质 BODY MATERIAL |  | CS | CS
节流元件材质 ELEMENT MATERIAL |  | 304(0Cr18Ni9) | 304(0Cr18Ni9)
安装手柄材质 INSTA. HANDLE MATERIAL
接液法兰材质 FLANGEE MATERIAL |  | CS | CS
管道连接方式 PROCESS CONNECTION STYLE |  | 法兰连接 | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI 150# | ANSI 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 4" RF | 4" RF
取压管规格/材质 TAKE PRESSURE PIPE SPEC./MAT. |  | φ18*3/304(0Cr18Ni9) | φ18*3/304(0Cr18Ni9)
根部阀阀规格/材质 A VALVE SPEC./MAT. |  | 针阀/304(0Cr18Ni9) | 针阀/304(0Cr18Ni9)
冷凝器/隔离器规格/材质 CONDENSER/ISOLATER SPEC./MAT.
阀组规格/材质 VALVE SET SPEC./MAT. |  | 三阀组/304(0Cr18Ni9) | 三阀组/304(0Cr18Ni9)
附件 ACCESSORIES |  | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片 | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  | EJA110A | EJA110A
刻度差压 DIFFER.PRESS.MEAS.SCALE |  | 0-25kpa | 0-25kpa
精度 ACCURACY |  | ±0.075% | ±0.075%
测量原理 MEASUREMENT PRINCIPLE |  | 单晶硅谐振式 | 单晶硅谐振式
电源 POWER SUPPLY |  | 24V DC / 两线制 | 24V DC / 两线制
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4-20 mA | 4-20 mA
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II CT4 | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65
本体材质 BODY MATERIAL |  | SCS14A | SCS14A
膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  | SUS316L | SUS316L
|  | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌 | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌
|  | 带数字显示，三阀组及安装所需附件 | 带数字显示，三阀组及安装所需附件
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。整体精度为±0.3%
图 号
DWG.NO.
分项名称
SUBPROJECT
项目名称
PROJECT
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
日 期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日 期
DATE
日 期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
备注 REMARKS
修 改
REV.

## 5
腾龙化学（漳浦）有限公司26万吨/年苯酐项目
| 多孔平衡型流量计 |  |  |  | 全厂
| Multi-orifice Balance Flowmeter |  |  |  | 12S1050-00Y-03-08
Fischer&Porter Limited | 项目代码 JOB.NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  |  | 第 5 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  | FT-9504 | FT-9505 |  |  | FT-9506
用途 SERVICE |  | 连续性排污水界区计量 | 事故污水界区计量 |  |  | 工业水界区计量
P&ID号 P&ID NO. |  | 12S1050-00W-02-03 | 12S1050-00W-02-03 |  |  | 12S1050-00W-02-03
管道编号 LINE NO. |  | 4"-PD-600-A1CS | 4"-PD-601-A4SS |  |  | 12"-RW-600-A1CS
管道材质及规格 PIPE MAT.&SPE. |  | 114.3/102.26 | 114.3/102.26 |  |  | 323.8/311.1
数量 QUANTITY |  | 1 | 1 |  |  | 1
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质/状态 PROCESS FLUID/ PHASE |  | 含盐污水 | 事故污水 |  |  | 工业水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.55/
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 常温 | 常温 |  |  | 常温/
最大流量 MAX.FLOW |  | 50m3/h | 50m3/h |  |  | 500000 kg/h
正常流量 NOR.FLOW |  | 35m3/h | 10m3/h |  |  | 440000 kg/h
最小流量 MIN.FLOW
标准状态密度 DENSIYTY AT STA. kg/Nm3
操作状态密度 DENSIYTY AT OPER. kg/m3 |  | 990 | 990 |  |  | 990
操作状态粘度 VISCOSITY AT OPER. mPa.s |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9
分子量 MOLECULAR WEIGHT
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESSION FACTOR
允许损失压力 ALLOABLE PRESSUR LOSS
基准压力 BASE PRESSURE
基准温度 BASE TEMPERATURE
节流元件规格 FLOWMETER SPECIFICATION
节流件类型 FLOW ELEMENT TYPE |  | 多孔平衡型 | 多孔平衡型 |  |  | 多孔平衡型
取压方式 PROCESS CONNECTION TYPE |  | 角接取压 | 角接取压 |  |  | 角接取压
型号 MODEL |  | MBF4111121N03T | MBF4119991N03T |  |  | MBF4111121N03T
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | 4" | 4" |  |  | 12"
刻度流量 SCALE FLOWRATE |  | 0~60m3/h | 0~60m3/h |  |  | 0~500t/h
精度 ACCURACY |  | ±0.5% | ±0.5% |  |  | ±0.5%
计算标准 CALCULATION STANDARD |  | Q/FP01-2013 | Q/FP01-2013 |  |  | Q/FP01-2013
刻度差压 SCALE DP |  | 25kpa | 50kpa |  |  | 25kpa
计算最大压力损失 CAL.MAX.PRESS.LOSS |  | 5.58kpa | 13.46kpa |  |  | 5.874kpa
本体材质 BODY MATERIAL |  | C.S | 304L |  |  | CS
节流元件材质 ELEMENT MATERIAL |  | 304(0Cr18Ni9) | 304L |  |  | 304(0Cr18Ni9)
安装手柄材质 INSTA. HANDLE MATERIAL
接液法兰材质 FLANGEE MATERIAL |  | C.S | 304L |  |  | CS
管道连接方式 PROCESS CONNECTION STYLE |  | 法兰连接 | 法兰连接 |  |  | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI 150LB | ANSI 150LB |  |  | ANSI 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 4" RF | 4" RF |  |  | 12" RF
取压管规格/材质 TAKE PRESSURE PIPE SPEC./MAT. |  | 304(0Cr18Ni9) | 304L |  |  | φ18*3/304(0Cr18Ni9)
根部阀阀规格/材质 A VALVE SPEC./MAT. |  | 针阀/304(0Cr18Ni9) | 针阀/304L |  |  | 针阀/304(0Cr18Ni9)
冷凝器/隔离器规格/材质 CONDENSER/ISOLATER SPEC./MAT. |  | / | /
阀组规格/材质 VALVE SET SPEC./MAT. |  | 三阀组/304(0Cr18Ni9) | 三阀组/304L |  |  | 三阀组/304(0Cr18Ni9)
附件 ACCESSORIES |  | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片 | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片 |  |  | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  | EJA110A | EJA110A |  |  | EJA110A
刻度差压 DIFFER.PRESS.MEAS.SCALE |  | 0-25kpa | 0-50kpa |  |  | 0-25kpa
精度 ACCURACY |  | ±0.075% | ±0.075% |  |  | ±0.075%
测量原理 MEASUREMENT PRINCIPLE |  | 单晶硅谐振式 | 单晶硅谐振式 |  |  | 单晶硅谐振式
电源 POWER SUPPLY |  | 24V DC / 两线制 | 24V DC / 两线制 |  |  | 24V DC / 两线制
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4-20 mA | 4-20 mA |  |  | 4-20 mA
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II CT4 | Exd II CT4 |  |  | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65 |  |  | IP65
本体材质 BODY MATERIAL |  | SCS14A | SCS14A |  |  | SCS14A
膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  | SUS316L | SUS316L |  |  | SUS316L
|  | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌 | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌 |  |  | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌
|  | 带数字显示，三阀组及安装所需附件 | 带数字显示，三阀组及安装所需附件 |  |  | 带数字显示，三阀组及安装所需附件
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。整体精度为±0.5%
图 号
DWG.NO.
分项名称
SUBPROJECT
项目名称
PROJECT
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
日 期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日 期
DATE
日 期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
备注 REMARKS
修 改
REV.

## 6
腾龙化学（漳浦）有限公司26万吨/年苯酐项目
| 多孔平衡型流量计 |  |  |  | 全厂
| Multi-orifice Balance Flowmeter |  |  |  | 12S1050-00Y-03-08
Fischer&Porter Limited | 项目代码 JOB.NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 第 6 张 共 7 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  | FT-9507 | FT-9511
用途 SERVICE |  | 蒸汽界区计量 | 蒸汽界区计量
P&ID号 P&ID NO. |  | 12S1050-00W-02-03 | 12S1050-00W-02-03
管道编号 LINE NO. |  | 4"-SSM-600-B1CS | 16"-SSM-600-B1CS
管道材质及规格 PIPE MAT.&SPE. |  | 219*8 | 406.4/373.08
数量 QUANTITY |  | 1 | 1
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质/状态 PROCESS FLUID/ PHASE |  | 蒸汽 | 蒸汽
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 2.0 | 2.5
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  | 218 | 235
最大流量 MAX.FLOW |  | 36000 kg/h | 180000 kg/h
正常流量 NOR.FLOW |  | 30000 kg/h | 150000 kg/h
最小流量 MIN.FLOW
标准状态密度 DENSIYTY AT STA. kg/Nm3
操作状态密度 DENSIYTY AT OPER. kg/m3 |  | 1.3648 | 12.2
操作状态粘度 VISCOSITY AT OPER. mPa.s |  | 0.0167 | 0.02
分子量 MOLECULAR WEIGHT
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESSION FACTOR
允许损失压力 ALLOABLE PRESSUR LOSS
基准压力 BASE PRESSURE
基准温度 BASE TEMPERATURE
节流元件规格 FLOWMETER SPECIFICATION
节流件类型 FLOW ELEMENT TYPE |  | 多孔平衡型 | 多孔平衡型
取压方式 PROCESS CONNECTION TYPE |  | 角接取压 | 角接取压
型号 MODEL |  | MBF4131121NC3T | MBF4131121NC3T
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | 8" | 16"
刻度流量 SCALE FLOWRATE |  | 0~42000 kg/h | 0~220000 kg/h
精度 ACCURACY |  | ±0.5% | ±0.5%
计算标准 CALCULATION STANDARD |  | Q/FP01-2013 | Q/FP01-2013
刻度差压 SCALE DP |  | 50kpa | 80kpa
计算最大压力损失 CAL.MAX.PRESS.LOSS |  | 9.48kpa | 13.81kpa
本体材质 BODY MATERIAL |  | C.S | C.S
节流元件材质 ELEMENT MATERIAL |  | 304(0Cr18Ni9) | 304(0Cr18Ni9)
安装手柄材质 INSTA. HANDLE MATERIAL
接液法兰材质 FLANGEE MATERIAL |  | C.S | C.S
管道连接方式 PROCESS CONNECTION STYLE |  | 法兰连接 | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI 300LB | ANSI 300LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 8" RF | 16" RF
取压管规格/材质 TAKE PRESSURE PIPE SPEC./MAT. |  | 304(0Cr18Ni9) | 304(0Cr18Ni9)
根部阀阀规格/材质 A VALVE SPEC./MAT. |  | 针阀/304(0Cr18Ni9) | 针阀/304(0Cr18Ni9)
冷凝器/隔离器规格/材质 CONDENSER/ISOLATER SPEC./MAT. |  | 冷凝器/304(0Cr18Ni9) | 冷凝器/304(0Cr18Ni9)
阀组规格/材质 VALVE SET SPEC./MAT. |  | 三阀组/304(0Cr18Ni9) | 三阀组/304(0Cr18Ni9)
附件 ACCESSORIES |  | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片 | 带C.S配对法兰、C.S紧固件、石墨垫片
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  | EJA110A | EJA110A
刻度差压 DIFFER.PRESS.MEAS.SCALE |  | 0-50kpa | 0-80kpa
精度 ACCURACY |  | ±0.075% | ±0.075%
测量原理 MEASUREMENT PRINCIPLE |  | 单晶硅谐振式 | 单晶硅谐振式
电源 POWER SUPPLY |  | 24V DC / 两线制 | 24V DC / 两线制
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4-20 mA | 4-20 mA
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II CT4 | Exd II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65
本体材质 BODY MATERIAL |  | SCS14A | SCS14A
膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  | SUS316L | SUS316L
|  | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌 | 2“管支架安装，附带不锈钢铭牌
|  | 带数字显示，三阀组及安装所需附件 | 带数字显示，三阀组及安装所需附件
配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。整体精度为±0.5%
图 号
DWG.NO.
分项名称
SUBPROJECT
项目名称
PROJECT
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
日 期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日 期
DATE
日 期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
备注 REMARKS
修 改
REV.