## 质量
| 辽宁省石油化工规划设计院 有限公司 Liaoning Petroleum-chemical Industry planning&Designing Institute Co.,Ltd. |  |  | 仪表数据表 NSTRUMENT DATA SHEET 质量流量计 MASS FLOWMETER |  | 图号 DWG. NO. | 12S1050-00Y-03-09
[6 empty] | 装置及工区 UNIT & WORK AREA | #REF!
[6 empty] | 设计阶段 STAGE | #REF!
项目名称 PROJ. |  | #REF! |  |  |  | 页 次 SHEET
位号 TAG NO. |  |  |  |  | FT-9501
用途 SERVICE |  |  |  |  | 邻二甲苯与PX界区计量
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 12S1050-00W-02-03
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | 6"-OX-600-A5CS
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 邻二甲苯
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  |  |  | 0.96
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 常温
流量 FLOW | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX |  | 60000 kg/h
| 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR |  | 40000 kg/h
| 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 |  |  |  |  | 880 kg/m3
环境温度 AMBIENT TEMP.AT SENSOR LOCATION(℃)
允许最大压差MAX.ALLOWABLE PRESS.DROP
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEASURING RANCE |  |  |  |  | 0~70000 kg/h
口径 DIAMETER |  |  |  |  | 6"
精度 ACCURACY |  |  |  |  | ±0.1%
本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | 304SS
测量管材质 MEASURE PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 304SS
工艺连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  |  |  | 法兰
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  |  | 4~20mA
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  |  |  | ANSI 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  |  |  | 6" RF
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  |  |  | ExdⅡCT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  |  |  | IP65
电源 POWER SUPPLY |  |  |  |  | 220 VAC
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
备 注 REMARKS
注：1.所有流量计的口径以最终供货厂家计算为准。 2.配套防浪涌保护器(符合IEC62.41标准)当放电大于3KA时，响应时间1nS。